大理白族民居

热负荷计算书

| 工程名称 | 大理白族民居 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月20日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18108836830 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 云南-大理 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 25.70 |  |
| 东经 | 100.18 |  |
| 建筑名称 | 大理白族民居 |  |
| 建筑面积 | 地上 921.50 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.90 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 0° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 2 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | 5.2 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 梁柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 27585 | 921.50 | 29.94 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 752.40 | 36.66 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1-C | 1001 | 药房 | 42.84 | 18 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 40.9 |
|  |  | 1002 | 客厅 | 30.78 | 18 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 26.8 |
|  |  | 1003 | 餐厅 | 26.46 | 18 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 38.8 |
|  |  | 1004 | 房间 | 19.44 | 18 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 36.6 |
|  |  | 1005 | 起居室 | 19.44 | 18 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 26.7 |
|  |  | 1006 | 厨房 | 16.38 | 18 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 46.1 |
|  |  | 1007 | 客卧室 | 11.70 | 18 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 31.2 |
|  |  | 1008 | 客卧室 | 11.70 | 18 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 34.4 |
|  |  | 1009 | 房间 | 6.22 | 18 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 32.4 |
|  |  | 1010 | 卫生间 | 4.70 | 18 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 34.2 |
|  |  | 1011 | 卫浴间 | 4.46 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.8 |
|  |  | 1012 | 卫浴间 | 4.41 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.8 |
|  |  | 1013 | 厕所 | 3.77 | 18 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 31.8 |
|  |  | 1014 | 厕所 | 3.73 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 32.1 |
|  |  | 1015 | 贮藏室 | 3.47 | 18 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 87.7 |
|  |  | 1016 | 房间 | 21.42 | 18 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 32.5 |
|  |  | 1017 | 房间 | 21.39 | 18 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 37.9 |
|  |  | 合计 |  | 252.31 |  | 8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8803 | 34.9 |
|  | 合计 |  |  | 252.31 |  | 8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8803 | 34.9 |
| 2层 | 1-B | 2002 | 客厅 | 61.56 | 18 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 29.9 |
|  |  | 2003 | 客卧室 | 32.95 | 18 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 26.4 |
|  |  | 2005 | 主卧室 | 38.88 | 18 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 25.9 |
|  |  | 2006 | 客卧室 | 32.84 | 18 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 47.4 |
|  |  | 2007 | 客卧室 | 32.76 | 18 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 38.4 |
|  |  | 2008 | 客卧室 | 32.76 | 18 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 35.9 |
|  |  | 2009 | 房间 | 23.40 | 18 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 43.0 |
|  |  | 2010 | 儿童房 | 23.40 | 18 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 46.2 |
|  |  | 2011 | 客卧室 | 20.08 | 18 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 34.5 |
|  |  | 2012 | 房间 | 6.22 | 18 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 63.0 |
|  |  | 2013 | 卫生间 | 9.40 | 18 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 50.0 |
|  |  | 2014 | 卫浴间 | 8.93 | 18 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 47.2 |
|  |  | 2015 | 卫浴间 | 8.82 | 18 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 28.2 |
|  |  | 2016 | 厕所 | 7.53 | 18 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 30.2 |
|  |  | 2017 | 厕所 | 7.45 | 18 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 53.3 |
|  |  | 2018 | 书房 | 9.98 | 18 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 67.8 |
|  |  | 合计 |  | 356.97 |  | 13321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13321 | 37.3 |
|  | 合计 |  |  | 356.97 |  | 13321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13321 | 37.3 |
| 3层 | 1-A | 2004 | 房间 | 19.44 | 18 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 33.5 |
|  |  | 3001 | 工作室 | 20.27 | 18 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 36.4 |
|  |  | 3002 | 房间 | 103.42 | 18 | 4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4072 | 39.4 |
|  |  | 合计 |  | 143.13 |  | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5462 | 38.2 |
|  | 合计 |  |  | 143.13 |  | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5462 | 38.2 |
| 总计 |  |  |  | 752.40 |  | 27585 | 0 | 0 | 0 |  | 27585 | 36.7 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[药房] | 北外墙 | 24.57 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 354.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.8 | 0.00 | 371.8 |
|  | 东外墙 | 13.86 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 199.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.8 | 0.00 | 189.8 |
|  | 南外墙 | 27.27 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 393.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 334.1 | 0.00 | 334.1 |
|  | 北外窗 | 4.05 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 202.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.3 | 0.00 | 212.3 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 224.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.9 | 0.00 | 190.9 |
|  | 南阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 47.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 40.6 | 0.00 | 40.6 |
|  | 北阳台外门 | 5.04 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 127.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.6 | 0.00 | 133.6 |
|  | 非周边地面 | 1.64 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 6.3 |  |  | 0.00 | 6.3 | 0.00 | 6.3 |
|  | 周边地面 | 41.20 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 271.1 |  |  | 0.00 | 271.1 | 0.00 | 271.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |
| 1002[客厅] | 东外墙 | 12.33 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 177.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 168.8 | 0.00 | 168.8 |
|  | 西外墙 | 18.81 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 271.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.5 | 0.00 | 257.5 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 134.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.0 | 0.00 | 128.0 |
|  | 东阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 95.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.6 | 0.00 | 90.6 |
|  | 非周边地面 | 7.98 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 30.4 |  |  | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 周边地面 | 22.80 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 150.0 |  |  | 0.00 | 150.0 | 0.00 | 150.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 1003[餐厅] | 北外墙 | 15.30 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 220.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.5 | 0.00 | 231.5 |
|  | 南外墙 | 20.79 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 299.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.7 | 0.00 | 254.7 |
|  | 西外墙 | 9.46 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 136.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.5 | 0.00 | 129.5 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 179.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.7 | 0.00 | 188.7 |
|  | 北阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 47.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 非周边地面 | 0.86 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 3.3 |  |  | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
|  | 周边地面 | 25.60 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 168.4 |  |  | 0.00 | 168.4 | 0.00 | 168.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1026 |
| 1004[房间] | 屋顶 | 19.44 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 192.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.6 | 0.00 | 192.6 |
|  | 东外墙 | 8.19 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 118.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.1 | 0.00 | 112.1 |
|  | 西外墙 | 11.88 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 171.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 162.7 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 89.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.4 | 0.00 | 85.4 |
|  | 东阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 47.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.00 | 45.3 |
|  | 非周边地面 | 5.04 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 19.2 |  |  | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.2 |
|  | 周边地面 | 14.40 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 94.7 |  |  | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 |
| 1005[起居室] | 东外墙 | 8.19 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 118.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.1 | 0.00 | 112.1 |
|  | 西外墙 | 11.88 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 171.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 162.7 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 89.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.4 | 0.00 | 85.4 |
|  | 东阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 47.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.00 | 45.3 |
|  | 非周边地面 | 5.04 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 19.2 |  |  | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.2 |
|  | 周边地面 | 14.40 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 94.7 |  |  | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519 |
| 1006[厨房] | 北外墙 | 8.73 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 125.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.1 | 0.00 | 132.1 |
|  | 东外墙 | 13.86 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 199.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.8 | 0.00 | 189.8 |
|  | 南外墙 | 12.87 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 185.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.7 | 0.00 | 157.7 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 北阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 47.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 非周边地面 | 0.38 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1.4 |  |  | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 105.3 |  |  | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 |
| 1007[客卧室] | 南外墙 | 12.87 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 185.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.7 | 0.00 | 157.7 |
|  | 西外墙 | 9.90 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 142.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.6 | 0.00 | 135.6 |
|  | 非周边地面 | 1.90 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 7.2 |  |  | 0.00 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
|  | 周边地面 | 9.80 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 64.5 |  |  | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
| 1008[客卧室] | 西外墙 | 9.90 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 142.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.6 | 0.00 | 135.6 |
|  | 北外墙 | 12.87 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 185.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.8 | 0.00 | 194.8 |
|  | 非周边地面 | 1.90 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 7.2 |  |  | 0.00 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
|  | 周边地面 | 9.80 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 64.5 |  |  | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |
| 1009[房间] | 南外墙 | 5.34 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 77.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 67.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 南阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 47.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 40.6 | 0.00 | 40.6 |
|  | 非周边地面 | 1.02 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 3.9 |  |  | 0.00 | 3.9 | 0.00 | 3.9 |
|  | 周边地面 | 5.20 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 34.2 |  |  | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 34.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| 1010[卫生间] | 北外墙 | 8.58 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 123.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
|  | 周边地面 | 4.70 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 30.9 |  |  | 0.00 | 30.9 | 0.00 | 30.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |
| 1011[卫浴间] | 非周边地面 | 4.46 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 17.0 |  |  | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 17.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 1012[卫浴间] | 非周边地面 | 4.41 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 16.8 |  |  | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 1013[厕所] | 西外墙 | 6.93 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 99.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.9 | 0.00 | 94.9 |
|  | 周边地面 | 3.77 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 24.8 |  |  | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 1014[厕所] | 西外墙 | 6.93 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 99.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.9 | 0.00 | 94.9 |
|  | 周边地面 | 3.73 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 24.5 |  |  | 0.00 | 24.5 | 0.00 | 24.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |
| 1015[贮藏室] | 屋顶 | 3.47 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 34.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 34.3 |
|  | 北外墙 | 6.69 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 96.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.2 | 0.00 | 101.2 |
|  | 南外墙 | 8.58 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 123.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 北阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 47.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 非周边地面 | 3.47 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 13.2 |  |  | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 |
| 1016[房间] | 屋顶 | 21.42 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 212.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.00 | 212.2 |
|  | 东外墙 | 2.97 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 42.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.7 | 0.00 | 40.7 |
|  | 北外墙 | 13.86 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 199.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.7 | 0.00 | 209.7 |
|  | 南外墙 | 8.86 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 127.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
|  | 非周边地面 | 5.45 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 20.8 |  |  | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 周边地面 | 15.97 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 105.1 |  |  | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |
| 1017[房间] | 屋顶 | 21.40 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 212.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.0 | 0.00 | 212.0 |
|  | 东外墙 | 12.43 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 179.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.2 | 0.00 | 170.2 |
|  | 南外墙 | 13.86 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 199.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 169.8 | 0.00 | 169.8 |
|  | 北外墙 | 8.86 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 127.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.1 | 0.00 | 134.1 |
|  | 非周边地面 | 5.41 | 0.30 | 18 | 12.8 | 1.0 | 20.7 |  |  | 0.00 | 20.7 | 0.00 | 20.7 |
|  | 周边地面 | 15.98 | 0.51 | 18 | 12.8 | 1.0 | 105.1 |  |  | 0.00 | 105.1 | 0.00 | 105.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8803 |
| 2002[客厅] | 西外墙 | 37.62 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 542.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 515.1 | 0.00 | 515.1 |
|  | 内墙 | 30.15 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 742.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.9 | 0.00 | 742.9 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 12.8 | 1.0 | 145.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.2 | 0.00 | 145.2 |
|  | 屋顶 | 30.78 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 304.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.9 | 0.00 | 304.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |
| 2003[客卧室] | 南外墙 | 25.89 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 373.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 317.2 | 0.00 | 317.2 |
|  | 内墙 | 9.26 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 228.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.1 | 0.00 | 228.1 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 89.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 0.00 | 89.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 12.8 | 1.0 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
|  | 屋顶 | 16.48 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.00 | 163.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 |
| 2005[主卧室] | 西外墙 | 23.76 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 342.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 325.3 | 0.00 | 325.3 |
|  | 内墙 | 13.19 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 324.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.9 | 0.00 | 324.9 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 89.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 0.00 | 89.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 12.8 | 1.0 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
|  | 屋顶 | 19.44 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 192.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.6 | 0.00 | 192.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 |
| 2006[客卧室] | 北外墙 | 19.50 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 281.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.1 | 0.00 | 295.1 |
|  | 东外墙 | 27.72 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 399.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.5 | 0.00 | 379.5 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 314.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 330.2 | 0.00 | 330.2 |
|  | 内墙 | 9.21 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 226.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.9 | 0.00 | 226.9 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 89.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 0.00 | 89.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 12.8 | 1.0 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
|  | 屋顶 | 16.42 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 162.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557 |
| 2007[客卧室] | 东外墙 | 27.72 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 399.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.5 | 0.00 | 379.5 |
|  | 南外墙 | 25.74 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 371.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 315.3 | 0.00 | 315.3 |
|  | 内墙 | 8.73 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 215.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.1 | 0.00 | 215.1 |
|  | 内窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 112.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.3 | 0.00 | 112.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 12.8 | 1.0 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
|  | 屋顶 | 16.38 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 162.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.3 | 0.00 | 162.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1257 |
| 2008[客卧室] | 北外墙 | 19.44 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 280.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.2 | 0.00 | 294.2 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 314.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 330.2 | 0.00 | 330.2 |
|  | 内墙 | 9.18 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 226.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 89.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 0.00 | 89.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 12.8 | 1.0 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
|  | 屋顶 | 16.38 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 162.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.3 | 0.00 | 162.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1175 |
| 2009[房间] | 南外墙 | 25.74 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 371.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 315.3 | 0.00 | 315.3 |
|  | 西外墙 | 19.80 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 285.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 271.1 | 0.00 | 271.1 |
|  | 内墙 | 6.66 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 164.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.00 | 164.1 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 67.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 12.8 | 1.0 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
|  | 屋顶 | 11.70 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.00 | 115.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1006 |
| 2010[儿童房] | 西外墙 | 19.80 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 285.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 271.1 | 0.00 | 271.1 |
|  | 北外墙 | 25.74 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 371.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.5 | 0.00 | 389.5 |
|  | 内墙 | 6.66 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 164.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.00 | 164.1 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 67.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 12.8 | 1.0 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
|  | 屋顶 | 11.70 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.00 | 115.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1081 |
| 2011[客卧室] | 北外墙 | 12.18 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 175.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 184.3 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 179.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.7 | 0.00 | 188.7 |
|  | 内墙 | 6.00 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 147.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.8 | 0.00 | 147.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 12.8 | 1.0 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
|  | 屋顶 | 10.04 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |
| 2012[房间] | 西外墙 | 6.76 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 97.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
|  | 内墙 | 6.48 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 67.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 12.8 | 1.0 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 |
| 2013[卫生间] | 北外墙 | 17.16 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 247.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.7 | 0.00 | 259.7 |
|  | 西外墙 | 11.93 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 172.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.4 | 0.00 | 163.4 |
|  | 屋顶 | 4.70 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 46.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.00 | 46.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |
| 2014[卫浴间] | 内墙 | 12.59 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 310.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.1 | 0.00 | 310.1 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 67.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.4 |
|  | 屋顶 | 4.46 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 44.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 |
| 2015[卫浴间] | 内墙 | 5.58 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 137.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.5 | 0.00 | 137.5 |
|  | 内窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 67.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.4 |
|  | 屋顶 | 4.41 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.00 | 43.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |
| 2016[厕所] | 西外墙 | 13.86 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 199.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.8 | 0.00 | 189.8 |
|  | 屋顶 | 3.77 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |
| 2017[厕所] | 西外墙 | 13.86 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 199.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.8 | 0.00 | 189.8 |
|  | 内墙 | 3.97 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 97.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 12.8 | 1.0 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
|  | 屋顶 | 3.73 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 36.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.00 | 36.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |
| 2018[书房] | 南外墙 | 7.84 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 113.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.1 | 0.00 | 96.1 |
|  | 内墙 | 19.90 | 1.93 | 18 | 12.8 | 1.0 | 490.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.4 | 0.00 | 490.4 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 12.8 | 1.0 | 89.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 0.00 | 89.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13321 |
| 2004[房间] | 屋顶 | 19.44 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 192.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.6 | 0.00 | 192.6 |
|  | 西外墙 | 11.88 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 171.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 162.7 |
|  | 挑空楼板 | 19.44 | 1.19 | 18 | 12.8 | 1.0 | 296.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.6 | 0.00 | 296.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652 |
| 3001[工作室] | 屋顶 | 20.27 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 200.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.8 | 0.00 | 200.8 |
|  | 西外墙 | 13.06 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 188.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.8 | 0.00 | 178.8 |
|  | 南外墙 | 16.42 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 236.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 201.2 | 0.00 | 201.2 |
|  | 挑空楼板 | 10.29 | 1.19 | 18 | 12.8 | 1.0 | 157.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.0 | 0.00 | 157.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |
| 3002[房间] | 屋顶 | 103.42 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1024.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.6 | 0.00 | 1024.6 |
|  | 西外墙 | 6.47 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 93.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.6 | 0.00 | 88.6 |
|  | 东外墙 | 49.43 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 712.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 676.8 | 0.00 | 676.8 |
|  | 南外墙 | 29.23 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 421.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 358.1 | 0.00 | 358.1 |
|  | 北外墙 | 29.15 | 1.13 | 18 | 12.8 | 1.0 | 420.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 441.2 | 0.00 | 441.2 |
|  | 挑空楼板 | 97.18 | 1.19 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1482.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1482.7 | 0.00 | 1482.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4072 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5462 |
| 大理白族民居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27585 |