大理白族民居

冷负荷计算书

| 工程名称 | 大理白族民居 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月16日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18108836830 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	梁柱	8

4.3.1	梁柱构造一	8

4.4	挑空楼板	8

4.4.1	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	内墙构造一	8

5.2	楼板	9

5.2.1	楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	11

13	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 云南-大理 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 25.70 |  |
| 东经 | 100.18 |  |
| 建筑名称 | 大理白族民居 |  |
| 建筑面积 | 地上 921.50 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.90 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 0° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 60 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 60 | 31 |
|  | SE | 直射 | 124 | 246 | 298 | 284 | 214 | 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 60 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 60 | 31 |
|  | E | 直射 | 314 | 512 | 493 | 477 | 319 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 60 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 60 | 31 |
|  | NE | 直射 | 295 | 444 | 431 | 423 | 171 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 60 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 60 | 31 |
|  | N | 直射 | 78 | 67 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 67 | 78 |
|  |  | 散射 | 31 | 60 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 60 | 31 |
|  | H | 直射 | 23 | 167 | 368 | 549 | 686 | 772 | 802 | 772 | 686 | 549 | 368 | 167 | 23 |
|  |  | 散射 | 43 | 66 | 81 | 90 | 87 | 88 | 86 | 88 | 87 | 90 | 81 | 66 | 43 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 2 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 22.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 26.2 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 20.2 |
| 夏季大气压力(Pa) | 79870 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 13262 | 921.50 | 14.39 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 582.02 | 22.79 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1-C | 1001[药房] | 42.84 | 18 | 1147 | 1070 | 77 | 0.11 | 20 | 26.77 |
|  |  | 1002[客厅] | 30.78 | 9 | 1084 | 1029 | 55 | 0.08 | 14 | 35.23 |
|  |  | 1003[餐厅] | 26.46 | 18 | 614 | 566 | 48 | 0.07 | 12 | 23.19 |
|  |  | 1004[房间] | 19.44 | 9 | 816 | 781 | 35 | 0.05 | 9 | 41.99 |
|  |  | 1005[起居室] | 19.44 | 9 | 715 | 680 | 35 | 0.05 | 9 | 36.79 |
|  |  | 1006[厨房] | 16.38 | 18 | 441 | 411 | 29 | 0.04 | 8 | 26.91 |
|  |  | 1007[客卧室] | 11.70 | 23 | 251 | 230 | 21 | 0.03 | 5 | 21.46 |
|  |  | 1008[客卧室] | 11.70 | 23 | 256 | 235 | 21 | 0.03 | 5 | 21.85 |
|  |  | 1009[房间] | 6.22 | 18 | 151 | 140 | 11 | 0.02 | 3 | 24.24 |
|  |  | 1010[卫生间] | 4.70 | 23 | 71 | 63 | 8 | 0.01 | 2 | 15.18 |
|  |  | 1011[卫浴间] | 4.46 | 23 | 61 | 53 | 8 | 0.01 | 2 | 13.65 |
|  |  | 1012[卫浴间] | 4.41 | 23 | 60 | 52 | 8 | 0.01 | 2 | 13.65 |
|  |  | 1013[厕所] | 3.77 | 23 | 111 | 104 | 7 | 0.01 | 2 | 29.47 |
|  |  | 1014[厕所] | 3.73 | 23 | 110 | 104 | 7 | 0.01 | 2 | 29.64 |
|  |  | 1015[贮藏室] | 3.47 | 20 | 72 | 66 | 6 | 0.01 | 2 | 20.73 |
|  |  | 1016[房间] | 21.42 | 23 | 216 | 216 | 0 | 0.00 | 0 | 10.09 |
|  |  | 1017[房间] | 21.39 | 21 | 262 | 262 | 0 | 0.00 | 0 | 12.25 |
|  |  | 整户 | 252.31 | 18 | 5200 | 4823 | 377 | 0.56 | 98 | 20.61 |
|  | 整层 |  | 252.31 | 18 | 5200 | 4823 | 377 | 0.56 | 98 | 20.61 |
| 2层 | 1-B | 2002[客厅] | 30.78 | 23 | 1135 | 1025 | 111 | 0.16 | 29 | 36.88 |
|  |  | 2003[客卧室] | 16.48 | 23 | 493 | 433 | 59 | 0.09 | 15 | 29.90 |
|  |  | 2005[主卧室] | 19.44 | 23 | 763 | 693 | 70 | 0.10 | 18 | 39.24 |
|  |  | 2006[客卧室] | 16.42 | 18 | 1004 | 945 | 59 | 0.09 | 15 | 61.18 |
|  |  | 2007[客卧室] | 16.38 | 22 | 623 | 564 | 59 | 0.09 | 15 | 38.02 |
|  |  | 2008[客卧室] | 16.38 | 18 | 829 | 770 | 59 | 0.09 | 15 | 50.62 |
|  |  | 2009[房间] | 11.70 | 23 | 516 | 474 | 42 | 0.06 | 11 | 44.10 |
|  |  | 2010[儿童房] | 11.70 | 23 | 525 | 483 | 42 | 0.06 | 11 | 44.87 |
|  |  | 2011[客卧室] | 10.04 | 18 | 494 | 458 | 36 | 0.05 | 9 | 49.22 |
|  |  | 2012[房间] | 6.22 | 23 | 56 | 45 | 11 | 0.02 | 3 | 9.07 |
|  |  | 2013[卫生间] | 4.70 | 23 | 286 | 269 | 17 | 0.02 | 4 | 60.87 |
|  |  | 2014[卫浴间] | 4.46 | 23 | 52 | 35 | 16 | 0.02 | 4 | 11.54 |
|  |  | 2015[卫浴间] | 4.41 | 23 | 99 | 84 | 16 | 0.02 | 4 | 22.55 |
|  |  | 2016[厕所] | 3.77 | 23 | 255 | 241 | 14 | 0.02 | 4 | 67.63 |
|  |  | 2017[厕所] | 3.73 | 23 | 204 | 191 | 13 | 0.02 | 3 | 54.74 |
|  |  | 2018[书房] | 9.98 | 20 | -159 | -159 | 0 | 0.00 | 0 | -15.97 |
|  |  | 整户 | 186.59 | 23 | 6347 | 5723 | 624 | 0.92 | 162 | 34.02 |
|  | 整层 |  | 186.59 | 23 | 6347 | 5723 | 624 | 0.92 | 162 | 34.02 |
| 3层 | 1-A | 2004[房间] | 19.44 | 23 | 580 | 545 | 35 | 0.05 | 9 | 29.83 |
|  |  | 3001[工作室] | 20.27 | 23 | 319 | 319 | 0 | 0.00 | 0 | 15.76 |
|  |  | 3002[走廊] | 103.42 | 22 | 1476 | 1476 | 0 | 0.00 | 0 | 14.27 |
|  |  | 整户 | 143.13 | 22 | 2368 | 2333 | 35 | 0.05 | 9 | 16.54 |
|  | 整层 |  | 143.13 | 22 | 2368 | 2333 | 35 | 0.05 | 9 | 16.54 |
| 建筑 |  |  | 582.02 | 22 | 13262 | 12226 | 1036 | 1.53 | 269 | 22.79 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1-C | 1001[药房] | 42.84 | 70.69 | 20 | 4 | 16 | 0.02 | 0.47 |
|  |  | 1002[客厅] | 30.78 | 50.79 | 14 | 3 | 12 | 0.02 | 0.47 |
|  |  | 1003[餐厅] | 26.46 | 43.66 | 12 | 2 | 10 | 0.01 | 0.47 |
|  |  | 1004[房间] | 19.44 | 32.08 | 9 | 2 | 7 | 0.01 | 0.47 |
|  |  | 1005[起居室] | 19.44 | 32.08 | 9 | 2 | 7 | 0.01 | 0.47 |
|  |  | 1006[厨房] | 16.38 | 27.03 | 8 | 1 | 6 | 0.01 | 0.47 |
|  |  | 1007[客卧室] | 11.70 | 19.31 | 5 | 1 | 4 | 0.01 | 0.47 |
|  |  | 1008[客卧室] | 11.70 | 19.31 | 5 | 1 | 4 | 0.01 | 0.47 |
|  |  | 1009[房间] | 6.22 | 10.26 | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 0.47 |
|  |  | 1010[卫生间] | 4.70 | 7.75 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.47 |
|  |  | 1011[卫浴间] | 4.46 | 7.37 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.47 |
|  |  | 1012[卫浴间] | 4.41 | 7.28 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.47 |
|  |  | 1013[厕所] | 3.77 | 6.21 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.47 |
|  |  | 1014[厕所] | 3.73 | 6.15 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.47 |
|  |  | 1015[贮藏室] | 3.47 | 5.72 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.47 |
|  |  | 1016[房间] | 21.42 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1017[房间] | 21.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 合计 | 252 | 345.66 | 98 | 18 | 80 | 0.11 | 0.39 |
|  | 合计 |  | 252 | 345.66 | 98 | 18 | 80 | 0.11 | 0.39 |
| 2层 | 1-B | 2002[客厅] | 30.78 | 50.79 | 29 | 5 | 23 | 0.03 | 0.94 |
|  |  | 2003[客卧室] | 16.48 | 27.19 | 15 | 3 | 13 | 0.02 | 0.94 |
|  |  | 2005[主卧室] | 19.44 | 32.08 | 18 | 3 | 15 | 0.02 | 0.94 |
|  |  | 2006[客卧室] | 16.42 | 27.09 | 15 | 3 | 12 | 0.02 | 0.94 |
|  |  | 2007[客卧室] | 16.38 | 27.03 | 15 | 3 | 12 | 0.02 | 0.94 |
|  |  | 2008[客卧室] | 16.38 | 27.03 | 15 | 3 | 12 | 0.02 | 0.94 |
|  |  | 2009[房间] | 11.70 | 19.31 | 11 | 2 | 9 | 0.01 | 0.94 |
|  |  | 2010[儿童房] | 11.70 | 19.31 | 11 | 2 | 9 | 0.01 | 0.94 |
|  |  | 2011[客卧室] | 10.04 | 16.57 | 9 | 2 | 8 | 0.01 | 0.94 |
|  |  | 2012[房间] | 6.22 | 10.26 | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 0.47 |
|  |  | 2013[卫生间] | 4.70 | 7.75 | 4 | 1 | 4 | 0.01 | 0.94 |
|  |  | 2014[卫浴间] | 4.46 | 7.37 | 4 | 1 | 3 | 0.00 | 0.94 |
|  |  | 2015[卫浴间] | 4.41 | 7.28 | 4 | 1 | 3 | 0.00 | 0.94 |
|  |  | 2016[厕所] | 3.77 | 6.21 | 4 | 1 | 3 | 0.00 | 0.94 |
|  |  | 2017[厕所] | 3.73 | 6.15 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 0.94 |
|  |  | 2018[书房] | 9.98 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 合计 | 187 | 291.39 | 162 | 30 | 132 | 0.19 | 0.87 |
|  | 合计 |  | 187 | 291.39 | 162 | 30 | 132 | 0.19 | 0.87 |
| 3层 | 1-A | 2004[房间] | 19.44 | 32.08 | 9 | 2 | 7 | 0.01 | 0.47 |
|  |  | 3001[工作室] | 20.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3002[走廊] | 103.42 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 合计 | 143 | 32.08 | 9 | 2 | 7 | 0.01 | 0.06 |
|  | 合计 |  | 143 | 32.08 | 9 | 2 | 7 | 0.01 | 0.06 |
| 总计 |  |  | 582 | 669.13 | 269 | 50 | 219 | 0.31 | 0.46 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[药房] |  | 3.30 | 42.84 | 26 | 60 | 1070.0 | 18 | 1147.0 | 18 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=24.57 K=1.11 D=2.94 | 26.9 -30.9 | 23.6 -4.2 | -5.2 1.6 | -9.9 0.2 | -13.6 -0.9 | -16.6 5.9 | -19.2 10.6 | -21.1 14.3 | -24.3 17.3 | -26.1 18.7 | -28.0 16.4 | -29.6 20.6 |
| 东外墙 | F=13.86 K=1.11 D=2.94 | 63.2 37.1 | 58.6 76.7 | 53.1 97.5 | 50.3 106.4 | 47.9 106.0 | 46.0 99.8 | 44.4 87.2 | 43.2 71.4 | 41.2 71.9 | 40.1 71.6 | 38.9 69.4 | 37.9 66.4 |
| 南外墙 | F=27.27 K=1.11 D=2.94 | 7.8 -36.0 | -0.1 -30.2 | -9.4 -22.2 | -14.2 -12.9 | -18.0 -4.6 | -21.1 7.5 | -23.8 19.6 | -25.7 26.8 | -29.1 28.9 | -31.0 24.9 | -33.0 18.4 | -34.6 13.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 5.7 268.8 | -14.4 287.6 | -26.5 295.6 | -39.0 276.5 | -49.4 263.4 | -58.0 289.2 | 112.0 297.2 | 129.0 119.1 | 132.7 86.4 | 165.3 60.1 | 213.9 38.7 | 245.3 19.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -89.2 -11.1 | -99.9 -1.6 | -103.5 3.2 | -108.2 2.0 | -111.7 -7.5 | -114.1 -12.2 | -107.0 -25.3 | -91.6 -41.9 | -72.7 -58.4 | -54.9 -70.3 | -39.5 -78.6 | -24.1 -85.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 95.0 279.8 | 85.5 289.2 | 76.9 292.4 | 69.2 274.5 | 62.3 270.9 | 56.1 301.4 | 219.0 322.5 | 220.6 160.9 | 205.3 144.8 | 220.2 130.3 | 253.4 117.3 | 269.4 105.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | -0.4 307.8 | -22.1 326.7 | -35.0 323.7 | -48.2 304.3 | -59.4 284.1 | -68.5 291.7 | 77.0 280.1 | 107.8 120.8 | 129.8 85.6 | 172.4 57.4 | 211.0 34.6 | 267.0 14.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -99.2 -12.3 | -111.0 -1.8 | -115.0 3.5 | -120.2 2.2 | -124.2 -8.3 | -126.8 -13.6 | -118.9 -28.1 | -101.8 -46.5 | -80.7 -64.9 | -61.0 -78.1 | -43.9 -87.3 | -26.8 -95.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 98.7 320.1 | 88.9 328.5 | 80.0 320.2 | 72.0 302.1 | 64.8 292.4 | 58.3 305.3 | 195.9 308.2 | 209.6 167.3 | 210.5 150.6 | 233.4 135.5 | 254.8 121.9 | 293.7 109.8 |
| 南阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | -21.1 -2.6 | -23.6 -0.4 | -24.4 0.7 | -25.5 0.5 | -26.4 -1.8 | -26.9 -2.9 | -25.3 -6.0 | -21.6 -9.9 | -17.1 -13.8 | -13.0 -16.6 | -9.3 -18.5 | -5.7 -20.2 |
| 北阳台外门 | F=5.04 K=1.97 | -56.2 -7.0 | -62.9 -1.0 | -65.1 2.0 | -68.1 1.2 | -70.3 -4.7 | -71.8 -7.7 | -67.3 -15.9 | -57.6 -26.3 | -45.7 -36.8 | -34.5 -44.2 | -24.8 -49.4 | -15.2 -53.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 | 214.2 214.2 |
| 照明 | 显热(W) | 125.9 10.3 | 74.5 10.3 | 59.1 7.7 | 48.8 7.7 | 41.1 5.1 | 33.4 5.1 | 28.3 95.1 | 23.1 149.1 | 20.6 169.6 | 15.4 185.1 | 15.4 197.9 | 12.9 205.6 |
| 人体 | 显热(W) | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 |
|  | 全热(W) | 144.9 144.9 | 144.9 144.9 | 144.9 144.9 | 144.9 144.9 | 144.9 144.9 | 144.9 144.9 | 144.9 144.9 | 144.9 144.9 | 144.9 144.9 | 144.9 144.9 | 144.9 144.9 | 144.9 144.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 新风 | 显热(W) | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
|  | 全热(W) | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 531 927 | 413 1045 | 326 1086 | 273 1063 | 231 1026 | 196 1068 | 505 1147 | 556 844 | 587 788 | 668 736 | 763 687 | 857 645 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 454 850 | 336 968 | 249 1009 | 196 986 | 154 949 | 119 991 | 428 1070 | 479 767 | 510 711 | 591 659 | 686 609 | 780 568 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 511 907 | 393 1025 | 306 1066 | 253 1043 | 211 1006 | 176 1048 | 485 1127 | 536 824 | 567 768 | 648 716 | 743 667 | 837 625 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 450 846 | 332 964 | 245 1005 | 192 982 | 150 945 | 115 987 | 424 1066 | 475 763 | 506 707 | 587 655 | 682 606 | 776 565 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[客厅] |  | 3.30 | 30.78 | 26 | 60 | 1029.0 | 9 | 1084.4 | 9 | 0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.33 K=1.11 D=2.94 | 56.2 33.0 | 52.1 68.3 | 47.3 86.7 | 44.7 94.6 | 42.6 94.3 | 41.0 88.7 | 39.5 77.6 | 38.4 63.6 | 36.7 64.0 | 35.7 63.7 | 34.6 61.8 | 33.7 59.1 |
| 西外墙 | F=18.81 K=1.11 D=2.94 | 159.4 52.9 | 137.2 56.8 | 82.2 61.9 | 77.0 67.7 | 72.7 72.7 | 69.1 77.8 | 66.0 81.5 | 63.6 84.3 | 60.3 110.7 | 58.2 135.1 | 56.1 152.3 | 54.4 161.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 19.6 404.5 | 4.6 252.6 | -4.9 251.8 | -14.5 233.6 | -22.6 216.8 | -29.4 216.8 | 384.7 206.0 | 610.9 106.1 | 722.4 81.7 | 732.9 61.7 | 656.7 45.3 | 507.4 30.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -59.5 -7.4 | -66.6 -1.1 | -69.0 2.1 | -72.1 1.3 | -74.5 -5.0 | -76.1 -8.2 | -71.3 -16.8 | -61.1 -27.9 | -48.4 -39.0 | -36.6 -46.9 | -26.3 -52.4 | -16.1 -57.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 79.1 411.8 | 71.2 253.6 | 64.1 249.7 | 57.7 232.3 | 51.9 221.8 | 46.7 225.0 | 456.1 222.9 | 672.0 134.0 | 770.8 120.6 | 769.5 108.6 | 683.0 97.7 | 523.5 87.9 |
| 东阳台外门 | F=3.78 K=1.97 | -42.1 -5.2 | -47.1 -0.7 | -48.8 1.5 | -51.1 0.9 | -52.7 -3.5 | -53.9 -5.8 | -50.5 -11.9 | -43.2 -19.8 | -34.3 -27.6 | -25.9 -33.2 | -18.6 -37.1 | -11.4 -40.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.9 153.9 | 153.9 153.9 | 153.9 153.9 | 153.9 153.9 | 153.9 153.9 | 153.9 153.9 | 153.9 153.9 | 153.9 153.9 | 153.9 153.9 | 153.9 153.9 | 153.9 153.9 | 153.9 153.9 |
| 照明 | 显热(W) | 90.5 7.4 | 53.6 7.4 | 42.5 5.5 | 35.1 5.5 | 29.5 3.7 | 24.0 3.7 | 20.3 68.3 | 16.6 107.1 | 14.8 121.9 | 11.1 133.0 | 11.1 142.2 | 9.2 147.7 |
| 人体 | 显热(W) | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 |
|  | 全热(W) | 104.1 104.1 | 104.1 104.1 | 104.1 104.1 | 104.1 104.1 | 104.1 104.1 | 104.1 104.1 | 104.1 104.1 | 104.1 104.1 | 104.1 104.1 | 104.1 104.1 | 104.1 104.1 | 104.1 104.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 556 765 | 473 657 | 391 680 | 364 675 | 342 656 | 323 654 | 732 694 | 959 614 | 1072 623 | 1084 633 | 1012 637 | 866 631 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 501 710 | 417 601 | 335 624 | 308 619 | 287 601 | 268 598 | 677 638 | 903 558 | 1017 568 | 1029 577 | 957 582 | 810 576 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 542 751 | 458 642 | 376 665 | 349 660 | 328 642 | 309 639 | 718 679 | 944 599 | 1058 609 | 1070 618 | 998 622 | 851 617 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 498 707 | 415 599 | 333 622 | 306 617 | 284 598 | 265 596 | 674 636 | 901 556 | 1014 565 | 1026 575 | 954 579 | 808 573 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[餐厅] |  | 3.30 | 26.46 | 26 | 60 | 566.0 | 18 | 613.6 | 18 | 0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=15.30 K=1.11 D=2.94 | 16.7 -19.3 | 14.7 -2.6 | -3.3 1.0 | -6.1 0.1 | -8.5 -0.5 | -10.3 3.7 | -12.0 6.6 | -13.2 8.9 | -15.2 10.8 | -16.3 11.6 | -17.4 10.2 | -18.5 12.8 |
| 南外墙 | F=20.79 K=1.11 D=2.94 | 6.0 -27.4 | -0.0 -23.0 | -7.2 -16.9 | -10.8 -9.9 | -13.8 -3.5 | -16.1 5.7 | -18.2 14.9 | -19.6 20.4 | -22.2 22.0 | -23.6 19.0 | -25.1 14.0 | -26.4 10.2 |
| 西外墙 | F=9.46 K=1.11 D=2.94 | 80.2 26.6 | 69.0 28.5 | 41.3 31.1 | 38.7 34.0 | 36.5 36.5 | 34.8 39.1 | 33.2 41.0 | 32.0 42.4 | 30.3 55.6 | 29.3 67.9 | 28.2 76.6 | 27.3 81.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 5.1 238.9 | -12.8 255.7 | -23.6 262.7 | -34.6 245.8 | -43.9 234.1 | -51.6 257.0 | 99.5 264.2 | 114.6 105.8 | 117.9 76.8 | 146.9 53.4 | 190.1 34.4 | 218.0 17.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -79.3 -9.8 | -88.8 -1.4 | -92.0 2.8 | -96.2 1.8 | -99.3 -6.7 | -101.4 -10.9 | -95.1 -22.5 | -81.4 -37.2 | -64.6 -51.9 | -48.8 -62.5 | -35.1 -69.8 | -21.4 -76.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 84.4 248.7 | 76.0 257.1 | 68.4 259.9 | 61.5 244.0 | 55.4 240.8 | 49.8 267.9 | 194.6 286.6 | 196.1 143.0 | 182.5 128.7 | 195.7 115.9 | 225.2 104.3 | 239.5 93.8 |
| 北阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | -21.1 -2.6 | -23.6 -0.4 | -24.4 0.7 | -25.5 0.5 | -26.4 -1.8 | -26.9 -2.9 | -25.3 -6.0 | -21.6 -9.9 | -17.1 -13.8 | -13.0 -16.6 | -9.3 -18.5 | -5.7 -20.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 |
| 照明 | 显热(W) | 77.8 6.4 | 46.0 6.4 | 36.5 4.8 | 30.2 4.8 | 25.4 3.2 | 20.6 3.2 | 17.5 58.7 | 14.3 92.1 | 12.7 104.8 | 9.5 114.3 | 9.5 122.2 | 7.9 127.0 |
| 人体 | 显热(W) | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 |
|  | 全热(W) | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
|  | 全热(W) | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 399 457 | 327 499 | 254 518 | 226 509 | 204 502 | 185 540 | 329 614 | 341 494 | 341 490 | 367 484 | 410 473 | 437 463 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 351 409 | 280 451 | 206 470 | 178 462 | 156 455 | 137 492 | 281 566 | 293 446 | 293 443 | 319 436 | 363 425 | 389 415 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 386 444 | 315 486 | 241 505 | 214 497 | 191 490 | 172 528 | 317 601 | 328 481 | 328 478 | 355 471 | 398 461 | 425 451 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 349 407 | 277 449 | 204 468 | 176 460 | 154 452 | 135 490 | 279 564 | 291 444 | 291 440 | 317 434 | 360 423 | 387 413 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[房间] |  | 3.30 | 19.44 | 26 | 60 | 781.4 | 9 | 816.4 | 9 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.44 K=0.77 D=3.69 | 166.7 96.4 | 159.0 95.1 | 148.5 94.0 | 135.8 93.0 | 121.8 100.5 | 111.4 113.7 | 108.2 128.3 | 105.4 141.7 | 103.2 154.0 | 101.2 162.2 | 99.7 167.2 | 97.7 168.8 |
| 东外墙 | F=8.19 K=1.11 D=2.94 | 37.3 21.9 | 34.6 45.3 | 31.4 57.6 | 29.7 62.8 | 28.3 62.7 | 27.2 58.9 | 26.2 51.6 | 25.5 42.2 | 24.4 42.5 | 23.7 42.3 | 23.0 41.0 | 22.4 39.3 |
| 西外墙 | F=11.88 K=1.11 D=2.94 | 100.7 33.4 | 86.7 35.9 | 51.9 39.1 | 48.6 42.7 | 45.9 45.9 | 43.7 49.2 | 41.7 51.4 | 40.2 53.2 | 38.1 69.9 | 36.8 85.3 | 35.5 96.2 | 34.3 102.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 13.1 269.6 | 3.1 168.4 | -3.3 167.9 | -9.6 155.7 | -15.1 144.5 | -19.6 144.6 | 256.5 137.4 | 407.3 70.8 | 481.6 54.4 | 488.6 41.1 | 437.8 30.2 | 338.3 20.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -39.7 -4.9 | -44.4 -0.7 | -46.0 1.4 | -48.1 0.9 | -49.7 -3.3 | -50.7 -5.4 | -47.6 -11.2 | -40.7 -18.6 | -32.3 -26.0 | -24.4 -31.2 | -17.6 -34.9 | -10.7 -38.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 52.7 274.5 | 47.5 169.1 | 42.7 166.5 | 38.4 154.8 | 34.6 147.9 | 31.1 150.0 | 304.0 148.6 | 448.0 89.4 | 513.9 80.4 | 513.0 72.4 | 455.3 65.1 | 349.0 58.6 |
| 东阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | -21.1 -2.6 | -23.6 -0.4 | -24.4 0.7 | -25.5 0.5 | -26.4 -1.8 | -26.9 -2.9 | -25.3 -6.0 | -21.6 -9.9 | -17.1 -13.8 | -13.0 -16.6 | -9.3 -18.5 | -5.7 -20.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 |
| 照明 | 显热(W) | 57.2 4.7 | 33.8 4.7 | 26.8 3.5 | 22.2 3.5 | 18.7 2.3 | 15.2 2.3 | 12.8 43.2 | 10.5 67.7 | 9.3 77.0 | 7.0 84.0 | 7.0 89.8 | 5.8 93.3 |
| 人体 | 显热(W) | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 |
|  | 全热(W) | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
|  | 全热(W) | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 526 595 | 466 521 | 403 535 | 373 530 | 345 526 | 323 538 | 592 578 | 739 538 | 811 556 | 816 570 | 766 578 | 665 576 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 491 560 | 431 486 | 368 500 | 338 495 | 310 491 | 288 503 | 557 543 | 704 503 | 776 521 | 781 535 | 731 543 | 630 541 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 517 586 | 456 512 | 394 526 | 364 521 | 336 517 | 314 529 | 583 569 | 730 529 | 802 547 | 807 561 | 757 569 | 656 567 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 489 559 | 429 484 | 366 498 | 336 494 | 309 490 | 286 501 | 555 541 | 703 501 | 775 519 | 780 534 | 729 541 | 628 539 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[起居室] |  | 3.30 | 19.44 | 26 | 60 | 680.2 | 9 | 715.2 | 9 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.19 K=1.11 D=2.94 | 37.3 21.9 | 34.6 45.3 | 31.4 57.6 | 29.7 62.8 | 28.3 62.7 | 27.2 58.9 | 26.2 51.6 | 25.5 42.2 | 24.4 42.5 | 23.7 42.3 | 23.0 41.0 | 22.4 39.3 |
| 西外墙 | F=11.88 K=1.11 D=2.94 | 100.7 33.4 | 86.7 35.9 | 51.9 39.1 | 48.6 42.7 | 45.9 45.9 | 43.7 49.2 | 41.7 51.4 | 40.2 53.2 | 38.1 69.9 | 36.8 85.3 | 35.5 96.2 | 34.3 102.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 13.1 269.6 | 3.1 168.4 | -3.3 167.9 | -9.6 155.7 | -15.1 144.5 | -19.6 144.6 | 256.5 137.4 | 407.3 70.8 | 481.6 54.4 | 488.6 41.1 | 437.8 30.2 | 338.3 20.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -39.7 -4.9 | -44.4 -0.7 | -46.0 1.4 | -48.1 0.9 | -49.7 -3.3 | -50.7 -5.4 | -47.6 -11.2 | -40.7 -18.6 | -32.3 -26.0 | -24.4 -31.2 | -17.6 -34.9 | -10.7 -38.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 52.7 274.5 | 47.5 169.1 | 42.7 166.5 | 38.4 154.8 | 34.6 147.9 | 31.1 150.0 | 304.0 148.6 | 448.0 89.4 | 513.9 80.4 | 513.0 72.4 | 455.3 65.1 | 349.0 58.6 |
| 东阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | -21.1 -2.6 | -23.6 -0.4 | -24.4 0.7 | -25.5 0.5 | -26.4 -1.8 | -26.9 -2.9 | -25.3 -6.0 | -21.6 -9.9 | -17.1 -13.8 | -13.0 -16.6 | -9.3 -18.5 | -5.7 -20.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 |
| 照明 | 显热(W) | 57.2 4.7 | 33.8 4.7 | 26.8 3.5 | 22.2 3.5 | 18.7 2.3 | 15.2 2.3 | 12.8 43.2 | 10.5 67.7 | 9.3 77.0 | 7.0 84.0 | 7.0 89.8 | 5.8 93.3 |
| 人体 | 显热(W) | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 |
|  | 全热(W) | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
|  | 全热(W) | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 359 499 | 307 426 | 254 441 | 237 437 | 223 426 | 212 424 | 484 450 | 634 396 | 708 402 | 715 408 | 666 411 | 567 407 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 324 464 | 272 391 | 220 406 | 202 402 | 189 391 | 177 389 | 449 415 | 599 361 | 673 367 | 680 373 | 631 376 | 532 372 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 350 490 | 298 417 | 245 432 | 228 428 | 214 417 | 202 415 | 475 440 | 625 387 | 699 393 | 706 399 | 657 402 | 558 398 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 323 462 | 270 389 | 218 404 | 201 401 | 187 389 | 175 387 | 447 413 | 597 359 | 672 365 | 678 372 | 629 374 | 531 370 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[厨房] |  | 3.30 | 16.38 | 26 | 60 | 411.2 | 18 | 440.7 | 18 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.73 K=1.11 D=2.94 | 9.6 -11.0 | 8.4 -1.5 | -1.9 0.6 | -3.5 0.1 | -4.8 -0.3 | -5.9 2.1 | -6.8 3.8 | -7.5 5.1 | -8.6 6.1 | -9.3 6.6 | -10.0 5.8 | -10.5 7.3 |
| 东外墙 | F=13.86 K=1.11 D=2.94 | 63.2 37.1 | 58.6 76.7 | 53.1 97.5 | 50.3 106.4 | 47.9 106.0 | 46.0 99.8 | 44.4 87.2 | 43.2 71.4 | 41.2 71.9 | 40.1 71.6 | 38.9 69.4 | 37.9 66.4 |
| 南外墙 | F=12.87 K=1.11 D=2.94 | 3.7 -17.0 | -0.0 -14.2 | -4.4 -10.5 | -6.7 -6.1 | -8.5 -2.2 | -10.0 3.6 | -11.3 9.2 | -12.1 12.6 | -13.8 13.6 | -14.6 11.8 | -15.6 8.7 | -16.3 6.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 3.2 149.3 | -8.0 159.8 | -14.7 164.2 | -21.6 153.6 | -27.5 146.3 | -32.2 160.6 | 62.2 165.1 | 71.6 66.1 | 73.7 48.0 | 91.8 33.4 | 118.8 21.5 | 136.3 11.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -49.6 -6.1 | -55.5 -0.9 | -57.5 1.8 | -60.1 1.1 | -62.1 -4.2 | -63.4 -6.8 | -59.5 -14.0 | -50.9 -23.3 | -40.4 -32.5 | -30.5 -39.0 | -21.9 -43.7 | -13.4 -47.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 52.8 155.4 | 47.5 160.7 | 42.7 162.4 | 38.5 152.5 | 34.6 150.5 | 31.2 167.4 | 121.6 179.1 | 122.5 89.4 | 114.1 80.5 | 122.3 72.4 | 140.8 65.2 | 149.7 58.7 |
| 北阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | -21.1 -2.6 | -23.6 -0.4 | -24.4 0.7 | -25.5 0.5 | -26.4 -1.8 | -26.9 -2.9 | -25.3 -6.0 | -21.6 -9.9 | -17.1 -13.8 | -13.0 -16.6 | -9.3 -18.5 | -5.7 -20.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 3.9 | 28.5 3.9 | 22.6 2.9 | 18.7 2.9 | 15.7 2.0 | 12.8 2.0 | 10.8 36.4 | 8.8 57.0 | 7.9 64.9 | 5.9 70.8 | 5.9 75.7 | 4.9 78.6 |
| 人体 | 显热(W) | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
|  | 全热(W) | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 55.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
|  | 全热(W) | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 252 305 | 209 369 | 175 400 | 156 402 | 141 395 | 129 410 | 219 441 | 227 347 | 228 336 | 246 323 | 274 308 | 292 294 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 222 275 | 179 340 | 146 371 | 127 373 | 112 366 | 99 381 | 190 411 | 198 318 | 199 306 | 216 293 | 244 278 | 262 265 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 244 297 | 201 362 | 168 393 | 149 395 | 134 387 | 121 402 | 211 433 | 220 340 | 221 328 | 238 315 | 266 300 | 284 287 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 221 274 | 178 338 | 144 370 | 126 371 | 111 364 | 98 379 | 188 410 | 196 316 | 197 305 | 215 292 | 243 277 | 261 264 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[客卧室] |  | 3.30 | 11.70 | 26 | 60 | 230.1 | 23 | 251.1 | 23 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.87 K=1.11 D=2.94 | 3.7 -17.0 | -0.0 -14.2 | -4.4 -10.5 | -6.7 -6.1 | -8.5 -2.2 | -10.0 3.6 | -11.3 9.2 | -12.1 12.6 | -13.8 13.6 | -14.6 11.8 | -15.6 8.7 | -16.3 6.3 |
| 西外墙 | F=9.90 K=1.11 D=2.94 | 83.9 27.8 | 72.2 29.9 | 43.3 32.6 | 40.5 35.6 | 38.3 38.2 | 36.4 41.0 | 34.7 42.9 | 33.5 44.4 | 31.7 58.2 | 30.6 71.1 | 29.5 80.2 | 28.6 85.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 |
| 照明 | 显热(W) | 34.4 2.8 | 20.4 2.8 | 16.1 2.1 | 13.3 2.1 | 11.2 1.4 | 9.1 1.4 | 7.7 26.0 | 6.3 40.7 | 5.6 46.3 | 4.2 50.5 | 4.2 54.1 | 3.5 56.2 |
| 人体 | 显热(W) | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 |
|  | 全热(W) | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
|  | 全热(W) | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 226 117 | 196 122 | 159 128 | 151 135 | 145 141 | 139 149 | 135 182 | 131 201 | 127 222 | 124 237 | 122 246 | 119 251 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 204 96 | 175 101 | 137 107 | 130 114 | 123 120 | 118 128 | 114 161 | 110 180 | 106 201 | 103 216 | 101 225 | 98 230 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 220 112 | 191 117 | 153 122 | 145 130 | 139 136 | 134 144 | 129 176 | 126 196 | 122 216 | 118 231 | 116 241 | 114 246 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 203 95 | 174 100 | 136 106 | 129 113 | 122 119 | 117 127 | 113 160 | 109 179 | 105 200 | 102 215 | 100 224 | 97 229 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[客卧室] |  | 3.30 | 11.70 | 26 | 60 | 234.6 | 23 | 255.6 | 23 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.90 K=1.11 D=2.94 | 83.9 27.8 | 72.2 29.9 | 43.3 32.6 | 40.5 35.6 | 38.3 38.2 | 36.4 41.0 | 34.7 42.9 | 33.5 44.4 | 31.7 58.2 | 30.6 71.1 | 29.5 80.2 | 28.6 85.1 |
| 北外墙 | F=12.87 K=1.11 D=2.94 | 14.1 -16.2 | 12.3 -2.2 | -2.7 0.9 | -5.2 0.1 | -7.1 -0.5 | -8.7 3.1 | -10.1 5.6 | -11.1 7.5 | -12.7 9.1 | -13.7 9.8 | -14.7 8.6 | -15.5 10.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 | 58.5 58.5 |
| 照明 | 显热(W) | 34.4 2.8 | 20.4 2.8 | 16.1 2.1 | 13.3 2.1 | 11.2 1.4 | 9.1 1.4 | 7.7 26.0 | 6.3 40.7 | 5.6 46.3 | 4.2 50.5 | 4.2 54.1 | 3.5 56.2 |
| 人体 | 显热(W) | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 |
|  | 全热(W) | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
|  | 全热(W) | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 236 118 | 208 134 | 160 139 | 152 141 | 146 143 | 140 149 | 136 178 | 132 196 | 128 217 | 125 235 | 123 246 | 120 256 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 215 97 | 187 113 | 139 118 | 131 120 | 125 122 | 119 128 | 115 157 | 111 175 | 107 196 | 104 214 | 102 225 | 99 235 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 230 113 | 203 129 | 155 134 | 147 136 | 140 137 | 135 144 | 130 172 | 127 191 | 123 212 | 119 229 | 117 241 | 115 250 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 214 96 | 186 112 | 138 117 | 130 119 | 124 121 | 118 127 | 114 156 | 110 174 | 106 195 | 103 213 | 101 224 | 98 234 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[房间] |  | 3.30 | 6.22 | 26 | 60 | 139.6 | 18 | 150.7 | 18 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.34 K=1.11 D=2.94 | 1.5 -7.0 | -0.0 -5.9 | -1.8 -4.3 | -2.8 -2.5 | -3.5 -0.9 | -4.1 1.5 | -4.7 3.8 | -5.0 5.2 | -5.7 5.7 | -6.1 4.9 | -6.5 3.6 | -6.8 2.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | -0.1 92.3 | -6.6 98.0 | -10.5 97.1 | -14.5 91.3 | -17.8 85.2 | -20.5 87.5 | 23.1 84.0 | 32.3 36.2 | 38.9 25.7 | 51.7 17.2 | 63.3 10.4 | 80.1 4.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -29.7 -3.7 | -33.3 -0.5 | -34.5 1.1 | -36.1 0.7 | -37.2 -2.5 | -38.0 -4.1 | -35.7 -8.4 | -30.5 -14.0 | -24.2 -19.5 | -18.3 -23.4 | -13.2 -26.2 | -8.0 -28.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 29.6 96.0 | 26.7 98.5 | 24.0 96.0 | 21.6 90.6 | 19.4 87.7 | 17.5 91.6 | 58.8 92.4 | 62.9 50.2 | 63.2 45.2 | 70.0 40.6 | 76.4 36.6 | 88.1 32.9 |
| 南阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | -21.1 -2.6 | -23.6 -0.4 | -24.4 0.7 | -25.5 0.5 | -26.4 -1.8 | -26.9 -2.9 | -25.3 -6.0 | -21.6 -9.9 | -17.1 -13.8 | -13.0 -16.6 | -9.3 -18.5 | -5.7 -20.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 |
| 照明 | 显热(W) | 18.3 1.5 | 10.8 1.5 | 8.6 1.1 | 7.1 1.1 | 6.0 0.7 | 4.9 0.7 | 4.1 13.8 | 3.4 21.6 | 3.0 24.6 | 2.2 26.9 | 2.2 28.7 | 1.9 29.9 |
| 人体 | 显热(W) | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 |
|  | 全热(W) | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
|  | 全热(W) | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 54 139 | 36 148 | 27 150 | 19 145 | 13 138 | 8 142 | 52 151 | 64 108 | 74 97 | 90 87 | 105 79 | 125 72 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 42 128 | 24 137 | 16 138 | 8 134 | 2 127 | -3 131 | 41 140 | 53 97 | 63 86 | 79 76 | 94 68 | 113 60 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 51 136 | 33 145 | 24 147 | 16 142 | 10 135 | 5 139 | 49 148 | 61 105 | 71 94 | 87 85 | 102 76 | 122 69 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 42 127 | 24 137 | 15 138 | 8 134 | 2 127 | -3 130 | 41 139 | 52 97 | 62 85 | 78 76 | 93 67 | 113 60 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[卫生间] |  | 3.30 | 4.70 | 26 | 60 | 62.9 | 23 | 71.4 | 23 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.58 K=1.11 D=2.94 | 9.4 -10.8 | 8.2 -1.5 | -1.8 0.6 | -3.4 0.1 | -4.7 -0.3 | -5.8 2.1 | -6.7 3.7 | -7.4 5.0 | -8.5 6.0 | -9.1 6.5 | -9.8 5.7 | -10.3 7.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 |
| 照明 | 显热(W) | 13.8 1.1 | 8.2 1.1 | 6.5 0.8 | 5.4 0.8 | 4.5 0.6 | 3.7 0.6 | 3.1 10.4 | 2.5 16.4 | 2.3 18.6 | 1.7 20.3 | 1.7 21.7 | 1.4 22.6 |
| 人体 | 显热(W) | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 |
|  | 全热(W) | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 |
|  | 全热(W) | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 65 32 | 58 41 | 46 43 | 44 43 | 41 42 | 39 44 | 38 56 | 37 63 | 35 66 | 34 68 | 33 69 | 33 71 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 56 23 | 50 33 | 38 35 | 35 34 | 33 33 | 31 36 | 30 47 | 28 54 | 27 58 | 26 60 | 25 61 | 24 63 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 63 30 | 56 39 | 44 41 | 41 40 | 39 40 | 37 42 | 36 54 | 35 61 | 33 64 | 32 66 | 31 67 | 30 69 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 56 23 | 49 32 | 37 34 | 35 34 | 32 33 | 31 35 | 29 47 | 28 54 | 26 57 | 25 60 | 25 60 | 24 62 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[卫浴间] |  | 3.30 | 4.46 | 26 | 60 | 52.9 | 23 | 60.9 | 23 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 |
| 照明 | 显热(W) | 13.1 1.1 | 7.8 1.1 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 2.9 9.9 | 2.4 15.5 | 2.1 17.7 | 1.6 19.3 | 1.6 20.6 | 1.3 21.4 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
|  | 全热(W) | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 |
|  | 全热(W) | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 53 41 | 47 41 | 46 40 | 45 40 | 44 40 | 43 40 | 42 49 | 42 55 | 42 57 | 41 59 | 41 60 | 41 61 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 45 33 | 39 33 | 38 32 | 37 32 | 36 32 | 35 32 | 34 41 | 34 47 | 34 49 | 33 51 | 33 52 | 33 53 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 51 38 | 45 38 | 44 38 | 43 38 | 42 38 | 41 38 | 40 47 | 40 53 | 40 55 | 39 57 | 39 58 | 39 59 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 44 32 | 39 32 | 37 32 | 36 32 | 35 32 | 35 32 | 34 41 | 33 47 | 33 49 | 33 50 | 33 52 | 32 53 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[卫浴间] |  | 3.30 | 4.41 | 26 | 60 | 52.3 | 23 | 60.2 | 23 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 |
| 照明 | 显热(W) | 13.0 1.1 | 7.7 1.1 | 6.1 0.8 | 5.0 0.8 | 4.2 0.5 | 3.4 0.5 | 2.9 9.8 | 2.4 15.3 | 2.1 17.5 | 1.6 19.1 | 1.6 20.4 | 1.3 21.2 |
| 人体 | 显热(W) | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 |
|  | 全热(W) | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 |
|  | 全热(W) | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 52 40 | 47 40 | 45 40 | 44 40 | 43 40 | 42 40 | 42 49 | 41 54 | 41 56 | 41 58 | 41 59 | 40 60 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 44 32 | 39 32 | 37 32 | 36 32 | 35 32 | 35 32 | 34 41 | 33 46 | 33 49 | 33 50 | 33 51 | 32 52 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 50 38 | 45 38 | 43 38 | 42 38 | 41 37 | 40 37 | 40 47 | 39 52 | 39 54 | 39 56 | 39 57 | 38 58 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 44 32 | 38 32 | 37 31 | 36 31 | 35 31 | 34 31 | 34 40 | 33 46 | 33 48 | 32 50 | 32 51 | 32 52 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[厕所] |  | 3.30 | 3.77 | 26 | 60 | 104.2 | 23 | 111.0 | 23 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=6.93 K=1.11 D=2.94 | 58.7 19.5 | 50.6 20.9 | 30.3 22.8 | 28.4 24.9 | 26.8 26.8 | 25.5 28.7 | 24.3 30.0 | 23.4 31.1 | 22.2 40.8 | 21.5 49.8 | 20.7 56.1 | 20.0 59.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 |
| 照明 | 显热(W) | 11.1 0.9 | 6.6 0.9 | 5.2 0.7 | 4.3 0.7 | 3.6 0.5 | 2.9 0.5 | 2.5 8.4 | 2.0 13.1 | 1.8 14.9 | 1.4 16.3 | 1.4 17.4 | 1.1 18.1 |
| 人体 | 显热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 全热(W) | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 |
|  | 全热(W) | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 103 54 | 90 55 | 69 57 | 66 59 | 64 61 | 62 62 | 60 72 | 59 77 | 57 89 | 56 99 | 55 107 | 54 111 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 96 47 | 84 48 | 62 50 | 59 52 | 57 54 | 55 56 | 53 65 | 52 71 | 51 82 | 49 93 | 49 100 | 48 104 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 101 52 | 89 53 | 67 55 | 64 57 | 62 59 | 60 61 | 58 70 | 57 76 | 56 87 | 54 98 | 54 105 | 53 109 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 96 47 | 83 48 | 62 50 | 59 52 | 57 53 | 55 55 | 53 65 | 52 70 | 50 82 | 49 92 | 48 100 | 47 104 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[厕所] |  | 3.30 | 3.73 | 26 | 60 | 103.7 | 23 | 110.4 | 23 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=6.93 K=1.11 D=2.94 | 58.7 19.5 | 50.6 20.9 | 30.3 22.8 | 28.4 24.9 | 26.8 26.8 | 25.5 28.7 | 24.3 30.0 | 23.4 31.1 | 22.2 40.8 | 21.5 49.8 | 20.7 56.1 | 20.0 59.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
| 照明 | 显热(W) | 11.0 0.9 | 6.5 0.9 | 5.1 0.7 | 4.2 0.7 | 3.6 0.4 | 2.9 0.4 | 2.5 8.3 | 2.0 13.0 | 1.8 14.8 | 1.3 16.1 | 1.3 17.2 | 1.1 17.9 |
| 人体 | 显热(W) | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 |
|  | 全热(W) | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 |
|  | 全热(W) | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 103 53 | 90 55 | 68 56 | 66 59 | 63 60 | 61 62 | 60 71 | 58 77 | 57 88 | 56 99 | 55 106 | 54 110 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 96 47 | 83 48 | 62 50 | 59 52 | 57 53 | 55 55 | 53 65 | 52 70 | 50 82 | 49 92 | 48 100 | 47 104 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 101 52 | 88 53 | 67 55 | 64 57 | 62 58 | 60 60 | 58 70 | 57 75 | 55 87 | 54 97 | 53 105 | 52 109 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 96 46 | 83 48 | 61 49 | 59 52 | 56 53 | 54 55 | 53 64 | 51 70 | 50 81 | 49 92 | 48 99 | 47 103 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[贮藏室] |  | 3.30 | 3.47 | 26 | 60 | 65.7 | 20 | 71.9 | 20 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.47 K=0.77 D=3.69 | 29.7 17.2 | 28.3 17.0 | 26.5 16.8 | 24.2 16.6 | 21.7 17.9 | 19.9 20.3 | 19.3 22.9 | 18.8 25.3 | 18.4 27.5 | 18.1 28.9 | 17.8 29.8 | 17.4 30.1 |
| 北外墙 | F=6.69 K=1.11 D=2.94 | 7.3 -8.4 | 6.4 -1.1 | -1.4 0.4 | -2.7 0.1 | -3.7 -0.2 | -4.5 1.6 | -5.2 2.9 | -5.8 3.9 | -6.6 4.7 | -7.1 5.1 | -7.6 4.5 | -8.1 5.6 |
| 南外墙 | F=8.58 K=1.11 D=2.94 | 2.5 -11.3 | -0.0 -9.5 | -3.0 -7.0 | -4.5 -4.1 | -5.7 -1.5 | -6.6 2.4 | -7.5 6.2 | -8.1 8.4 | -9.2 9.1 | -9.7 7.8 | -10.4 5.8 | -10.9 4.2 |
| 北阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | -21.1 -2.6 | -23.6 -0.4 | -24.4 0.7 | -25.5 0.5 | -26.4 -1.8 | -26.9 -2.9 | -25.3 -6.0 | -21.6 -9.9 | -17.1 -13.8 | -13.0 -16.6 | -9.3 -18.5 | -5.7 -20.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 |
| 照明 | 显热(W) | 10.2 0.8 | 6.0 0.8 | 4.8 0.6 | 4.0 0.6 | 3.3 0.4 | 2.7 0.4 | 2.3 7.7 | 1.9 12.1 | 1.7 13.7 | 1.2 15.0 | 1.2 16.0 | 1.0 16.6 |
| 人体 | 显热(W) | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 |
|  | 全热(W) | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 |
|  | 全热(W) | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 59 26 | 48 37 | 33 42 | 26 44 | 20 46 | 15 52 | 14 64 | 16 70 | 18 72 | 20 71 | 22 68 | 25 67 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 53 20 | 42 31 | 27 36 | 20 38 | 14 39 | 9 46 | 8 58 | 10 64 | 12 66 | 14 65 | 16 62 | 18 61 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 58 25 | 46 36 | 32 41 | 25 43 | 18 44 | 14 51 | 13 63 | 14 69 | 16 70 | 19 69 | 21 67 | 23 65 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 53 20 | 41 31 | 27 36 | 20 38 | 13 39 | 9 46 | 8 58 | 9 64 | 11 65 | 14 64 | 16 62 | 18 61 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[房间] |  | 3.30 | 21.42 | 26 | 45 | 216.2 | 23 | 216.2 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.42 K=0.77 D=3.69 | 183.6 106.2 | 175.1 104.8 | 163.6 103.5 | 149.6 102.5 | 134.3 110.8 | 122.8 125.3 | 119.2 141.4 | 116.2 156.1 | 113.7 169.7 | 111.5 178.7 | 109.8 184.3 | 107.6 186.0 |
| 东外墙 | F=2.97 K=1.11 D=2.94 | 13.5 8.0 | 12.6 16.4 | 11.4 20.9 | 10.8 22.8 | 10.3 22.7 | 9.9 21.4 | 9.5 18.7 | 9.2 15.3 | 8.8 15.4 | 8.6 15.4 | 8.3 14.9 | 8.1 14.2 |
| 北外墙 | F=13.86 K=1.11 D=2.94 | 15.2 -17.4 | 13.3 -2.4 | -2.9 0.9 | -5.6 0.1 | -7.7 -0.5 | -9.3 3.3 | -10.9 6.0 | -11.9 8.1 | -13.7 9.8 | -14.7 10.5 | -15.8 9.2 | -16.7 11.6 |
| 南外墙 | F=8.86 K=1.11 D=2.94 | 2.5 -11.7 | -0.0 -9.8 | -3.0 -7.2 | -4.6 -4.2 | -5.9 -1.5 | -6.9 2.4 | -7.7 6.4 | -8.4 8.7 | -9.5 9.4 | -10.1 8.1 | -10.7 6.0 | -11.3 4.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 215 85 | 201 109 | 169 118 | 150 121 | 131 131 | 116 152 | 110 172 | 105 188 | 99 204 | 95 213 | 92 214 | 88 216 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 215 85 | 201 109 | 169 118 | 150 121 | 131 131 | 116 152 | 110 172 | 105 188 | 99 204 | 95 213 | 92 214 | 88 216 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 215 85 | 201 109 | 169 118 | 150 121 | 131 131 | 116 152 | 110 172 | 105 188 | 99 204 | 95 213 | 92 214 | 88 216 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 215 85 | 201 109 | 169 118 | 150 121 | 131 131 | 116 152 | 110 172 | 105 188 | 99 204 | 95 213 | 92 214 | 88 216 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[房间] |  | 3.30 | 21.39 | 26 | 45 | 262.1 | 21 | 262.1 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.40 K=0.77 D=3.69 | 183.5 106.1 | 175.0 104.6 | 163.4 103.4 | 149.4 102.4 | 134.1 110.6 | 122.6 125.2 | 119.0 141.2 | 116.1 155.9 | 113.6 169.6 | 111.4 178.5 | 109.7 184.1 | 107.5 185.8 |
| 东外墙 | F=12.43 K=1.11 D=2.94 | 56.6 33.3 | 52.6 68.8 | 47.6 87.4 | 45.1 95.4 | 43.0 95.1 | 41.3 89.4 | 39.8 78.2 | 38.7 64.1 | 37.0 64.5 | 36.0 64.2 | 34.9 62.3 | 34.0 59.6 |
| 南外墙 | F=13.86 K=1.11 D=2.94 | 4.0 -18.3 | -0.0 -15.3 | -4.8 -11.3 | -7.2 -6.6 | -9.2 -2.4 | -10.7 3.8 | -12.1 9.9 | -13.1 13.6 | -14.8 14.7 | -15.7 12.7 | -16.7 9.3 | -17.6 6.8 |
| 北外墙 | F=8.86 K=1.11 D=2.94 | 9.7 -11.2 | 8.5 -1.5 | -1.9 0.6 | -3.6 0.1 | -4.9 -0.3 | -6.0 2.1 | -6.9 3.8 | -7.6 5.2 | -8.8 6.2 | -9.4 6.7 | -10.1 5.9 | -10.7 7.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 254 110 | 236 157 | 204 180 | 184 191 | 163 203 | 147 221 | 140 233 | 134 239 | 127 255 | 122 262 | 118 262 | 113 260 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 254 110 | 236 157 | 204 180 | 184 191 | 163 203 | 147 221 | 140 233 | 134 239 | 127 255 | 122 262 | 118 262 | 113 260 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 254 110 | 236 157 | 204 180 | 184 191 | 163 203 | 147 221 | 140 233 | 134 239 | 127 255 | 122 262 | 118 262 | 113 260 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 254 110 | 236 157 | 204 180 | 184 191 | 163 203 | 147 221 | 140 233 | 134 239 | 127 255 | 122 262 | 118 262 | 113 260 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[客厅] |  | 6.60 | 61.56 | 26 | 60 | 230.8 | 23 | 1135.3 | 23 | 0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=37.62 K=1.11 D=2.94 | 318.9 105.8 | 274.4 113.5 | 164.4 123.8 | 154.0 135.3 | 145.4 145.3 | 138.3 155.7 | 132.0 162.9 | 127.2 168.6 | 120.6 221.3 | 116.5 270.2 | 112.3 304.6 | 108.7 323.5 |
| 内墙1 | F=30.15 K=1.93 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 | -39.0 -39.0 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 | -42.0 -42.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 307.8 307.8 | 307.8 307.8 | 307.8 307.8 | 307.8 307.8 | 307.8 307.8 | 307.8 307.8 | 307.8 307.8 | 307.8 307.8 | 307.8 307.8 | 307.8 307.8 | 307.8 307.8 | 307.8 307.8 |
| 照明 | 显热(W) | 181.0 14.8 | 107.1 14.8 | 85.0 11.1 | 70.2 11.1 | 59.1 7.4 | 48.0 7.4 | 40.6 136.7 | 33.2 214.2 | 29.5 243.8 | 22.2 265.9 | 22.2 284.4 | 18.5 295.5 |
| 人体 | 显热(W) | 120.8 120.8 | 120.8 120.8 | 120.8 120.8 | 120.8 120.8 | 120.8 120.8 | 120.8 120.8 | 120.8 120.8 | 120.8 120.8 | 120.8 120.8 | 120.8 120.8 | 120.8 120.8 | 120.8 120.8 |
|  | 全热(W) | 208.1 208.1 | 208.1 208.1 | 208.1 208.1 | 208.1 208.1 | 208.1 208.1 | 208.1 208.1 | 208.1 208.1 | 208.1 208.1 | 208.1 208.1 | 208.1 208.1 | 208.1 208.1 | 208.1 208.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 新风 | 显热(W) | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 |
|  | 全热(W) | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 屋顶 | F=30.78 K=0.77 D=3.69 | 263.9 152.6 | 251.7 150.5 | 235.1 148.8 | 214.9 147.3 | 192.9 159.2 | 176.4 180.1 | 171.2 203.1 | 167.0 224.3 | 163.4 243.9 | 160.3 256.8 | 157.8 264.8 | 154.7 267.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1013 522 | 882 528 | 734 533 | 688 543 | 646 561 | 612 592 | 593 752 | 576 856 | 563 958 | 548 1042 | 541 1103 | 531 1135 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 902 411 | 772 417 | 623 422 | 577 432 | 536 450 | 501 481 | 482 641 | 466 745 | 452 847 | 437 931 | 431 992 | 420 1025 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 984 493 | 854 499 | 705 504 | 659 514 | 618 532 | 583 563 | 564 723 | 548 827 | 534 929 | 519 1013 | 513 1074 | 502 1106 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 897 406 | 766 412 | 617 417 | 572 427 | 530 445 | 496 476 | 477 636 | 460 740 | 447 842 | 432 926 | 425 987 | 415 1019 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[客卧室] |  | 6.60 | 32.95 | 26 | 60 | 88.7 | 23 | 492.7 | 23 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=25.89 K=1.11 D=2.94 | 7.4 -34.2 | -0.0 -28.6 | -8.9 -21.1 | -13.5 -12.3 | -17.1 -4.4 | -20.0 7.1 | -22.6 18.6 | -24.4 25.4 | -27.7 27.4 | -29.4 23.7 | -31.3 17.4 | -32.9 12.7 |
| 内墙1 | F=9.26 K=1.93 | -65.9 -65.9 | -65.9 -65.9 | -65.9 -65.9 | -65.9 -65.9 | -65.9 -65.9 | -65.9 -65.9 | -65.9 -65.9 | -65.9 -65.9 | -65.9 -65.9 | -65.9 -65.9 | -65.9 -65.9 | -65.9 -65.9 |
| 内窗1 | F=1.80 K=3.90 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 164.8 164.8 | 164.8 164.8 | 164.8 164.8 | 164.8 164.8 | 164.8 164.8 | 164.8 164.8 | 164.8 164.8 | 164.8 164.8 | 164.8 164.8 | 164.8 164.8 | 164.8 164.8 | 164.8 164.8 |
| 照明 | 显热(W) | 96.9 7.9 | 57.3 7.9 | 45.5 5.9 | 37.6 5.9 | 31.6 4.0 | 25.7 4.0 | 21.8 73.2 | 17.8 114.7 | 15.8 130.5 | 11.9 142.4 | 11.9 152.3 | 9.9 158.2 |
| 人体 | 显热(W) | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 | 64.7 64.7 |
|  | 全热(W) | 111.4 111.4 | 111.4 111.4 | 111.4 111.4 | 111.4 111.4 | 111.4 111.4 | 111.4 111.4 | 111.4 111.4 | 111.4 111.4 | 111.4 111.4 | 111.4 111.4 | 111.4 111.4 | 111.4 111.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
|  | 全热(W) | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 屋顶 | F=16.48 K=0.77 D=3.69 | 141.3 81.7 | 134.7 80.6 | 125.8 79.6 | 115.1 78.9 | 103.3 85.2 | 94.4 96.4 | 91.7 108.7 | 89.4 120.1 | 87.5 130.6 | 85.8 137.5 | 84.5 141.8 | 82.8 143.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 424 234 | 371 239 | 341 243 | 318 251 | 297 263 | 279 286 | 270 379 | 261 439 | 254 467 | 247 482 | 244 490 | 239 493 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 365 175 | 311 179 | 282 184 | 259 192 | 237 204 | 220 227 | 210 320 | 202 380 | 195 408 | 188 423 | 184 431 | 179 433 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 409 219 | 355 223 | 326 228 | 302 236 | 281 248 | 263 271 | 254 364 | 246 424 | 239 452 | 232 467 | 228 475 | 223 477 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 362 172 | 309 176 | 279 181 | 256 189 | 234 201 | 217 224 | 207 317 | 199 377 | 192 405 | 185 420 | 182 428 | 176 431 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[主卧室] |  | 6.60 | 38.88 | 26 | 60 | 191.6 | 23 | 762.9 | 23 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.76 K=1.11 D=2.94 | 201.4 66.8 | 173.3 71.7 | 103.8 78.2 | 97.2 85.5 | 91.8 91.8 | 87.3 98.3 | 83.4 102.9 | 80.3 106.5 | 76.2 139.8 | 73.6 170.6 | 70.9 192.4 | 68.7 204.3 |
| 内墙1 | F=13.19 K=1.93 | -93.9 -93.9 | -93.9 -93.9 | -93.9 -93.9 | -93.9 -93.9 | -93.9 -93.9 | -93.9 -93.9 | -93.9 -93.9 | -93.9 -93.9 | -93.9 -93.9 | -93.9 -93.9 | -93.9 -93.9 | -93.9 -93.9 |
| 内窗1 | F=1.80 K=3.90 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 |
| 照明 | 显热(W) | 114.3 9.3 | 67.7 9.3 | 53.7 7.0 | 44.3 7.0 | 37.3 4.7 | 30.3 4.7 | 25.7 86.3 | 21.0 135.3 | 18.7 154.0 | 14.0 168.0 | 14.0 179.6 | 11.7 186.6 |
| 人体 | 显热(W) | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 |
|  | 全热(W) | 131.5 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 131.5 | 131.5 131.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 |
|  | 全热(W) | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 屋顶 | F=19.44 K=0.77 D=3.69 | 166.7 96.4 | 159.0 95.1 | 148.5 94.0 | 135.8 93.0 | 121.8 100.5 | 111.4 113.7 | 108.2 128.3 | 105.4 141.7 | 103.2 154.0 | 101.2 162.2 | 99.7 167.2 | 97.7 168.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 686 376 | 603 379 | 509 382 | 481 389 | 454 400 | 432 420 | 420 521 | 410 587 | 401 651 | 392 704 | 388 742 | 381 763 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 616 306 | 533 309 | 439 312 | 411 319 | 384 330 | 362 350 | 350 451 | 340 517 | 331 581 | 322 634 | 318 672 | 311 693 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 667 357 | 585 361 | 491 364 | 462 371 | 436 382 | 414 402 | 402 502 | 392 568 | 383 633 | 374 686 | 370 724 | 363 745 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 612 302 | 530 306 | 436 309 | 407 315 | 381 327 | 359 347 | 347 447 | 337 513 | 328 578 | 319 631 | 314 669 | 308 690 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[客卧室] |  | 6.60 | 32.84 | 26 | 60 | 362.3 | 18 | 1004.5 | 18 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=19.50 K=1.11 D=2.94 | 21.3 -24.5 | 18.7 -3.3 | -4.1 1.3 | -7.8 0.2 | -10.8 -0.7 | -13.2 4.7 | -15.3 8.4 | -16.8 11.3 | -19.3 13.7 | -20.7 14.8 | -22.2 13.0 | -23.5 16.4 |
| 东外墙 | F=27.72 K=1.11 D=2.94 | 126.3 74.2 | 117.2 153.5 | 106.3 194.9 | 100.5 212.7 | 95.8 212.1 | 92.1 199.5 | 88.7 174.5 | 86.3 142.9 | 82.4 143.8 | 80.2 143.3 | 77.8 138.9 | 75.9 132.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 8.9 418.1 | -22.4 447.4 | -41.3 459.8 | -60.6 430.1 | -76.9 409.7 | -90.3 449.8 | 174.1 462.3 | 200.6 185.2 | 206.4 134.4 | 257.1 93.4 | 332.7 60.2 | 381.6 30.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -138.8 -17.2 | -155.4 -2.5 | -160.9 4.9 | -168.3 3.1 | -173.8 -11.7 | -177.5 -19.0 | -166.5 -39.3 | -142.5 -65.1 | -113.0 -90.9 | -85.4 -109.3 | -61.4 -122.2 | -37.5 -133.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 147.7 435.3 | 133.0 449.9 | 119.7 454.9 | 107.7 427.0 | 96.9 421.4 | 87.2 468.8 | 340.6 501.6 | 343.1 250.3 | 319.4 225.3 | 342.5 202.8 | 394.1 182.5 | 419.0 164.2 |
| 内墙1 | F=9.21 K=1.93 | -65.6 -65.6 | -65.6 -65.6 | -65.6 -65.6 | -65.6 -65.6 | -65.6 -65.6 | -65.6 -65.6 | -65.6 -65.6 | -65.6 -65.6 | -65.6 -65.6 | -65.6 -65.6 | -65.6 -65.6 | -65.6 -65.6 |
| 内窗1 | F=1.80 K=3.90 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 164.2 164.2 | 164.2 164.2 | 164.2 164.2 | 164.2 164.2 | 164.2 164.2 | 164.2 164.2 | 164.2 164.2 | 164.2 164.2 | 164.2 164.2 | 164.2 164.2 | 164.2 164.2 | 164.2 164.2 |
| 照明 | 显热(W) | 96.5 7.9 | 57.1 7.9 | 45.3 5.9 | 37.4 5.9 | 31.5 3.9 | 25.6 3.9 | 21.7 72.9 | 17.7 114.3 | 15.8 130.0 | 11.8 141.9 | 11.8 151.7 | 9.9 157.6 |
| 人体 | 显热(W) | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 |
|  | 全热(W) | 111.0 111.0 | 111.0 111.0 | 111.0 111.0 | 111.0 111.0 | 111.0 111.0 | 111.0 111.0 | 111.0 111.0 | 111.0 111.0 | 111.0 111.0 | 111.0 111.0 | 111.0 111.0 | 111.0 111.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
|  | 全热(W) | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 屋顶 | F=16.42 K=0.77 D=3.69 | 140.8 81.4 | 134.2 80.3 | 125.4 79.4 | 114.7 78.6 | 102.9 84.9 | 94.1 96.0 | 91.3 108.4 | 89.1 119.7 | 87.2 130.1 | 85.5 137.0 | 84.2 141.3 | 82.5 142.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 572 735 | 483 864 | 410 919 | 362 905 | 321 888 | 286 932 | 539 1004 | 555 751 | 550 730 | 592 708 | 662 683 | 704 658 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 513 676 | 424 805 | 351 860 | 303 846 | 262 829 | 227 873 | 480 945 | 496 692 | 491 671 | 533 649 | 603 624 | 645 599 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 557 720 | 468 848 | 394 904 | 347 890 | 305 873 | 271 917 | 523 989 | 540 736 | 535 715 | 577 693 | 647 668 | 689 643 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 510 673 | 421 802 | 348 857 | 300 844 | 259 826 | 224 870 | 477 943 | 493 689 | 488 668 | 530 646 | 600 621 | 642 596 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[客卧室] |  | 6.60 | 32.76 | 26 | 60 | 154.0 | 21 | 622.8 | 21 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=27.72 K=1.11 D=2.94 | 126.3 74.2 | 117.2 153.5 | 106.3 194.9 | 100.5 212.7 | 95.8 212.1 | 92.1 199.5 | 88.7 174.5 | 86.3 142.9 | 82.4 143.8 | 80.2 143.3 | 77.8 138.9 | 75.9 132.9 |
| 南外墙 | F=25.74 K=1.11 D=2.94 | 7.4 -34.0 | -0.0 -28.5 | -8.9 -20.9 | -13.4 -12.2 | -17.0 -4.4 | -19.9 7.1 | -22.5 18.5 | -24.3 25.3 | -27.5 27.3 | -29.2 23.5 | -31.1 17.3 | -32.7 12.6 |
| 内墙1 | F=8.73 K=1.93 | -62.2 -62.2 | -62.2 -62.2 | -62.2 -62.2 | -62.2 -62.2 | -62.2 -62.2 | -62.2 -62.2 | -62.2 -62.2 | -62.2 -62.2 | -62.2 -62.2 | -62.2 -62.2 | -62.2 -62.2 | -62.2 -62.2 |
| 内窗1 | F=2.25 K=3.90 | -32.5 -32.5 | -32.5 -32.5 | -32.5 -32.5 | -32.5 -32.5 | -32.5 -32.5 | -32.5 -32.5 | -32.5 -32.5 | -32.5 -32.5 | -32.5 -32.5 | -32.5 -32.5 | -32.5 -32.5 | -32.5 -32.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 |
| 照明 | 显热(W) | 96.3 7.9 | 57.0 7.9 | 45.2 5.9 | 37.3 5.9 | 31.4 3.9 | 25.6 3.9 | 21.6 72.7 | 17.7 114.0 | 15.7 129.7 | 11.8 141.5 | 11.8 151.4 | 9.8 157.2 |
| 人体 | 显热(W) | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 |
|  | 全热(W) | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
|  | 全热(W) | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 屋顶 | F=16.38 K=0.77 D=3.69 | 140.4 81.2 | 133.9 80.1 | 125.1 79.2 | 114.4 78.4 | 102.7 84.7 | 93.9 95.8 | 91.1 108.1 | 88.9 119.4 | 87.0 129.8 | 85.3 136.7 | 84.0 140.9 | 82.3 142.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 545 304 | 482 387 | 442 433 | 413 459 | 387 471 | 366 481 | 353 548 | 343 576 | 332 605 | 322 619 | 317 623 | 310 619 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 486 245 | 423 328 | 383 374 | 354 400 | 328 412 | 307 422 | 294 489 | 284 517 | 273 546 | 263 560 | 258 564 | 251 560 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 529 288 | 467 372 | 427 418 | 398 444 | 372 455 | 351 465 | 338 533 | 328 560 | 317 590 | 307 604 | 301 607 | 294 604 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 483 242 | 421 325 | 380 372 | 351 397 | 325 409 | 304 419 | 291 486 | 281 514 | 270 543 | 261 557 | 255 561 | 248 557 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[客卧室] |  | 6.60 | 32.76 | 26 | 60 | 274.8 | 18 | 829.1 | 18 | 0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=19.44 K=1.11 D=2.94 | 21.3 -24.5 | 18.6 -3.3 | -4.1 1.3 | -7.8 0.2 | -10.8 -0.7 | -13.1 4.7 | -15.2 8.4 | -16.7 11.3 | -19.3 13.7 | -20.7 14.8 | -22.2 13.0 | -23.4 16.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 8.9 418.1 | -22.4 447.4 | -41.3 459.8 | -60.6 430.1 | -76.9 409.7 | -90.3 449.8 | 174.1 462.3 | 200.6 185.2 | 206.4 134.4 | 257.1 93.4 | 332.7 60.2 | 381.6 30.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -138.8 -17.2 | -155.4 -2.5 | -160.9 4.9 | -168.3 3.1 | -173.8 -11.7 | -177.5 -19.0 | -166.5 -39.3 | -142.5 -65.1 | -113.0 -90.9 | -85.4 -109.3 | -61.4 -122.2 | -37.5 -133.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 147.7 435.3 | 133.0 449.9 | 119.7 454.9 | 107.7 427.0 | 96.9 421.4 | 87.2 468.8 | 340.6 501.6 | 343.1 250.3 | 319.4 225.3 | 342.5 202.8 | 394.1 182.5 | 419.0 164.2 |
| 内墙1 | F=9.18 K=1.93 | -65.4 -65.4 | -65.4 -65.4 | -65.4 -65.4 | -65.4 -65.4 | -65.4 -65.4 | -65.4 -65.4 | -65.4 -65.4 | -65.4 -65.4 | -65.4 -65.4 | -65.4 -65.4 | -65.4 -65.4 | -65.4 -65.4 |
| 内窗1 | F=1.80 K=3.90 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 |
| 照明 | 显热(W) | 96.3 7.9 | 57.0 7.9 | 45.2 5.9 | 37.3 5.9 | 31.4 3.9 | 25.6 3.9 | 21.6 72.7 | 17.7 114.0 | 15.7 129.7 | 11.8 141.5 | 11.8 151.4 | 9.8 157.2 |
| 人体 | 显热(W) | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 | 64.3 64.3 |
|  | 全热(W) | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 | 110.8 110.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
|  | 全热(W) | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 屋顶 | F=16.38 K=0.77 D=3.69 | 140.4 81.2 | 133.9 80.1 | 125.1 79.2 | 114.4 78.4 | 102.7 84.7 | 93.9 95.8 | 91.1 108.1 | 88.9 119.4 | 87.0 129.8 | 85.3 136.7 | 84.0 140.9 | 82.3 142.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 445 660 | 365 710 | 302 724 | 261 692 | 224 675 | 194 732 | 449 829 | 468 607 | 467 585 | 511 564 | 584 543 | 628 524 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 386 601 | 306 651 | 244 665 | 202 633 | 165 616 | 135 673 | 390 770 | 409 549 | 408 526 | 452 505 | 525 484 | 569 465 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 429 645 | 349 694 | 287 708 | 246 677 | 209 660 | 178 716 | 434 814 | 453 592 | 452 570 | 496 549 | 569 528 | 612 509 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 383 598 | 303 648 | 241 662 | 199 630 | 162 613 | 132 670 | 387 767 | 406 546 | 406 523 | 449 502 | 522 481 | 566 462 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[房间] |  | 6.60 | 23.40 | 26 | 60 | 142.2 | 23 | 515.9 | 23 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=25.74 K=1.11 D=2.94 | 7.4 -34.0 | -0.0 -28.5 | -8.9 -20.9 | -13.4 -12.2 | -17.0 -4.4 | -19.9 7.1 | -22.5 18.5 | -24.3 25.3 | -27.5 27.3 | -29.2 23.5 | -31.1 17.3 | -32.7 12.6 |
| 西外墙 | F=19.80 K=1.11 D=2.94 | 167.8 55.7 | 144.4 59.8 | 86.5 65.1 | 81.0 71.2 | 76.5 76.5 | 72.8 81.9 | 69.5 85.7 | 67.0 88.7 | 63.5 116.5 | 61.3 142.2 | 59.1 160.3 | 57.2 170.2 |
| 内墙1 | F=6.66 K=1.93 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 |
| 照明 | 显热(W) | 68.8 5.6 | 40.7 5.6 | 32.3 4.2 | 26.7 4.2 | 22.5 2.8 | 18.3 2.8 | 15.4 51.9 | 12.6 81.4 | 11.2 92.7 | 8.4 101.1 | 8.4 108.1 | 7.0 112.3 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 |
|  | 全热(W) | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
|  | 全热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 屋顶 | F=11.70 K=0.77 D=3.69 | 100.3 58.0 | 95.7 57.2 | 89.4 56.6 | 81.7 56.0 | 73.3 60.5 | 67.1 68.4 | 65.1 77.2 | 63.5 85.3 | 62.1 92.7 | 60.9 97.6 | 60.0 100.7 | 58.8 101.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 463 204 | 400 213 | 319 224 | 295 238 | 274 255 | 257 279 | 247 353 | 238 400 | 229 448 | 221 484 | 216 506 | 210 516 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 421 162 | 358 171 | 276 182 | 253 196 | 232 212 | 215 237 | 205 310 | 196 358 | 186 406 | 178 441 | 173 464 | 167 474 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 453 194 | 389 202 | 308 213 | 284 227 | 263 244 | 246 269 | 236 342 | 227 389 | 218 437 | 210 473 | 205 495 | 199 505 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 419 160 | 356 169 | 274 180 | 251 194 | 230 210 | 213 235 | 203 308 | 194 356 | 184 404 | 176 439 | 171 461 | 165 472 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[儿童房] |  | 6.60 | 23.40 | 26 | 60 | 146.7 | 23 | 524.9 | 23 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=19.80 K=1.11 D=2.94 | 167.8 55.7 | 144.4 59.8 | 86.5 65.1 | 81.0 71.2 | 76.5 76.5 | 72.8 81.9 | 69.5 85.7 | 67.0 88.7 | 63.5 116.5 | 61.3 142.2 | 59.1 160.3 | 57.2 170.2 |
| 北外墙 | F=25.74 K=1.11 D=2.94 | 28.2 -32.4 | 24.7 -4.4 | -5.5 1.7 | -10.3 0.2 | -14.2 -0.9 | -17.4 6.2 | -20.2 11.1 | -22.1 15.0 | -25.5 18.1 | -27.3 19.6 | -29.4 17.2 | -31.0 21.6 |
| 内墙1 | F=6.66 K=1.93 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 | -47.4 -47.4 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 |
| 照明 | 显热(W) | 68.8 5.6 | 40.7 5.6 | 32.3 4.2 | 26.7 4.2 | 22.5 2.8 | 18.3 2.8 | 15.4 51.9 | 12.6 81.4 | 11.2 92.7 | 8.4 101.1 | 8.4 108.1 | 7.0 112.3 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 |
|  | 全热(W) | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
|  | 全热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 屋顶 | F=11.70 K=0.77 D=3.69 | 100.3 58.0 | 95.7 57.2 | 89.4 56.6 | 81.7 56.0 | 73.3 60.5 | 67.1 68.4 | 65.1 77.2 | 63.5 85.3 | 62.1 92.7 | 60.9 97.6 | 60.0 100.7 | 58.8 101.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 484 206 | 425 237 | 322 247 | 298 251 | 277 258 | 260 279 | 249 345 | 240 390 | 231 439 | 222 480 | 217 505 | 211 525 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 442 164 | 383 195 | 280 205 | 256 209 | 235 216 | 218 236 | 207 303 | 198 347 | 188 397 | 180 438 | 175 463 | 169 483 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 473 195 | 414 226 | 311 236 | 287 240 | 266 247 | 249 268 | 238 334 | 229 379 | 220 428 | 212 469 | 206 494 | 200 514 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 440 162 | 381 193 | 278 203 | 254 207 | 233 214 | 216 234 | 205 301 | 196 345 | 186 395 | 178 435 | 173 461 | 167 481 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[客卧室] |  | 6.60 | 20.08 | 26 | 60 | 164.1 | 18 | 494.3 | 18 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.18 K=1.11 D=2.94 | 13.3 -15.3 | 11.7 -2.1 | -2.6 0.8 | -4.9 0.1 | -6.7 -0.4 | -8.2 2.9 | -9.5 5.3 | -10.5 7.1 | -12.1 8.6 | -12.9 9.3 | -13.9 8.1 | -14.7 10.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 5.1 238.9 | -12.8 255.7 | -23.6 262.7 | -34.6 245.8 | -43.9 234.1 | -51.6 257.0 | 99.5 264.2 | 114.6 105.8 | 117.9 76.8 | 146.9 53.4 | 190.1 34.4 | 218.0 17.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -79.3 -9.8 | -88.8 -1.4 | -92.0 2.8 | -96.2 1.8 | -99.3 -6.7 | -101.4 -10.9 | -95.1 -22.5 | -81.4 -37.2 | -64.6 -51.9 | -48.8 -62.5 | -35.1 -69.8 | -21.4 -76.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 84.4 248.7 | 76.0 257.1 | 68.4 259.9 | 61.5 244.0 | 55.4 240.8 | 49.8 267.9 | 194.6 286.6 | 196.1 143.0 | 182.5 128.7 | 195.7 115.9 | 225.2 104.3 | 239.5 93.8 |
| 内墙1 | F=6.00 K=1.93 | -42.7 -42.7 | -42.7 -42.7 | -42.7 -42.7 | -42.7 -42.7 | -42.7 -42.7 | -42.7 -42.7 | -42.7 -42.7 | -42.7 -42.7 | -42.7 -42.7 | -42.7 -42.7 | -42.7 -42.7 | -42.7 -42.7 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 |
| 照明 | 显热(W) | 59.0 4.8 | 34.9 4.8 | 27.7 3.6 | 22.9 3.6 | 19.3 2.4 | 15.7 2.4 | 13.3 44.6 | 10.8 69.9 | 9.6 79.5 | 7.2 86.8 | 7.2 92.8 | 6.0 96.4 |
| 人体 | 显热(W) | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 |
|  | 全热(W) | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
|  | 全热(W) | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 屋顶 | F=10.04 K=0.77 D=3.69 | 86.1 49.8 | 82.1 49.1 | 76.7 48.5 | 70.1 48.1 | 62.9 51.9 | 57.5 58.7 | 55.9 66.3 | 54.5 73.2 | 53.3 79.6 | 52.3 83.8 | 51.5 86.4 | 50.5 87.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 278 392 | 230 421 | 192 430 | 167 412 | 146 402 | 127 435 | 273 494 | 283 370 | 283 358 | 308 347 | 349 336 | 374 325 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 241 356 | 194 385 | 156 394 | 131 375 | 109 366 | 91 399 | 237 458 | 247 334 | 247 322 | 271 311 | 313 300 | 338 289 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 268 383 | 221 412 | 183 420 | 158 402 | 136 393 | 118 426 | 264 485 | 274 361 | 273 349 | 298 338 | 340 326 | 364 316 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 240 354 | 192 384 | 154 392 | 130 374 | 108 364 | 90 397 | 235 456 | 246 332 | 245 321 | 270 309 | 311 298 | 336 288 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[房间] |  | 3.30 | 6.22 | 26 | 60 | 45.2 | 23 | 56.4 | 23 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=6.76 K=1.11 D=2.94 | 57.3 19.0 | 49.3 20.4 | 29.5 22.2 | 27.7 24.3 | 26.1 26.1 | 24.8 28.0 | 23.7 29.3 | 22.9 30.3 | 21.7 39.8 | 20.9 48.5 | 20.2 54.7 | 19.5 58.1 |
| 内墙1 | F=6.48 K=1.93 | -46.1 -46.1 | -46.1 -46.1 | -46.1 -46.1 | -46.1 -46.1 | -46.1 -46.1 | -46.1 -46.1 | -46.1 -46.1 | -46.1 -46.1 | -46.1 -46.1 | -46.1 -46.1 | -46.1 -46.1 | -46.1 -46.1 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 |
| 照明 | 显热(W) | 18.3 1.5 | 10.8 1.5 | 8.6 1.1 | 7.1 1.1 | 6.0 0.7 | 4.9 0.7 | 4.1 13.8 | 3.4 21.6 | 3.0 24.6 | 2.2 26.9 | 2.2 28.7 | 1.9 29.9 |
| 人体 | 显热(W) | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 |
|  | 全热(W) | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
|  | 全热(W) | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44 -11 | 29 -10 | 7 -8 | 3 -6 | 1 -5 | -2 -3 | -4 12 | -5 20 | -7 33 | -8 44 | -9 52 | -10 56 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 33 -22 | 17 -21 | -5 -19 | -8 -17 | -11 -16 | -13 -14 | -15 0 | -17 9 | -18 22 | -20 33 | -20 41 | -21 45 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 41 -14 | 26 -13 | 4 -11 | 0 -9 | -2 -8 | -5 -6 | -7 9 | -8 17 | -10 30 | -11 41 | -12 49 | -13 54 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 32 -23 | 17 -21 | -5 -20 | -9 -18 | -11 -16 | -14 -15 | -15 0 | -17 9 | -19 21 | -20 32 | -21 40 | -22 45 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[卫生间] |  | 6.60 | 9.40 | 26 | 60 | 114.2 | 23 | 286.1 | 23 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=17.16 K=1.11 D=2.94 | 18.8 -21.6 | 16.5 -2.9 | -3.6 1.1 | -6.9 0.2 | -9.5 -0.6 | -11.6 4.1 | -13.4 7.4 | -14.7 10.0 | -17.0 12.1 | -18.2 13.0 | -19.6 11.4 | -20.7 14.4 |
| 西外墙 | F=11.93 K=1.11 D=2.94 | 101.1 33.5 | 87.0 36.0 | 52.1 39.3 | 48.8 42.9 | 46.1 46.1 | 43.9 49.4 | 41.9 51.7 | 40.3 53.5 | 38.3 70.2 | 36.9 85.7 | 35.6 96.6 | 34.5 102.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 |
| 照明 | 显热(W) | 27.6 2.3 | 16.4 2.3 | 13.0 1.7 | 10.7 1.7 | 9.0 1.1 | 7.3 1.1 | 6.2 20.9 | 5.1 32.7 | 4.5 37.2 | 3.4 40.6 | 3.4 43.4 | 2.8 45.1 |
| 人体 | 显热(W) | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 |
|  | 全热(W) | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 |
|  | 全热(W) | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 屋顶 | F=4.70 K=0.77 D=3.69 | 40.3 23.3 | 38.4 23.0 | 35.9 22.7 | 32.8 22.5 | 29.5 24.3 | 26.9 27.5 | 26.1 31.0 | 25.5 34.3 | 25.0 37.2 | 24.5 39.2 | 24.1 40.4 | 23.6 40.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 271 121 | 241 141 | 181 148 | 169 150 | 158 154 | 150 165 | 144 194 | 139 214 | 134 240 | 130 262 | 127 275 | 123 286 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 254 104 | 225 125 | 164 131 | 152 134 | 141 137 | 133 148 | 127 177 | 122 197 | 117 223 | 113 245 | 110 258 | 106 269 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 267 116 | 237 137 | 176 144 | 164 146 | 154 150 | 145 161 | 140 190 | 135 209 | 130 236 | 125 257 | 122 271 | 119 282 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 253 103 | 224 124 | 163 130 | 151 133 | 141 136 | 132 148 | 126 176 | 122 196 | 116 222 | 112 244 | 109 257 | 106 268 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[卫浴间] |  | 6.60 | 8.93 | 26 | 60 | -56.2 | 23 | 51.5 | 23 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=12.59 K=1.93 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 | 44.6 44.6 |
| 照明 | 显热(W) | 26.3 2.1 | 15.5 2.1 | 12.3 1.6 | 10.2 1.6 | 8.6 1.1 | 7.0 1.1 | 5.9 19.8 | 4.8 31.1 | 4.3 35.4 | 3.2 38.6 | 3.2 41.3 | 2.7 42.9 |
| 人体 | 显热(W) | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 |
|  | 全热(W) | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 |
|  | 全热(W) | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 屋顶 | F=4.46 K=0.77 D=3.69 | 38.3 22.1 | 36.5 21.8 | 34.1 21.6 | 31.2 21.4 | 28.0 23.1 | 25.6 26.1 | 24.8 29.5 | 24.2 32.5 | 23.7 35.4 | 23.2 37.2 | 22.9 38.4 | 22.4 38.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 34 -6 | 22 -6 | 16 -7 | 11 -7 | 6 -6 | 2 -3 | 1 19 | -1 34 | -2 41 | -4 46 | -4 50 | -5 52 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 18 -22 | 6 -22 | 0 -23 | -5 -23 | -10 -22 | -14 -19 | -15 3 | -17 17 | -18 25 | -20 30 | -20 33 | -21 35 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 30 -10 | 18 -10 | 12 -11 | 7 -11 | 2 -10 | -2 -7 | -4 15 | -5 29 | -6 36 | -8 42 | -8 45 | -9 47 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 18 -23 | 5 -23 | -1 -24 | -6 -24 | -10 -23 | -14 -20 | -16 2 | -18 17 | -19 24 | -20 29 | -21 33 | -22 35 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[卫浴间] |  | 6.60 | 8.82 | 26 | 60 | -7.0 | 23 | 99.4 | 23 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=5.58 K=1.93 | -39.7 -39.7 | -39.7 -39.7 | -39.7 -39.7 | -39.7 -39.7 | -39.7 -39.7 | -39.7 -39.7 | -39.7 -39.7 | -39.7 -39.7 | -39.7 -39.7 | -39.7 -39.7 | -39.7 -39.7 | -39.7 -39.7 |
| 内窗1 | F=1.35 K=3.90 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 | -19.5 -19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 44.1 44.1 | 44.1 44.1 | 44.1 44.1 | 44.1 44.1 | 44.1 44.1 | 44.1 44.1 | 44.1 44.1 | 44.1 44.1 | 44.1 44.1 | 44.1 44.1 | 44.1 44.1 | 44.1 44.1 |
| 照明 | 显热(W) | 25.9 2.1 | 15.3 2.1 | 12.2 1.6 | 10.1 1.6 | 8.5 1.1 | 6.9 1.1 | 5.8 19.6 | 4.8 30.7 | 4.2 34.9 | 3.2 38.1 | 3.2 40.7 | 2.6 42.3 |
| 人体 | 显热(W) | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 | 17.3 17.3 |
|  | 全热(W) | 29.8 29.8 | 29.8 29.8 | 29.8 29.8 | 29.8 29.8 | 29.8 29.8 | 29.8 29.8 | 29.8 29.8 | 29.8 29.8 | 29.8 29.8 | 29.8 29.8 | 29.8 29.8 | 29.8 29.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 |
|  | 全热(W) | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 屋顶 | F=4.41 K=0.77 D=3.69 | 37.8 21.9 | 36.1 21.6 | 33.7 21.3 | 30.8 21.1 | 27.6 22.8 | 25.3 25.8 | 24.5 29.1 | 23.9 32.1 | 23.4 34.9 | 23.0 36.8 | 22.6 37.9 | 22.2 38.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 83 43 | 70 43 | 65 42 | 60 42 | 55 43 | 51 46 | 49 68 | 48 82 | 46 89 | 45 94 | 45 98 | 44 99 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 67 27 | 54 27 | 49 26 | 44 26 | 39 27 | 35 30 | 33 52 | 32 66 | 31 73 | 29 78 | 29 82 | 28 84 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 78 39 | 66 38 | 61 38 | 56 37 | 51 39 | 47 42 | 45 63 | 43 78 | 42 85 | 41 90 | 40 93 | 40 95 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 66 26 | 54 26 | 48 25 | 43 25 | 38 26 | 34 29 | 33 51 | 31 65 | 30 72 | 28 77 | 28 81 | 27 83 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[厕所] |  | 6.60 | 7.53 | 26 | 60 | 104.2 | 23 | 254.6 | 23 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.86 K=1.11 D=2.94 | 117.5 39.0 | 101.1 41.8 | 60.6 45.6 | 56.7 49.9 | 53.6 53.5 | 50.9 57.4 | 48.6 60.0 | 46.9 62.1 | 44.4 81.5 | 42.9 99.5 | 41.4 112.2 | 40.1 119.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 照明 | 显热(W) | 22.1 1.8 | 13.1 1.8 | 10.4 1.4 | 8.6 1.4 | 7.2 0.9 | 5.9 0.9 | 5.0 16.7 | 4.1 26.2 | 3.6 29.8 | 2.7 32.5 | 2.7 34.8 | 2.3 36.1 |
| 人体 | 显热(W) | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 |
|  | 全热(W) | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
|  | 全热(W) | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 屋顶 | F=3.77 K=0.77 D=3.69 | 32.3 18.7 | 30.8 18.4 | 28.8 18.2 | 26.3 18.0 | 23.6 19.5 | 21.6 22.0 | 20.9 24.8 | 20.4 27.4 | 20.0 29.8 | 19.6 31.4 | 19.3 32.4 | 18.9 32.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 239 126 | 212 129 | 166 132 | 158 136 | 151 141 | 145 147 | 141 168 | 138 182 | 135 208 | 132 230 | 130 246 | 128 255 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 225 113 | 198 115 | 153 118 | 145 122 | 137 127 | 131 133 | 128 155 | 124 169 | 121 194 | 118 217 | 116 233 | 114 241 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 235 123 | 208 125 | 163 128 | 155 132 | 148 137 | 142 143 | 138 165 | 134 179 | 131 204 | 128 227 | 126 243 | 124 251 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 224 112 | 197 114 | 152 118 | 144 122 | 137 126 | 131 133 | 127 154 | 124 168 | 120 194 | 118 216 | 116 232 | 114 240 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[厕所] |  | 6.60 | 7.45 | 26 | 60 | 54.4 | 23 | 203.9 | 23 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.86 K=1.11 D=2.94 | 117.5 39.0 | 101.1 41.8 | 60.6 45.6 | 56.7 49.9 | 53.6 53.5 | 50.9 57.4 | 48.6 60.0 | 46.9 62.1 | 44.4 81.5 | 42.9 99.5 | 41.4 112.2 | 40.1 119.2 |
| 内墙1 | F=3.97 K=1.93 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.3 37.3 | 37.3 37.3 | 37.3 37.3 | 37.3 37.3 | 37.3 37.3 | 37.3 37.3 | 37.3 37.3 | 37.3 37.3 | 37.3 37.3 | 37.3 37.3 | 37.3 37.3 | 37.3 37.3 |
| 照明 | 显热(W) | 21.9 1.8 | 13.0 1.8 | 10.3 1.3 | 8.5 1.3 | 7.2 0.9 | 5.8 0.9 | 4.9 16.5 | 4.0 25.9 | 3.6 29.5 | 2.7 32.2 | 2.7 34.4 | 2.2 35.8 |
| 人体 | 显热(W) | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 |
|  | 全热(W) | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
|  | 全热(W) | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 屋顶 | F=3.73 K=0.77 D=3.69 | 31.9 18.5 | 30.5 18.2 | 28.5 18.0 | 26.0 17.8 | 23.3 19.3 | 21.3 21.8 | 20.7 24.6 | 20.2 27.1 | 19.8 29.5 | 19.4 31.1 | 19.1 32.0 | 18.7 32.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 188 76 | 161 78 | 116 82 | 108 86 | 101 90 | 95 97 | 91 118 | 88 132 | 84 157 | 82 179 | 80 195 | 78 204 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 175 62 | 148 65 | 103 68 | 94 72 | 87 77 | 81 83 | 78 104 | 74 118 | 71 144 | 68 166 | 66 182 | 64 191 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 184 72 | 158 75 | 112 78 | 104 82 | 97 87 | 91 93 | 87 114 | 84 128 | 81 154 | 78 176 | 76 192 | 74 200 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 174 62 | 147 64 | 102 68 | 94 72 | 87 76 | 81 83 | 77 104 | 74 118 | 70 143 | 68 165 | 66 181 | 64 190 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[书房] |  | 3.30 | 9.98 | 26 | 45 | -159.4 | 20 | -159.4 | 20 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.84 K=1.11 D=2.94 | 2.2 -10.3 | -0.0 -8.7 | -2.7 -6.4 | -4.1 -3.7 | -5.2 -1.3 | -6.1 2.2 | -6.9 5.6 | -7.4 7.7 | -8.4 8.3 | -8.9 7.2 | -9.5 5.3 | -10.0 3.8 |
| 内墙1 | F=19.90 K=1.93 | -141.8 -141.8 | -141.8 -141.8 | -141.8 -141.8 | -141.8 -141.8 | -141.8 -141.8 | -141.8 -141.8 | -141.8 -141.8 | -141.8 -141.8 | -141.8 -141.8 | -141.8 -141.8 | -141.8 -141.8 | -141.8 -141.8 |
| 内窗1 | F=1.80 K=3.90 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -165 -178 | -168 -176 | -170 -174 | -172 -171 | -173 -169 | -174 -166 | -175 -162 | -175 -160 | -176 -159 | -177 -161 | -177 -162 | -178 -164 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -165 -178 | -168 -176 | -170 -174 | -172 -171 | -173 -169 | -174 -166 | -175 -162 | -175 -160 | -176 -159 | -177 -161 | -177 -162 | -178 -164 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -165 -178 | -168 -176 | -170 -174 | -172 -171 | -173 -169 | -174 -166 | -175 -162 | -175 -160 | -176 -159 | -177 -161 | -177 -162 | -178 -164 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -165 -178 | -168 -176 | -170 -174 | -172 -171 | -173 -169 | -174 -166 | -175 -162 | -175 -160 | -176 -159 | -177 -161 | -177 -162 | -178 -164 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[房间] |  | 3.30 | 19.44 | 26 | 60 | 544.9 | 23 | 579.8 | 23 | 0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.44 K=0.77 D=3.69 | 166.7 96.4 | 159.0 95.1 | 148.5 94.0 | 135.8 93.0 | 121.8 100.5 | 111.4 113.7 | 108.2 128.3 | 105.4 141.7 | 103.2 154.0 | 101.2 162.2 | 99.7 167.2 | 97.7 168.8 |
| 西外墙 | F=11.88 K=1.11 D=2.94 | 100.7 33.4 | 86.7 35.9 | 51.9 39.1 | 48.6 42.7 | 45.9 45.9 | 43.7 49.2 | 41.7 51.4 | 40.2 53.2 | 38.1 69.9 | 36.8 85.3 | 35.5 96.2 | 34.3 102.1 |
| 挑空楼板 | F=19.44 K=1.18 D=2.15 | -6.3 5.6 | -14.4 3.1 | -20.8 1.2 | -26.0 12.9 | -30.6 21.1 | -33.9 27.5 | -39.5 32.7 | -42.5 35.1 | -45.8 31.1 | -48.6 38.5 | -50.9 49.4 | -4.6 43.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 |
| 照明 | 显热(W) | 57.2 4.7 | 33.8 4.7 | 26.8 3.5 | 22.2 3.5 | 18.7 2.3 | 15.2 2.3 | 12.8 43.2 | 10.5 67.7 | 9.3 77.0 | 7.0 84.0 | 7.0 89.8 | 5.8 93.3 |
| 人体 | 显热(W) | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 |
|  | 全热(W) | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
|  | 全热(W) | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 490 312 | 437 311 | 378 310 | 353 324 | 328 342 | 308 365 | 295 428 | 286 470 | 277 504 | 268 542 | 263 575 | 305 580 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 455 277 | 402 276 | 343 275 | 318 289 | 293 307 | 273 330 | 260 393 | 251 435 | 242 469 | 233 507 | 228 540 | 270 545 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 481 303 | 428 302 | 369 301 | 343 315 | 319 333 | 299 356 | 286 419 | 277 461 | 268 495 | 259 533 | 254 566 | 296 571 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 454 275 | 400 274 | 342 273 | 316 288 | 291 305 | 272 328 | 259 391 | 249 433 | 240 467 | 232 505 | 227 538 | 269 543 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[工作室] |  | 3.30 | 20.27 | 26 | 45 | 319.3 | 23 | 319.3 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.27 K=0.77 D=3.69 | 173.8 100.5 | 165.7 99.1 | 154.8 98.0 | 141.5 97.0 | 127.0 104.8 | 116.2 118.6 | 112.8 133.8 | 109.9 147.7 | 107.6 160.6 | 105.5 169.1 | 103.9 174.4 | 101.8 176.0 |
| 西外墙 | F=13.06 K=1.11 D=2.94 | 110.7 36.7 | 95.2 39.4 | 57.1 43.0 | 53.4 47.0 | 50.4 50.4 | 48.0 54.0 | 45.8 56.5 | 44.1 58.5 | 41.9 76.8 | 40.4 93.8 | 39.0 105.7 | 37.7 112.2 |
| 南外墙 | F=16.42 K=1.11 D=2.94 | 4.7 -21.7 | -0.0 -18.2 | -5.7 -13.4 | -8.6 -7.8 | -10.9 -2.8 | -12.7 4.5 | -14.4 11.8 | -15.5 16.1 | -17.5 17.4 | -18.6 15.0 | -19.8 11.1 | -20.9 8.1 |
| 挑空楼板 | F=10.29 K=1.18 D=2.15 | -3.3 3.0 | -7.6 1.6 | -11.0 0.7 | -13.8 6.9 | -16.2 11.2 | -17.9 14.6 | -20.9 17.3 | -22.5 18.6 | -24.3 16.5 | -25.7 20.4 | -26.9 26.1 | -2.4 23.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 286 118 | 253 122 | 195 128 | 173 143 | 150 164 | 134 192 | 123 219 | 116 241 | 108 271 | 102 298 | 96 317 | 116 319 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 286 118 | 253 122 | 195 128 | 173 143 | 150 164 | 134 192 | 123 219 | 116 241 | 108 271 | 102 298 | 96 317 | 116 319 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 286 118 | 253 122 | 195 128 | 173 143 | 150 164 | 134 192 | 123 219 | 116 241 | 108 271 | 102 298 | 96 317 | 116 319 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 286 118 | 253 122 | 195 128 | 173 143 | 150 164 | 134 192 | 123 219 | 116 241 | 108 271 | 102 298 | 96 317 | 116 319 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[走廊] |  | 3.30 | 103.42 | 26 | 45 | 1475.6 | 22 | 1475.6 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=103.42 K=0.77 D=3.69 | 886.7 512.7 | 845.6 505.8 | 789.9 499.9 | 722.2 495.0 | 648.2 534.8 | 592.7 605.0 | 575.4 682.6 | 561.0 753.7 | 549.0 819.5 | 538.5 862.8 | 530.3 889.8 | 519.7 897.9 |
| 西外墙 | F=6.47 K=1.11 D=2.94 | 54.8 18.2 | 47.2 19.5 | 28.3 21.3 | 26.5 23.3 | 25.0 25.0 | 23.8 26.8 | 22.7 28.0 | 21.9 29.0 | 20.7 38.1 | 20.0 46.4 | 19.3 52.4 | 18.7 55.6 |
| 东外墙 | F=49.43 K=1.11 D=2.94 | 225.2 132.4 | 209.0 273.6 | 189.5 347.6 | 179.2 379.3 | 170.9 378.1 | 164.2 355.8 | 158.2 311.1 | 153.9 254.8 | 147.0 256.5 | 143.0 255.5 | 138.8 247.6 | 135.3 236.9 |
| 南外墙 | F=29.23 K=1.11 D=2.94 | 8.4 -38.6 | -0.1 -32.3 | -10.1 -23.8 | -15.2 -13.9 | -19.3 -5.0 | -22.6 8.1 | -25.6 21.0 | -27.6 28.7 | -31.2 31.0 | -33.2 26.7 | -35.3 19.7 | -37.1 14.3 |
| 北外墙 | F=29.15 K=1.11 D=2.94 | 31.9 -36.7 | 28.0 -5.0 | -6.2 1.9 | -11.7 0.3 | -16.1 -1.0 | -19.7 7.0 | -22.8 12.6 | -25.1 17.0 | -28.9 20.5 | -31.0 22.1 | -33.2 19.4 | -35.2 24.5 |
| 挑空楼板 | F=97.18 K=1.18 D=2.15 | -31.6 27.9 | -71.9 15.5 | -104.2 6.2 | -130.0 64.7 | -153.1 105.6 | -169.4 137.6 | -197.3 163.6 | -212.6 175.4 | -229.2 155.6 | -243.1 192.5 | -254.4 246.8 | -22.8 217.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1175 616 | 1058 777 | 887 853 | 771 949 | 656 1037 | 569 1140 | 511 1219 | 472 1259 | 427 1321 | 394 1406 | 365 1476 | 578 1447 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1175 616 | 1058 777 | 887 853 | 771 949 | 656 1037 | 569 1140 | 511 1219 | 472 1259 | 427 1321 | 394 1406 | 365 1476 | 578 1447 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1175 616 | 1058 777 | 887 853 | 771 949 | 656 1037 | 569 1140 | 511 1219 | 472 1259 | 427 1321 | 394 1406 | 365 1476 | 578 1447 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1175 616 | 1058 777 | 887 853 | 771 949 | 656 1037 | 569 1140 | 511 1219 | 472 1259 | 427 1321 | 394 1406 | 365 1476 | 578 1447 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |