建筑能效测评报告书

居住建筑

| 工程名称 | 大理白族民居 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-大理 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月15日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18108836830 |

目  录

1	建筑概况	3

2	测评依据	3

3	软件介绍	3

4	气象数据	4

4.1	气象地点	4

4.2	逐日干球温度表	4

4.3	逐月辐照量表	4

4.4	峰值工况	4

5	围护结构	5

5.1	工程材料	5

6	采暖空调能耗计算	5

6.1	计算条件	5

6.2	计算结果	6

7	生活热水能耗计算	7

7.1	依据说明	7

7.2	计算条件	7

7.3	计算结果	7

8	照明能耗计算	8

8.1	依据说明	8

8.2	计算条件	8

8.3	灯具选型	8

8.4	计算结果	8

9	动力能耗计算	9

9.1	依据说明	9

9.2	计算条件	9

9.3	动力设备规格参数及节能措施	10

9.3.1	曳引式电梯	10

9.3.2	液压式电梯	10

9.3.3	自动扶梯	10

9.3.4	水泵	10

9.3.5	风机	10

9.4	计算结果	10

10	全能耗组成	10

10.1	全能耗计算结果	10

建筑概况

| 工程名称 | 大理白族民居 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-大理 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.69° | 东经：100.19° |
| 建筑面积(m2) | 地上922 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上9.9 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 3040.96 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 1550.02 |  |
| 北向角度 | 0 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

测评依据

1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2022计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

云南-腾冲, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月31日16时 | 28.9 | 22.8 | 18.3 | 75.8 |
| 最冷 | 01月05日07时 | 0.0 | -0.6 | 4.2 | 10.5 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

采暖空调能耗计算

计算条件

|  |  | 标识建筑 |  |  |  | 比对建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.51 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.77 |  |  |  | －－ |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.13 |  |  |  | －－ |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.19 |  |  |  | －－ |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 2.98 |  |  |  | －－ |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.02 | 普窗3.90、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 0.02 | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 北向 | 0.09 | 普窗3.90、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 0.09 | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 东向 | 0.03 | 普窗3.90、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 0.03 | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 西向 | 0.00 | 普窗－、 凸窗－ | 普窗0.00、 凸窗－ | 普窗0.00、 凸窗－ | 0.00 | 普窗－、 凸窗－ | 普窗－、 凸窗－ | 普窗－、 凸窗－ |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 | 基础建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调能耗[kWH] | － | － | － |
| 采暖能耗[kWH] | － | － | － |
| 空调采暖能耗[kWH] | － | － | － |
| 空调能耗指标[kWH/㎡] | － | － | － |
| 采暖能耗指标[kWH/㎡] | － | － | － |
| 空调采暖源能耗指标[kWH/㎡] | － | － | － |
| 相对于基础建筑的节能率 | －% |  |  |

生活热水能耗计算

依据说明

1、根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），确定人均年用水量。

2、项目选取热水器节能产品能效等级，依据《储水式电热水器能效限定值及能效限定等级》（GB201519-2008），确定对应的电热水器24h固有能耗系数及热水输出率。

3、生活热水初始温度及设计温度依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）,根据项目地点进行确定。

| 地区 | 地面水温度(℃) | 地下水温度(℃) |
| --- | --- | --- |
| 广东、台湾全部，广西大部分，福建、云南的南部 | 10～15 | 20 |
| 重庆、贵州全部，四川、云南的大部分，湖南、湖北的西部，陕西和甘肃秦岭以南地区，广西偏北的一小部分 | 7 | 15～20 |

计算条件

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积S(㎡) | 921.50 | 921.50 |
| 热水用水定额(L/人/天) | 10.00 | 10.00 |
| 设计人员密度（人/平方米） | 40.00 | 40.00 |
| 地面用水初始温度(℃) | 7.00 | 7.00 |
| 地下用水初始温度(℃) | － | － |
| 生活用水设计温度(℃) | 60 | 60 |
| 水的比热容[kJ/(kg·℃)] | 4.2 | 4.2 |
| 电热水器能效等级 | 3 | 5 |
| 节能产品24小时固有能耗系数 | 0.80 | 1 |
| 节能产品热水输出率 | 0.55 | 0.5 |
| 太阳能热水转换率 | 0.60 | 0.6 |
| 太阳能热水保证率 | 0.60 | 0.6 |

注意：

1、设计建筑地下用水初始温度为“—” 代表不使用地热源，参照建筑总是不使用热源。

2、设计建筑太阳能热水转换率为“—”代表不使用太阳能，参照建筑总是不使用太阳能。

计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 生活热水总能耗[kWH] | 549.06 | 2599.69 |
| 单位面积生活热水能耗[KWH/㎡] | 0.60 | 2.82 |
| 相对于参照建筑的节能率 | 78.88% |  |

照明能耗计算

依据说明

1、建筑照明能耗理论值的计算方法根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004中表6.1.1中要求。

2、根据《建筑采光设计标准》（GB50033-2012）,在建筑设计阶段，应考虑自然采光节能效果，进行采光节能效果评价，进行采光节能计算。

3、项目设计了光诱导孔时，应考虑光诱导节能效果。

4、项目采用光伏发电等可再生能源发电措施时，应对应实际效果进行折减。

计算条件

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 光气候分区(1~5) | 2.00 | 2.00 |
| 光诱导孔数 | 0.00 | － |
| 光伏发电量(KWH) | 1500.00 | － |

灯具选型

| 房间类型名称 | 面积(㎡) | 设计建筑 照明功率密度 (W/㎡) | 参照建筑 照明功率密度 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 725.94 | 2.00 | 2.00 |
| 餐厅 | 26.46 | 2.00 | 2.00 |

计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 照明总能耗[kWH] | -1500.00 | 0.00 |
| 单位面积照明能耗[KWH/㎡] | -1.63 | 0.00 |
| 相对于参照建筑的节能率 | －% |  |

动力能耗计算

依据说明

计算条件

| 电梯额定功率P | 曳引式电梯采取节能措施的节能率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 电梯能量回馈装置a | 直流调速电梯b | 永磁变频c | 人工智能控制电梯d | 无齿轮电梯e |
|  | 35% | 6% | 15% | 15% | 30% |

| 电梯额定功率P | 液压式电梯采取节能措施的节能率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 电梯能量回馈装置a | 增设对重和蓄能器装置b | 永磁变频c | 人工智能控制电梯d | 无齿轮电梯e |
|  | 35% | 20% | 15% | 15% | 30% |

| 电动机额定功率P | 水泵和新风系统电动机节能措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 高效电动机a | 开关磁阻电动机调速系统b | 电动机Δ/Y改接降压运行c |
|  | 30% | 30% | 35% |

动力设备规格参数及节能措施

曳引式电梯

液压式电梯

自动扶梯

水泵

风机

计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 动力总能耗[kWH] | 0.00 | 0.00 |
| 单位面积动力能耗[KWH/㎡] | 0.00 | 0.00 |
| 相对于参照建筑的节能率 | －% |  |

全能耗组成

全能耗计算结果

| 耗电量（含其它能源类型折算） | 设计建筑 | 基础建筑 |
| --- | --- | --- |
| 空调能耗[kWH] | － | － |
| 采暖能耗[kWH] | － | － |
| 照明总能耗[kWH] | -1500.00 | 0.00 |
| 生活热水总能耗[kWH] | 549.06 | 2599.69 |
| 动力总能耗[kWH] | 0.00 | 0.00 |
| 总能耗[kWH] | － | － |
| 单位面积总能耗[kWH/㎡] | － | － |
| 相对于基础建筑的节能率 | －% |  |