公共建筑换气次数计算书

羲禾小学

设计编号：20251030

| 工程地点 | ： | 开封 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 河南省禹畅建设投资有限公司 |
| 设计单位 | ： | 河南省城乡建筑设计院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17855628898 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 羲禾小学 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 开封 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  羲禾小学相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 1372.84 | ㎡ |
| 总面积 | 1372.84 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[多媒体教室] | 947.68 | 249.39 | 32.25 |
| 1003[普通教室] | 264.10 | 69.50 | 106.81 |
| 1004[普通教室] | 264.11 | 69.50 | 122.93 |
| 1005[普通教室] | 263.84 | 69.43 | 103.62 |
| 1006[普通教室] | 264.09 | 69.50 | 113.69 |
| 1007[会议室] | 262.70 | 69.13 | 154.81 |
| 1008[普通办公室] | 100.76 | 26.52 | 80.71 |
| 2层 |  |  |  |
| 2004[普通教室] | 264.91 | 69.71 | 118.79 |
| 2008[普通教室] | 264.91 | 69.71 | 112.09 |
| 2011[普通教室] | 264.91 | 69.71 | 91.89 |
| 2013[普通教室] | 264.92 | 69.71 | 104.43 |
| 2016[美术教室] | 264.27 | 69.54 | 112.23 |
| 2019[休息室] | 101.05 | 26.59 | 73.43 |
| 3层 |  |  |  |
| 3006[普通教室] | 264.66 | 69.65 | 124.04 |
| 3007[普通教室] | 264.91 | 69.71 | 118.13 |
| 3010[普通教室] | 264.91 | 69.71 | 104.21 |
| 3014[普通教室] | 264.90 | 69.71 | 107.23 |
| 3017[书库] | 264.10 | 69.50 | 166.13 |
| 3020[休息室] | 101.05 | 26.59 | 76.05 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[多媒体教室] | C0937A | 南 | -2.15 |
|  |  | C0937A | 南 | -2.17 |
|  |  | C0937A | 南 | -2.15 |
|  |  | C0937A | 南 | -2.17 |
|  |  | M1524 | 西 | -2.61 |
|  |  | M1524 | 西 | -3.08 |
|  |  | C0937 | 北 | -1.88 |
|  |  | C0937 | 北 | -1.88 |
|  |  | C0937 | 北 | -1.29 |
|  |  | C0937 | 北 | -1.66 |
|  |  | C0937 | 北 | -1.88 |
|  |  | C0937 | 北 | -0.96 |
|  |  | C0937 | 北 | -0.97 |
|  |  | C0937 | 南 | -2.28 |
|  |  | C0937 | 南 | -2.28 |
|  |  | C0937A | 北 | -3.48 |
|  |  | C0937A | 北 | -2.25 |
|  |  | C0937A | 北 | -3.13 |
|  |  | C0937A | 北 | -2.25 |
|  |  | M2031 | 南 | -2.23 |
|  |  | C0937 | 南 | -2.19 |
|  |  | C0937 | 南 | -2.19 |
|  |  | C0937 | 南 | -2.21 |
|  | 1002[楼梯间] |  | 南 | -2.42 |
|  |  | M2024 | 南 | -2.44 |
|  |  | C3620 | 南 | -2.51 |
|  |  | C3620 | 南 | -2.80 |
|  |  | C3620 | 南 | -3.33 |
|  |  | C3620 | 南 | -3.47 |
|  |  | C3620A | 南 | -5.19 |
|  |  | C3620 | 南 | -2.43 |
|  |  | M2024 | 南 | -4.28 |
|  |  | M3024 | 南 | -3.08 |
|  |  | M3024 | 南 | -3.23 |
|  |  | C1609 | 北 | 1.43 |
|  |  | C1609 | 北 | 3.20 |
|  |  | C3620 | 南 | -2.97 |
|  | 1003[普通教室] | C2922 | 北 | 0.31 |
|  |  | C2922 | 北 | 1.50 |
|  | 1004[普通教室] | C2922 | 北 | 1.38 |
|  |  | C2922 | 北 | 1.65 |
|  | 1005[普通教室] | C2922 | 北 | 0.35 |
|  |  | C2922 | 北 | 0.89 |
|  | 1006[普通教室] | C2922 | 北 | 1.09 |
|  |  | C2922 | 北 | 1.26 |
|  | 1007[会议室] | C4820 | 南 | -4.42 |
|  |  | C1622 | 北 | 2.99 |
|  |  | C1622 | 北 | 2.19 |
|  |  | C1622 | 东 | -0.19 |
|  |  | C1622 | 东 | -0.38 |
|  | 1008[普通办公室] | C1622 | 北 | 1.44 |
|  | 1009[库房] | C0937 | 北 | -0.67 |
|  |  | C0937 | 北 | -0.83 |
|  | 1010[设备间] | C0937 | 南 | -2.37 |
|  |  | C0937 | 南 | -2.34 |
|  | 1011[设备间] |  |  |  |
| 2层 | 2002[楼梯间] | C1615 | 北 | 3.14 |
|  |  | C3520 | 南 | -2.25 |
|  |  | C3620 | 南 | -2.44 |
|  |  | C3620 | 南 | -2.77 |
|  |  | C3620 | 南 | -3.35 |
|  |  | C3620 | 南 | -3.51 |
|  |  | C3620A | 南 | -3.79 |
|  |  | C3620 | 南 | -3.89 |
|  |  | C2020 | 南 | -4.15 |
|  |  | C5920 | 南 | -3.16 |
|  |  | C1615 | 北 | 1.36 |
|  |  | C3620 | 南 | -2.98 |
|  | 2004[普通教室] | C2922 | 北 | 1.20 |
|  |  | C2922 | 北 | 2.61 |
|  | 2008[普通教室] | C2922 | 北 | 1.30 |
|  |  | C2922 | 北 | 1.48 |
|  | 2011[普通教室] | C2922 | 北 | 0.22 |
|  |  | C2922 | 北 | 0.90 |
|  | 2013[普通教室] | C2922 | 北 | 1.08 |
|  |  | C2922 | 北 | 1.19 |
|  | 2016[美术教室] | C4820 | 南 | -4.44 |
|  |  | C1615 | 东 | -0.36 |
|  |  | C1615 | 东 | -0.36 |
|  | 2019[休息室] | C1615 | 北 | 1.32 |
|  | 2023[设备间] |  |  |  |
| 3层 | 3003[楼梯间] | C1616 | 北 | 1.95 |
|  |  | C3520 | 南 | -2.43 |
|  |  | C3620 | 南 | -2.56 |
|  |  | C3620 | 南 | -2.81 |
|  |  | C3620 | 南 | -3.42 |
|  |  | C3620 | 南 | -3.57 |
|  |  | C3620A | 南 | -3.81 |
|  |  | C3620 | 南 | -3.93 |
|  |  | C2020 | 南 | -4.35 |
|  |  | C5920 | 南 | -3.28 |
|  |  | C1616 | 北 | 4.12 |
|  |  | C3620 | 南 | -3.05 |
|  | 3006[普通教室] | C2922 | 北 | 3.00 |
|  |  | C2922 | 北 | 2.35 |
|  | 3007[普通教室] | C2922 | 北 | 2.19 |
|  |  | C2922 | 北 | 2.28 |
|  | 3010[普通教室] | C2922 | 北 | 2.13 |
|  |  | C2922 | 北 | 1.14 |
|  | 3014[普通教室] | C2922 | 北 | 1.94 |
|  |  | C2922 | 北 | 1.71 |
|  | 3017[书库] | C1622 | 北 | 4.44 |
|  |  | C1622 | 北 | 4.90 |
|  |  | C4820 | 南 | -4.52 |
|  |  | C1622 | 东 | 0.90 |
|  |  | C1622 | 东 | 0.01 |
|  | 3020[休息室] | C1622 | 北 | 2.06 |
|  | 3024[设备间] |  |  |  |