## 导出数据
导出数据列表
导出项目 |  | 项目名称 | 项目数据 | 项目说明
工程名称 Project Name |  | ProjName | 新建项目
地点 Locus |  | Loc_ | 辽宁-沈阳-新民
纬度 Lat. |  | Lat_ | 42
楼梯间是否采暖 IsStairHeating |  | IsStairHeating | 0
层数 Floor Number |  | FloorNum | 2
外墙保温方式 ExtWall Heat Insulation Mode |  | HI_Mode | 1 | 0-无保温,1-外保温,2-内保温
建筑面积 Bldg. Area A0 |  | A0 | 3035.51
建筑物外表面积 Bldg. Surface Area F0 |  | F0 | 3215.14
建筑物体积 Bldg. Vol. V0 |  | V0 | 9106.55
体形系数 S=F0/V0 |  | S | 0.35
屋顶透明部分与屋顶总面积之比 M |  | M | 0
采暖期天数 Z |  | Z | 151
采暖期日平均温度 Temperature |  | T_Heat | -4.3
室内计算温度 |  | Ti | 16
采暖度日数HDD18 |  | HDD18 | 3895
空调度日数CDD26 |  | CDD26 | 23
气候分区 CZ |  | CZ | 3 | 3-严寒C区 4-寒冷A区
空气密度 |  | rou | 1.3131 | kg/m3
耗热量指标 Qh |  | Qh | 0 | W/㎡
耗煤量指标 Qc |  | Qc | 0 | kg/㎡
设计建筑窗墙面积比 | 东 | WinRatioEast | 0.35101
| 南 | WinRatioSouth | 0.34937
| 西 | WinRatioWest | 0.33296
| 北 | WinRatioNorth | 0.33457
参照建筑窗墙面积比 | 东 | RefWinRatioEast | 0.35101
| 南 | RefWinRatioSouth | 0.34937
| 西 | RefWinRatioWest | 0.33296
| 北 | RefWinRatioNorth | 0.33457

## 附录表E.0.1-1 甲类建筑判断表
表E.0.1-1 甲类建筑围护结构热工性能直接判定表
工程号 |  |  |  | 工程名称 |  | 建筑面积（㎡）
|  |  |  | 归璞水奚 |  | 2056.87
设计建筑窗墙比 |  |  |  | 窗墙比限值 |  | 设计建筑屋顶透明部分与屋顶总面积之比M | M限值
南 | 北 | 东 | 西 | 南、北、东、西
0.44 | 0.44 | 0.33 | 0.33296 | ≤0.75 |  | 0 | ≤0.30
项 目 围护结构 |  |  |  | 设计建筑 |  | 标准限值
|  |  |  | 传热系数Ki （W/m²·K） | 遮阳系数SC | 传热系数限值K （W/m²·K） | 遮阳系数限值SC
屋顶非透明部分 |  | —— |  | 0.78 |  | ≤0.38 | —
屋顶透明部分 |  | M≤0.20 |  |  |  | ≤2.00 | —
|  | 0.20＜M≤0.25 |  |  |  | ≤1.90 | —
|  | 0.25＜M≤0.30 |  |  |  | ≤1.80 | —
外墙（包括非透明幕墙） |  |  |  | 1.437 |  | ≤0.45 | —
外窗 | 窗墙面积比≤0.20 |  |  |  |  | ≤2.70 | 不限制
| 0.20＜窗墙面积比≤0.30 |  |  |  |  | ≤2.40 | 不限制
| 0.30＜窗墙面积比≤0.40 |  |  |  |  | ≤2.10 | 不限制
| 0.40＜窗墙面积比≤0.50 |  |  |  |  | ≤1.70 | ≤0.55
| 0.50＜窗墙面积比≤0.70 |  |  |  |  | ≤1.50 | ≤0.50
接触室外空气的架空或外挑楼板 | [5 empty] | ≤0.35 | —
非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙 | [5 empty] | ≤0.70 | —
非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板 | [5 empty] | ≤0.70 | —
底层周边地面R （㎡·K/W） |  |  |  | 0.090471 |  | R≥2.00 | （㎡·K/W）
底层中间地面R （㎡·K/W） |  |  |  | 0.090471 |  | R≥1.80 | （㎡·K/W）
底层地下室外墙R （㎡·K/W） | [5 empty] | R≥1.80 | （㎡·K/W）
注：设计建筑的传热系数K1、遮阳系数SC、应分别小于传热系数限值K和遮阳系数限值SC |  |  | 主持人 |  | 年 月 日
审定人
审核人

## 附录表E.0.3－3 计算表
表E.0.1-3 公共建筑围护结构热工性能权衡判断计算表
工程号 |  | 工程名称 |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  | 窗墙面积比
[9 empty] | 建筑 |  | 南 | 北 | 东 | 西
|  | 新建项目 |  |  |  | 3035.51 |  |  | 设计建筑（原型） |  | 0.34937 | 0.33457 | 0.35101 | 0.33296
建筑外表面积（㎡） |  |  |  | 建筑体积（m³） |  | 体形系数S |  |  | 参照建筑 |  | 0.34937 | 0.33457 | 0.35101 | 0.33296
3215.14 |  |  |  | 9106.55 |  | 0.35 |  |  | 设计建筑（调整后） |  | 0.34937 | 0.33457 | 0.35101 | 0.33296
围护结构传热量计算 | [12 empty] | 体形系数
计算项目 |  |  | εi | 设计建筑（原型） |  | 参照建筑 |  |  | 设计建筑（调整后） |  |  |  | S≤0.3 | 0.3＜S≤0.4
|  |  |  | Ki（W/㎡·K） | Fi | Ki（W/㎡·K） | Fi | εi·Ki·Fi（W/K） | Ki（W/㎡·K） |  | Fi | εi·Ki·Fi（W/K） | 传热系数限值（W/㎡·K）
屋顶 | 非透明部分 |  | 0.99 | 0.38 | 2304 | 0.38 | 2304 | 866.7648 | 0.774 |  | 2304 | 1765.463 | ≤0.38 | ≤0.38
| 透明部分 |  | 0.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | ≤2.00 | ≤2.00
外墙 |  | 东 | 0.94 | 0.45 | 116.892 | 0.45 | 116.892 | 49.4453 | 1.356 |  | 116.892 | 148.9952 | ≤0.45 | ≤0.45
|  | 西 | 0.94 | 0.45 | 120.142 | 0.45 | 120.142 | 50.8201 | 1.356 |  | 120.142 | 153.1378
|  | 南 | 0.89 | 0.45 | 167.202 | 0.45 | 167.202 | 66.9644 | 1.356 |  | 167.202 | 201.7861
|  | 北 | 0.96 | 0.45 | 175.75 | 0.45 | 175.75 | 75.924 | 1.356 |  | 175.75 | 228.7843
外窗 | 窗墙面积比≤0.20 | 东 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ≤2.70 | ≤2.70
|  | 西 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 南 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 北 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | 东 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ≤2.40 | ≤2.40
|  | 西 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 南 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 北 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | 东 | 0.62 | 2.1 | 63.2205 | 2.1 | 63.2205 | 82.3131 | 3.9 |  | 63.2205 | 152.8672 | ≤2.10 | ≤2.10
|  | 西 | 0.61 | 2.1 | 59.9709 | 2.1 | 59.9709 | 76.8227 | 3.9 |  | 59.9709 | 142.6708
|  | 南 | 0.21 | 2.1 | 89.7837 | 2.1 | 89.7837 | 39.5946 | 3.9 |  | 89.7837 | 73.5329
|  | 北 | 0.8 | 2.1 | 88.363 | 2.1 | 88.363 | 148.4498 | 3.9 |  | 88.363 | 275.6926
| 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | 东 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ≤1.70 | ≤1.70
|  | 西 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 南 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 北 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 0.50＜窗墙面积比≤0.70 | 东 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ≤1.50 | ≤1.50
|  | 西 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 南 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 北 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 0.70＜窗墙面积比 | 东 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ≤0.0 | ≤0.0
|  | 西 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 南 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 北 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
外门 | 非透明部分 | 东 | 0.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | ≤1.50
|  | 西 | 0.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 南 | 0.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 北 | 0.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
架空或外挑楼板 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | ≤0.35
非采暖与采暖房间之间 |  | 隔墙 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | ≤0.70
|  | 楼板 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | ≤0.70
底层地面 |  | 周边 | 1 | 0.34 | 384 | 0.34 | 384 | 130.56 | 0.34 |  | 384 | 130.56 | R≥2.00
|  | 非周边 | 1 | 0.17 | 1920 | 0.17 | 1920 | 326.4 | 0.17 |  | 1920 | 326.4 | R≥1.80
建筑外围护结构的“瓦度值”Wk Wk=∑εi·Ki·Fi （W/K） | [5 empty] | 1914.0588 |  | ≥ |  | 3599.8898 |  |  | /
建筑外围护结构的耗热指标 KW KW =WK/A0 （W/㎡·K） | [5 empty] | 0.21018 |  | ≥ |  | 0.39531 |  |  | 不满足
注： 1、本表中各类数值由建筑专业计算。 2、本表对参照建筑和设计建筑外围护结构采暖期的传热耗热量是采用简易计算法来表达等效判断的目的。只需调整设计建筑的Fi和Ki，使设计建筑外围护结构传热系数指标KW ，小于或等于参照建筑外围护结构的传热指标KW。 3、εi详见本标准目录B 附表B.0.2。 4、标有“/”一栏为空格，不填数值。 5、A0——建筑面积（㎡） | [8 empty] | 工程负责 |  |  | 计算
[9 empty] | 专业审定 |  |  | 年 与 日
审核
校对

## 参照建筑建筑围护结构传热指标计算表
参照建筑围护结构传热指标计算表
围护结构传热量计算
计算项目 |  |  | 传热系数修正系数εi | 传热系数 | 传热面积 | εiKiFi
|  |  |  | Ki | Fi
|  |  |  | W/(m2·K) | (m2) | W/K
屋顶 | 非透明部分 |  | 0.99 | 0.38 | 2304 | 866.7648
| 透明部分 |  | 0.18 |  | 0 | 0
外墙 |  | 南 | 0.89 | 0.45 | 167.202 | 66.9644
|  | 东 | 0.94 | 0.45 | 116.892 | 49.4453
|  | 西 | 0.94 | 0.45 | 120.142 | 50.8201
|  | 北 | 0.96 | 0.45 | 175.75 | 75.924
外窗 | 窗墙面积比<0.2 | 南 |  |  |  | 0
|  | 东 |  |  |  | 0
|  | 西 |  |  |  | 0
|  | 北 |  |  |  | 0
| 0.2<窗墙面积比<0.3 | 南 |  |  |  | 0
|  | 东 |  |  |  | 0
|  | 西 |  |  |  | 0
|  | 北 |  |  |  | 0
| 0.3<窗墙面积比<0.4 | 南 | 0.21 | 2.1 | 89.7837 | 39.5946
|  | 东 | 0.62 | 2.1 | 63.2205 | 82.3131
|  | 西 | 0.61 | 2.1 | 59.9709 | 76.8227
|  | 北 | 0.8 | 2.1 | 88.363 | 148.4498
| 0.4<窗墙面积比<0.5 | 南 |  |  |  | 0
|  | 东 |  |  |  | 0
|  | 西 |  |  |  | 0
|  | 北 |  |  |  | 0
| 0.5<窗墙面积比<0.7 | 南 |  |  |  | 0
|  | 东 |  |  |  | 0
|  | 西 |  |  |  | 0
|  | 北 |  |  |  | 0
| 0.7<窗墙面积比<1.0 | 南 |  |  |  | 0
|  | 东 |  |  |  | 0
|  | 西 |  |  |  | 0
|  | 北 |  |  |  | 0
外门 |  | 南 | 0.78 |  | 0 | 0
|  | 东 | 0.89 |  | 0 | 0
|  | 西 | 0.88 |  | 0 | 0
|  | 北 | 0.94 |  | 0 | 0
底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  | 1 |  | 0 | 0
建筑物外围护结构的“瓦度值”，即：WK=ΣεiKiFi W/K | [5 empty] | 1457.0988
外围护结构传热指标Kw Kw=WK/A0 W/(m2.K) |  |  | 计算 |  | 年 月 日
审定
0.48002 |  |  | 审核