办公楼

热负荷计算书

| 工程名称 | 办公楼 |
| --- | --- |
| 设计编号 | 2024.12.3 |
| 建设单位 | xxx工程建设有限公司 |
| 设计单位 | zzz建筑设计研究院有限公司 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月4日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19523290421 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 云南-大理 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 25.69 |  |
| 东经 | 100.19 |  |
| 建筑名称 | 办公楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 5708.96 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 21.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 5 | 地下 0 |
| 北向角度 | 333° |  |

气象参数

| 气象位置 | 云南-大理（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 2 |
| 室外计算温度(℃) | 5.2 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上人屋面 | 0.68(修正前：0.764) |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.706 |
| 梁柱 | 热桥柱 | 1.882 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板类型 | 1.15 |

备注：外墙平均传热系数：0.77 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1.306 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 蒸压加气混凝土砌块 | 0.79 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 3.106 |
| 控温与非控温空间楼板 | 钢筋砼楼板100 | 3.106 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面类型 | 0.52 |
| 非周边地面 | 地面类型 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] | 2.70 | 0.43 |
| 6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] | 2.70 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 节能外门 | 2.00 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 119606 | 5708.96 | 20.95 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4963.76 | 24.10 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| Sys | 1001[门厅] | 408.50 | 20 | 14777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14777 | 36.2 |
|  | 1004[专业书库] | 240.42 | 10 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657 | 6.9 |
|  | 1017[阅览室] | 110.82 | 20 | 2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527 | 22.8 |
|  | 1027[电子阅览室] | 109.84 | 20 | 2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957 | 26.9 |
|  | 1031[教材室] | 73.03 | 20 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 15.7 |
|  | 1033[采编室] | 49.24 | 20 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 35.5 |
|  | 1039[检索室] | 26.90 | 20 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 19.2 |
|  | 1045[男厕] | 20.95 | 16 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 16.2 |
|  | 1052[女厕] | 18.51 | 16 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 28.5 |
|  | 1065[电缆沟] | 12.02 | 20 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 40.4 |
|  | 1077[值班室] | 7.25 | 20 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 89.1 |
|  | 1083[普通办公室] | 6.16 | 20 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 23.5 |
|  | 1087[普通办公室] | 5.20 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 50.2 |
|  | 2012[物理实验室] | 126.90 | 18 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927 | 15.2 |
|  | 2013[电工实验室] | 126.90 | 18 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 14.7 |
|  | 2019[化学实验室] | 110.82 | 18 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 16.2 |
|  | 2025[语音教室] | 109.84 | 18 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162 | 19.7 |
|  | 2026[语音教室] | 109.84 | 18 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 | 44.2 |
|  | 2028[语音教室] | 109.84 | 18 | 4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4386 | 39.9 |
|  | 2038[物理实验准备室] | 28.66 | 18 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 30.0 |
|  | 2044,3047,4046[男厕] | 20.95 | 16 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 12.1 |
|  | 2050[电工实验仪器室] | 20.11 | 18 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 11.6 |
|  | 2053,3054,4055[女厕] | 18.51 | 16 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 23.4 |
|  | 2068[化学实验准备室] | 9.78 | 18 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 61.3 |
|  | 2069[普通办公室] | 9.31 | 20 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 54.9 |
|  | 2070[暗室] | 9.24 | 20 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 32.8 |
|  | 2073[电工实验准备室] | 8.82 | 18 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 19.8 |
|  | 2082[普通办公室] | 6.16 | 20 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 46.0 |
|  | 2088[普通办公室] | 5.20 | 20 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 67.2 |
|  | 3007[普通办公室] | 223.07 | 20 | 10982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10982 | 49.2 |
|  | 3009[（计算机教室地面架空] | 126.90 | 18 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 6.8 |
|  | 3014[计算机教室] | 126.90 | 18 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 9.5 |
|  | 3018[测量实训室] | 110.82 | 20 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903 | 26.2 |
|  | 3023[计算机组装维护实训室];4021[预留发展实验室] | 109.84 | 18 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 11.0 |
|  | 3024[计算机网络实训室];4022[计算机房] | 109.84 | 18 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 11.5 |
|  | 3029[电子实验室] | 109.84 | 18 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 12.4 |
|  | 3035[计算机中心仓库] | 49.24 | 18 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 16.6 |
|  | 3049[电子实验准备室] | 20.11 | 18 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 41.5 |
|  | 3072[普通办公室] | 8.82 | 20 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 19.0 |
|  | 3084[普通办公室] | 6.16 | 20 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 19.0 |
|  | 3086,4089[普通办公室] | 5.20 | 20 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 42.8 |
|  | 4005[普通办公室] | 223.07 | 20 | 8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8427 | 37.8 |
|  | 4010[计算机教室] | 126.90 | 18 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 11.8 |
|  | 4011[计算机教室] | 126.90 | 18 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 7.7 |
|  | 4020[预留发展实验室] | 110.54 | 18 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 13.4 |
|  | 4030[预留发展实验室] | 109.84 | 18 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 13.9 |
|  | 4034[计算机器材室] | 49.24 | 18 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 10.6 |
|  | 4071[准备室] | 8.82 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 29.5 |
|  | 4085[普通办公室] | 6.16 | 20 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 23.1 |
|  | 5002[普通办公室] | 251.83 | 20 | 6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6731 | 26.7 |
|  | 5003[普通办公室] | 251.83 | 20 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7324 | 29.1 |
|  | 5015[计算机教室] | 121.50 | 18 | 3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3109 | 25.6 |
|  | 5016[计算机房] | 121.50 | 18 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 36.2 |
|  | 5032[办公室] | 52.00 | 20 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 | 44.0 |
|  | 5036[校园网管理中心] | 48.60 | 20 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 36.5 |
|  | 5037[广播室] | 47.14 | 20 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 42.2 |
|  | 5056[普通办公室] | 16.88 | 20 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 12.4 |
|  | 5057[普通办公室] | 16.88 | 20 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 12.0 |
|  | 5061[女厕] | 13.95 | 16 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 13.5 |
|  | 5062[男厕] | 13.75 | 16 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 25.7 |
|  | 5074[普通办公室] | 8.12 | 20 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 92.6 |
|  | 5075[普通办公室] | 8.12 | 20 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 88.2 |
|  | 合计 | 4963.76 |  | 119606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119606 | 24.1 |
| 总计 |  | 4963.76 |  | 119606 | 0 | 0 | 0 |  | 119606 | 24.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[门厅] | 408.50 | 20 | 14777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14777 | 36.2 |
|  | 1004[专业书库] | 240.42 | 10 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657 | 6.9 |
|  | 1017[阅览室] | 110.82 | 20 | 2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527 | 22.8 |
|  | 1027[电子阅览室] | 109.84 | 20 | 2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957 | 26.9 |
|  | 1031[教材室] | 73.03 | 20 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 15.7 |
|  | 1033[采编室] | 49.24 | 20 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 35.5 |
|  | 1039[检索室] | 26.90 | 20 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 19.2 |
|  | 1045[男厕] | 20.95 | 16 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 16.2 |
|  | 1052[女厕] | 18.51 | 16 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 28.5 |
|  | 1065[电缆沟] | 12.02 | 20 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 40.4 |
|  | 1077[值班室] | 7.25 | 20 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 89.1 |
|  | 1083[普通办公室] | 6.16 | 20 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 23.5 |
|  | 1087[普通办公室] | 5.20 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 50.2 |
|  | 合计 | 1088.83 |  | 27733 | 0 | 0 | 0 |  | 27733 | 25.5 |
| 2层 | 2012[物理实验室] | 126.90 | 18 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927 | 15.2 |
|  | 2013[电工实验室] | 126.90 | 18 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 14.7 |
|  | 2019[化学实验室] | 110.82 | 18 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 16.2 |
|  | 2025[语音教室] | 109.84 | 18 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162 | 19.7 |
|  | 2026[语音教室] | 109.84 | 18 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 | 44.2 |
|  | 2028[语音教室] | 109.84 | 18 | 4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4386 | 39.9 |
|  | 2038[物理实验准备室] | 28.66 | 18 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 30.0 |
|  | 2044[男厕] | 20.95 | 16 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 12.1 |
|  | 2050[电工实验仪器室] | 20.11 | 18 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 11.6 |
|  | 2053[女厕] | 18.51 | 16 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 23.4 |
|  | 2068[化学实验准备室] | 9.78 | 18 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 61.3 |
|  | 2069[普通办公室] | 9.31 | 20 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 54.9 |
|  | 2070[暗室] | 9.24 | 20 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 32.8 |
|  | 2073[电工实验准备室] | 8.82 | 18 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 19.8 |
|  | 2082[普通办公室] | 6.16 | 20 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 46.0 |
|  | 2088[普通办公室] | 5.20 | 20 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 67.2 |
|  | 合计 | 830.85 |  | 20989 | 0 | 0 | 0 |  | 20989 | 25.3 |
| 3层 | 3007[普通办公室] | 223.07 | 20 | 10982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10982 | 49.2 |
|  | 3009[（计算机教室地面架空] | 126.90 | 18 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 6.8 |
|  | 3014[计算机教室] | 126.90 | 18 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 9.5 |
|  | 3018[测量实训室] | 110.82 | 20 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903 | 26.2 |
|  | 3023[计算机组装维护实训室] | 109.84 | 18 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 11.0 |
|  | 3024[计算机网络实训室] | 109.84 | 18 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 11.5 |
|  | 3029[电子实验室] | 109.84 | 18 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 12.4 |
|  | 3035[计算机中心仓库] | 49.24 | 18 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 16.6 |
|  | 3047[男厕] | 20.95 | 16 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 12.1 |
|  | 3049[电子实验准备室] | 20.11 | 18 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 41.5 |
|  | 3054[女厕] | 18.51 | 16 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 23.4 |
|  | 3072[普通办公室] | 8.82 | 20 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 19.0 |
|  | 3084[普通办公室] | 6.16 | 20 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 19.0 |
|  | 3086[普通办公室] | 5.20 | 20 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 42.8 |
|  | 合计 | 1046.18 |  | 22639 | 0 | 0 | 0 |  | 22639 | 21.6 |
| 4层 | 4005[普通办公室] | 223.07 | 20 | 8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8427 | 37.8 |
|  | 4010[计算机教室] | 126.90 | 18 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 11.8 |
|  | 4011[计算机教室] | 126.90 | 18 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 7.7 |
|  | 4020[预留发展实验室] | 110.54 | 18 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 13.4 |
|  | 4021[预留发展实验室] | 109.84 | 18 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 11.0 |
|  | 4022[计算机房] | 109.84 | 18 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 11.5 |
|  | 4030[预留发展实验室] | 109.84 | 18 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 13.9 |
|  | 4034[计算机器材室] | 49.24 | 18 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 10.6 |
|  | 4046[男厕] | 20.95 | 16 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 12.1 |
|  | 4055[女厕] | 18.51 | 16 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 23.4 |
|  | 4071[准备室] | 8.82 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 29.5 |
|  | 4085[普通办公室] | 6.16 | 20 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 23.1 |
|  | 4089[普通办公室] | 5.20 | 20 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 42.8 |
|  | 合计 | 1025.79 |  | 18212 | 0 | 0 | 0 |  | 18212 | 17.8 |
| 5层 | 5002[普通办公室] | 251.83 | 20 | 6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6731 | 26.7 |
|  | 5003[普通办公室] | 251.83 | 20 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7324 | 29.1 |
|  | 5015[计算机教室] | 121.50 | 18 | 3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3109 | 25.6 |
|  | 5016[计算机房] | 121.50 | 18 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 36.2 |
|  | 5032[办公室] | 52.00 | 20 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 | 44.0 |
|  | 5036[校园网管理中心] | 48.60 | 20 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 36.5 |
|  | 5037[广播室] | 47.14 | 20 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 42.2 |
|  | 5056[普通办公室] | 16.88 | 20 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 12.4 |
|  | 5057[普通办公室] | 16.88 | 20 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 12.0 |
|  | 5061[女厕] | 13.95 | 16 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 13.5 |
|  | 5062[男厕] | 13.75 | 16 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 25.7 |
|  | 5074[普通办公室] | 8.12 | 20 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 92.6 |
|  | 5075[普通办公室] | 8.12 | 20 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 88.2 |
|  | 合计 | 972.11 |  | 30034 | 0 | 0 | 0 |  | 30034 | 30.9 |
| 总计 |  | 4963.76 |  | 119606 | 0 | 0 | 0 |  | 119606 | 24.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[门厅] | 屋顶 | 0.06 | 1.64 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 0.00 | 1.6 |
|  | 顶板 | 161.35 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.8 | 5562.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5562.7 | 0.00 | 5585.0 |
|  | 顶板 | 100.00 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 621.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.2 | 0.00 | 623.7 |
|  | 顶板 | 73.98 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 459.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.6 | 0.00 | 461.4 |
|  | 顶板 | 28.66 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 178.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.0 | 0.00 | 178.7 |
|  | 顶板 | 15.05 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 93.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.5 | 0.00 | 93.9 |
|  | 顶板 | 11.34 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.8 | 391.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 392.5 |
|  | 顶板 | 8.82 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 54.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.00 | 55.0 |
|  | 东南外墙 | 3.02 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 34.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.00 | 31.1 |
|  | 东北外墙 | 86.40 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 984.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1033.8 | 0.00 | 1038.0 |
|  | 西北外墙 | 6.77 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 77.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.0 | 0.00 | 81.3 |
|  | 西南外墙 | 59.65 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 679.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 611.8 | 0.00 | 614.3 |
|  | 东北外窗 | 14.40 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 575.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 604.2 | 0.00 | 606.6 |
|  | 西北外窗 | 1.80 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 71.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.8 |
|  | 西南外窗 | 22.50 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 899.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 809.2 | 0.00 | 812.4 |
|  | 东北外门 | 5.04 | 2.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 149.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.6 | 0.00 | 157.3 |
|  | 西北外门 | 2.52 | 2.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 74.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.6 |
|  | 西南外门 | 6.30 | 2.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 186.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 167.8 | 0.00 | 168.5 |
|  | 内墙 | 5.88 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.5 | 0.00 | 27.5 |
|  | 内墙 | 28.85 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 236.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.2 | 0.00 | 236.2 |
|  | 内墙 | 18.27 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 85.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.4 | 0.00 | 85.4 |
|  | 内墙 | 81.11 | 1.31 | 20 | 10.0 | 1.0 | 1059.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1059.3 | 0.00 | 1059.3 |
|  | 内窗 | 1.80 | 2.70 | 20 | 10.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 30.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 59.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.00 | 33.7 |
|  | 非周边地面 | 310.34 | 0.30 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1377.9 |  |  | 0.00 | 1377.9 | 0.00 | 1383.4 |
|  | 周边地面 | 98.16 | 0.52 | 20 | 14.8 | 1.0 | 755.4 |  |  | 0.00 | 755.4 | 0.00 | 758.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14777 |
| 1004[专业书库] | 顶板 | 35.80 | 3.11 | 10 | 4.8 | 0.8 | 400.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.3 | 0.00 | 401.9 |
|  | 东北外墙 | 19.48 | 0.77 | 10 | 4.8 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.9 |
|  | 西南外墙 | 38.95 | 0.77 | 10 | 4.8 | 1.0 | 144.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 129.6 | 0.00 | 130.1 |
|  | 东南外墙 | 74.81 | 0.77 | 10 | 4.8 | 1.0 | 276.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.00 | 249.8 |
|  | 东北外窗 | 9.00 | 2.70 | 10 | 4.8 | 1.0 | 116.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.5 | 0.00 | 123.0 |
|  | 西南外窗 | 18.00 | 2.70 | 10 | 4.8 | 1.0 | 233.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 210.0 | 0.00 | 210.8 |
|  | 东南外窗 | 1.80 | 2.70 | 10 | 4.8 | 1.0 | 23.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.0 | 0.00 | 21.1 |
|  | 东南外门 | 2.52 | 2.00 | 10 | 4.8 | 1.0 | 24.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.9 |
|  | 非周边地面 | 170.06 | 0.30 | 10 | 4.8 | 1.0 | 244.9 |  |  | 0.00 | 244.9 | 0.00 | 245.9 |
|  | 周边地面 | 70.36 | 0.52 | 10 | 4.8 | 1.0 | 175.6 |  |  | 0.00 | 175.6 | 0.00 | 176.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1657 |
| 1017[阅览室] | 顶板 | 110.82 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 688.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.4 | 0.00 | 691.2 |
|  | 东北外墙 | 41.80 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 476.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.1 | 0.00 | 502.1 |
|  | 西北外墙 | 1.51 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 17.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.2 |
|  | 东北外窗 | 14.40 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 575.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 604.2 | 0.00 | 606.6 |
|  | 内墙 | 24.44 | 1.31 | 20 | 4.0 | 1.0 | 127.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.7 | 0.00 | 127.7 |
|  | 非周边地面 | 84.06 | 0.30 | 20 | 14.8 | 1.0 | 373.2 |  |  | 0.00 | 373.2 | 0.00 | 374.7 |
|  | 周边地面 | 26.76 | 0.52 | 20 | 14.8 | 1.0 | 205.9 |  |  | 0.00 | 205.9 | 0.00 | 206.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2527 |
| 1027[电子阅览室] | 顶板 | 109.84 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 682.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.3 | 0.00 | 685.0 |
|  | 西南外墙 | 38.95 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 443.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 399.5 | 0.00 | 401.1 |
|  | 西北外墙 | 34.02 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 387.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 407.1 | 0.00 | 408.7 |
|  | 西南外窗 | 18.00 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 719.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 647.4 | 0.00 | 649.9 |
|  | 内墙 | 23.69 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 193.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.9 | 0.00 | 193.9 |
|  | 非周边地面 | 70.52 | 0.30 | 20 | 14.8 | 1.0 | 313.1 |  |  | 0.00 | 313.1 | 0.00 | 314.3 |
|  | 周边地面 | 39.32 | 0.52 | 20 | 14.8 | 1.0 | 302.6 |  |  | 0.00 | 302.6 | 0.00 | 303.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2957 |
| 1031[教材室] | 顶板 | 52.92 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 328.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.7 | 0.00 | 330.1 |
|  | 顶板 | 11.29 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 70.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.1 | 0.00 | 70.4 |
|  | 顶板 | 8.82 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 54.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.00 | 55.0 |
|  | 内墙 | 22.18 | 1.31 | 20 | 10.0 | 1.0 | 289.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.6 | 0.00 | 289.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 10.0 | 1.0 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.9 |
|  | 非周边地面 | 73.03 | 0.30 | 20 | 14.8 | 1.0 | 324.3 |  |  | 0.00 | 324.3 | 0.00 | 325.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1147 |
| 1033[采编室] | 顶板 | 20.25 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.8 | 698.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.3 | 0.00 | 701.1 |
|  | 顶板 | 9.90 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.6 | 273.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.1 | 0.00 | 274.1 |
|  | 顶板 | 9.78 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 60.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.7 | 0.00 | 61.0 |
|  | 东北外墙 | 19.04 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 217.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.9 | 0.00 | 228.8 |
|  | 东北外窗 | 5.40 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 215.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.6 | 0.00 | 227.5 |
|  | 非周边地面 | 37.60 | 0.30 | 20 | 14.8 | 1.0 | 166.9 |  |  | 0.00 | 166.9 | 0.00 | 167.6 |
|  | 周边地面 | 11.64 | 0.52 | 20 | 14.8 | 1.0 | 89.6 |  |  | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |
| 1039[检索室] | 顶板 | 26.90 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 167.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.1 | 0.00 | 167.8 |
|  | 西南外墙 | 10.66 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 121.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 109.3 | 0.00 | 109.7 |
|  | 西南外窗 | 2.70 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 107.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.5 |
|  | 非周边地面 | 20.54 | 0.30 | 20 | 14.8 | 1.0 | 91.2 |  |  | 0.00 | 91.2 | 0.00 | 91.6 |
|  | 周边地面 | 6.36 | 0.52 | 20 | 14.8 | 1.0 | 48.9 |  |  | 0.00 | 48.9 | 0.00 | 49.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516 |
| 1045[男厕] | 东北外墙 | 10.17 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 84.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.8 | 0.00 | 89.2 |
|  | 东北外窗 | 4.95 | 2.70 | 16 | 10.8 | 1.0 | 144.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.6 | 0.00 | 152.2 |
|  | 内墙 | 3.78 | 0.79 | 16 | 10.8 | 0.4 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 非周边地面 | 13.75 | 0.30 | 16 | 10.8 | 1.0 | 44.6 |  |  | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.7 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.52 | 16 | 10.8 | 1.0 | 40.4 |  |  | 0.00 | 40.4 | 0.00 | 40.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 1052[女厕] | 西北外墙 | 24.44 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 203.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.4 | 0.00 | 214.3 |
|  | 东北外墙 | 9.31 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.6 |
|  | 东北外窗 | 4.05 | 2.70 | 16 | 10.8 | 1.0 | 118.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.0 | 0.00 | 124.5 |
|  | 内墙 | 3.78 | 0.79 | 16 | 10.8 | 0.4 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 非周边地面 | 4.51 | 0.30 | 16 | 10.8 | 1.0 | 14.6 |  |  | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.7 |
|  | 周边地面 | 14.00 | 0.52 | 16 | 10.8 | 1.0 | 78.6 |  |  | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 |
| 1065[电缆沟] | 顶板 | 6.80 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.6 | 187.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.7 | 0.00 | 188.4 |
|  | 顶板 | 5.22 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.8 | 179.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.8 | 0.00 | 180.6 |
|  | 内墙 | 13.36 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 62.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.5 | 0.00 | 62.5 |
|  | 非周边地面 | 12.02 | 0.30 | 20 | 14.8 | 1.0 | 53.4 |  |  | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 |
| 1077[值班室] | 顶板 | 7.25 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.8 | 250.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.0 | 0.00 | 251.0 |
|  | 西南外墙 | 10.66 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 121.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 109.3 | 0.00 | 109.7 |
|  | 西南外窗 | 2.70 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 107.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.5 |
|  | 内墙 | 8.82 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 72.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.00 | 72.2 |
|  | 内墙 | 13.36 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 62.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.5 | 0.00 | 62.5 |
|  | 非周边地面 | 0.89 | 0.30 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4.0 |  |  | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 周边地面 | 6.36 | 0.52 | 20 | 14.8 | 1.0 | 48.9 |  |  | 0.00 | 48.9 | 0.00 | 49.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 |
| 1083[普通办公室] | 内墙 | 9.58 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内墙 | 9.45 | 1.31 | 20 | 4.0 | 1.0 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
|  | 非周边地面 | 6.16 | 0.30 | 20 | 14.8 | 1.0 | 27.3 |  |  | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| 1087[普通办公室] | 西北外墙 | 9.58 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 109.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 115.0 |
|  | 内墙 | 7.69 | 1.31 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.2 | 0.00 | 40.2 |
|  | 内墙 | 9.58 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
|  | 非周边地面 | 0.64 | 0.30 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2.8 |  |  | 0.00 | 2.8 | 0.00 | 2.8 |
|  | 周边地面 | 4.56 | 0.52 | 20 | 14.8 | 1.0 | 35.1 |  |  | 0.00 | 35.1 | 0.00 | 35.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27733 |
| 2012[物理实验室] | 西南外墙 | 49.50 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 487.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 439.1 | 0.00 | 440.8 |
|  | 西南外窗 | 13.50 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 466.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 419.9 | 0.00 | 421.6 |
|  | 内墙 | 15.88 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 112.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.00 | 112.4 |
|  | 内墙 | 84.49 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 598.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.1 | 0.00 | 598.1 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 0.7 | 217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.7 | 135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 136.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1927 |
| 2013[电工实验室] | 东北外墙 | 49.50 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 487.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 512.3 | 0.00 | 514.3 |
|  | 东北外窗 | 13.50 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 466.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 489.9 | 0.00 | 491.8 |
|  | 内墙 | 14.62 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 103.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.5 |
|  | 内墙 | 13.86 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.4 | 56.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.1 | 0.00 | 56.1 |
|  | 内墙 | 48.96 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 346.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.6 | 0.00 | 346.6 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 0.7 | 217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.7 | 135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 136.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1867 |
| 2019[化学实验室] | 东北外墙 | 41.80 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 411.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 432.5 | 0.00 | 434.3 |
|  | 西北外墙 | 1.51 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 14.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0.00 | 15.7 |
|  | 东北外窗 | 14.40 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 497.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 522.5 | 0.00 | 524.6 |
|  | 内墙 | 24.44 | 1.31 | 18 | 2.0 | 1.0 | 63.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 内墙 | 42.16 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 298.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.4 | 0.00 | 298.4 |
|  | 内墙 | 14.62 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 103.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.5 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 0.7 | 217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.7 | 135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 136.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1795 |
| 2025[语音教室] | 西南外墙 | 38.95 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 383.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 345.5 | 0.00 | 346.9 |
|  | 西北外墙 | 34.02 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 335.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.1 | 0.00 | 353.5 |
|  | 西南外窗 | 18.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 622.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 559.9 | 0.00 | 562.1 |
|  | 内墙 | 76.93 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 544.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.6 | 0.00 | 544.6 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 0.7 | 217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.7 | 135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 136.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2162 |
| 2026[语音教室] | 西南外墙 | 38.95 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 383.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 345.5 | 0.00 | 346.9 |
|  | 东南外墙 | 34.02 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 335.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 301.8 | 0.00 | 303.0 |
|  | 西南外窗 | 18.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 622.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 559.9 | 0.00 | 562.1 |
|  | 内墙 | 76.93 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 544.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.6 | 0.00 | 544.6 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 0.7 | 217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.7 | 135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 136.0 |
|  | 底板 | 109.84 | 3.11 | 18 | 8.0 | 1.0 | 2729.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2729.2 | 0.00 | 2740.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4851 |
| 2028[语音教室] | 东北外墙 | 38.95 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 383.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 403.1 | 0.00 | 404.7 |
|  | 东南外墙 | 34.02 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 335.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 301.8 | 0.00 | 303.0 |
|  | 东北外窗 | 18.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 622.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 653.2 | 0.00 | 655.8 |
|  | 内墙 | 42.91 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 303.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.7 | 0.00 | 303.7 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 0.7 | 217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.7 | 135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 136.0 |
|  | 底板 | 94.78 | 3.11 | 18 | 8.0 | 1.0 | 2355.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2355.2 | 0.00 | 2364.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4386 |
| 2038[物理实验准备室] | 西南外墙 | 9.14 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 90.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 81.1 | 0.00 | 81.4 |
|  | 西南外窗 | 2.70 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 93.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.00 | 84.3 |
|  | 内墙 | 13.99 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 99.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.0 | 0.00 | 99.0 |
|  | 内墙 | 19.66 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 139.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.1 | 0.00 | 139.1 |
|  | 内墙 | 33.72 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 238.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.7 | 0.00 | 238.7 |
|  | 内窗 | 4.50 | 2.70 | 18 | 12.8 | 0.7 | 108.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.9 | 0.00 | 109.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.7 | 50.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.8 | 0.00 | 51.0 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.7 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 |
| 2044[男厕] | 东北外墙 | 10.17 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 84.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.8 | 0.00 | 89.2 |
|  | 东北外窗 | 4.95 | 2.70 | 16 | 10.8 | 1.0 | 144.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.6 | 0.00 | 152.2 |
|  | 内墙 | 3.78 | 0.79 | 16 | 10.8 | 0.4 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |
| 2050[电工实验仪器室] | 东南外墙 | 1.51 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 14.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.5 |
|  | 东北外墙 | 11.66 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 115.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.7 | 0.00 | 121.2 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |
| 2053[女厕] | 西北外墙 | 24.44 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 203.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.4 | 0.00 | 214.3 |
|  | 东北外墙 | 9.31 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.6 |
|  | 东北外窗 | 4.05 | 2.70 | 16 | 10.8 | 1.0 | 118.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.0 | 0.00 | 124.5 |
|  | 内墙 | 3.78 | 0.79 | 16 | 10.8 | 0.4 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |
| 2068[化学实验准备室] | 顶板 | 9.78 | 3.11 | 18 | 12.8 | 0.6 | 233.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.2 | 0.00 | 234.2 |
|  | 内墙 | 17.84 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 126.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.3 | 0.00 | 126.3 |
|  | 内墙 | 10.71 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.4 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 内窗 | 4.50 | 2.70 | 18 | 12.8 | 0.7 | 108.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.9 | 0.00 | 109.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.7 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.4 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 0.00 | 29.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 |
| 2069[普通办公室] | 顶板 | 6.77 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.6 | 186.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.7 | 0.00 | 187.4 |
|  | 顶板 | 2.54 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.8 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.9 |
|  | 内墙 | 11.84 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 96.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.9 | 0.00 | 96.9 |
|  | 内墙 | 13.86 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.2 | 0.00 | 36.2 |
|  | 内墙 | 9.95 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 内墙 | 13.86 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 |
| 2070[暗室] | 顶板 | 9.24 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.00 | 57.6 |
|  | 内墙 | 23.65 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 61.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.8 | 0.00 | 61.8 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 88.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.4 | 0.00 | 88.4 |
|  | 内墙 | 12.94 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
|  | 内窗 | 1.80 | 2.70 | 20 | 14.8 | 0.7 | 50.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 |
| 2073[电工实验准备室] | 内墙 | 10.46 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 74.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
|  | 内窗 | 1.80 | 2.70 | 18 | 12.8 | 0.7 | 43.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.5 | 0.00 | 43.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.7 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
| 2082[普通办公室] | 内墙 | 9.58 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内墙 | 9.24 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
|  | 内墙 | 9.58 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 25.0 |
|  | 内墙 | 9.45 | 1.31 | 20 | 4.0 | 1.0 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 |
| 2088[普通办公室] | 西北外墙 | 9.58 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 109.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 115.0 |
|  | 内墙 | 7.69 | 1.31 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.2 | 0.00 | 40.2 |
|  | 内墙 | 7.48 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 内墙 | 9.58 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20989 |
| 3007[普通办公室] | 西北外墙 | 9.00 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.00 | 108.1 |
|  | 西南外墙 | 34.42 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 392.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 353.0 | 0.00 | 354.4 |
|  | 东北外墙 | 11.09 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 126.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.7 | 0.00 | 133.2 |
|  | 东南外墙 | 9.00 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 92.3 | 0.00 | 92.7 |
|  | 西北外窗 | 3.60 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 143.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.0 | 0.00 | 151.7 |
|  | 东南外窗 | 3.60 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 143.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 129.5 | 0.00 | 130.0 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 215.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 195.0 |
|  | 内墙 | 76.93 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 200.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.9 | 0.00 | 200.9 |
|  | 内墙 | 5.88 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.5 | 0.00 | 27.5 |
|  | 内墙 | 17.84 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 83.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.5 | 0.00 | 83.5 |
|  | 内墙 | 48.96 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 127.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 内墙 | 42.91 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 112.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.1 | 0.00 | 112.1 |
|  | 内墙 | 76.93 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 200.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.9 | 0.00 | 200.9 |
|  | 内墙 | 84.49 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 220.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.7 | 0.00 | 220.7 |
|  | 内墙 | 33.30 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 87.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 23.56 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 192.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.8 | 0.00 | 192.8 |
|  | 内墙 | 37.42 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 175.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.0 | 0.00 | 175.0 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内窗 | 4.50 | 2.70 | 20 | 14.8 | 0.4 | 71.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.00 | 72.2 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内窗 | 4.50 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 30.0 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 59.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.00 | 33.7 |
|  | 底板 | 223.07 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.8 | 7690.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7690.6 | 0.00 | 7721.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10982 |
| 3009[（计算机教室地面架空] | 西南外墙 | 49.50 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 487.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 439.1 | 0.00 | 440.8 |
|  | 西南外窗 | 13.50 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 466.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 419.9 | 0.00 | 421.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862 |
| 3014[计算机教室] | 东北外墙 | 49.50 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 487.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 512.3 | 0.00 | 514.3 |
|  | 东北外窗 | 13.50 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 466.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 489.9 | 0.00 | 491.8 |
|  | 内墙 | 18.40 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 130.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.2 | 0.00 | 130.2 |
|  | 内墙 | 17.14 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.4 | 69.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.00 | 69.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206 |
| 3018[测量实训室] | 顶板 | 110.54 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 686.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.7 | 0.00 | 689.4 |
|  | 顶板 | 0.28 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.8 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.8 |
|  | 东北外墙 | 41.80 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 476.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.1 | 0.00 | 502.1 |
|  | 西北外墙 | 1.51 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 17.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.2 |
|  | 东北外窗 | 14.40 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 575.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 604.2 | 0.00 | 606.6 |
|  | 内墙 | 24.44 | 1.31 | 20 | 4.0 | 1.0 | 127.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.7 | 0.00 | 127.7 |
|  | 内墙 | 15.04 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 70.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.3 | 0.00 | 70.3 |
|  | 内墙 | 18.40 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 150.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.6 | 0.00 | 150.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.4 |
|  | 底板 | 110.82 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 688.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.4 | 0.00 | 691.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2903 |
| 3023[计算机组装维护实训室] | 西南外墙 | 38.95 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 383.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 345.5 | 0.00 | 346.9 |
|  | 东南外墙 | 34.02 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 335.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 301.8 | 0.00 | 303.0 |
|  | 西南外窗 | 18.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 622.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 559.9 | 0.00 | 562.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1212 |
| 3024[计算机网络实训室] | 西南外墙 | 38.95 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 383.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 345.5 | 0.00 | 346.9 |
|  | 西北外墙 | 34.02 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 335.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.1 | 0.00 | 353.5 |
|  | 西南外窗 | 18.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 622.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 559.9 | 0.00 | 562.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1262 |
| 3029[电子实验室] | 东北外墙 | 38.95 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 383.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 403.1 | 0.00 | 404.7 |
|  | 东南外墙 | 34.02 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 335.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 301.8 | 0.00 | 303.0 |
|  | 东北外窗 | 18.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 622.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 653.2 | 0.00 | 655.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1363 |
| 3035[计算机中心仓库] | 西南外墙 | 19.04 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 187.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 168.9 | 0.00 | 169.6 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 186.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 168.0 | 0.00 | 168.6 |
|  | 内墙 | 19.66 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 139.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.1 | 0.00 | 139.1 |
|  | 底板 | 11.34 | 3.11 | 18 | 12.8 | 0.8 | 338.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.1 | 0.00 | 339.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 |
| 3047[男厕] | 东北外墙 | 10.17 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 84.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.8 | 0.00 | 89.2 |
|  | 东北外窗 | 4.95 | 2.70 | 16 | 10.8 | 1.0 | 144.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.6 | 0.00 | 152.2 |
|  | 内墙 | 3.78 | 0.79 | 16 | 10.8 | 0.4 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |
| 3049[电子实验准备室] | 顶板 | 20.11 | 3.11 | 18 | 12.8 | 0.8 | 599.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.6 | 0.00 | 602.0 |
|  | 东南外墙 | 1.51 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 14.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.5 |
|  | 东北外墙 | 11.66 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 115.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.7 | 0.00 | 121.2 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 |
| 3054[女厕] | 西北外墙 | 24.44 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 203.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.4 | 0.00 | 214.3 |
|  | 东北外墙 | 9.31 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.6 |
|  | 东北外窗 | 4.05 | 2.70 | 16 | 10.8 | 1.0 | 118.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.0 | 0.00 | 124.5 |
|  | 内墙 | 3.78 | 0.79 | 16 | 10.8 | 0.4 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |
| 3072[普通办公室] | 内墙 | 10.84 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 内墙 | 8.74 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.8 | 0.00 | 22.8 |
|  | 内墙 | 10.67 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.9 | 0.00 | 27.9 |
|  | 内窗 | 1.80 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
|  | 底板 | 8.82 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 54.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.00 | 55.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 3084[普通办公室] | 内墙 | 9.58 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内墙 | 9.45 | 1.31 | 20 | 4.0 | 1.0 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |
| 3086[普通办公室] | 西北外墙 | 9.58 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 109.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 115.0 |
|  | 内墙 | 7.69 | 1.31 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.2 | 0.00 | 40.2 |
|  | 内墙 | 9.58 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22639 |
| 4005[普通办公室] | 屋顶 | 2.46 | 1.64 | 20 | 14.8 | 1.0 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.9 |
|  | 顶板 | 142.04 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.8 | 4897.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4897.0 | 0.00 | 4916.6 |
|  | 西北外墙 | 9.00 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.00 | 108.1 |
|  | 西南外墙 | 34.42 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 392.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 353.0 | 0.00 | 354.4 |
|  | 东北外墙 | 11.09 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 126.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.7 | 0.00 | 133.2 |
|  | 东南外墙 | 9.00 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 92.3 | 0.00 | 92.7 |
|  | 西北外窗 | 3.60 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 143.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.0 | 0.00 | 151.7 |
|  | 东南外窗 | 3.60 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 143.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 129.5 | 0.00 | 130.0 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 215.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 195.0 |
|  | 内墙 | 76.93 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 200.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.9 | 0.00 | 200.9 |
|  | 内墙 | 5.88 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.5 | 0.00 | 27.5 |
|  | 内墙 | 42.16 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 110.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.1 | 0.00 | 110.1 |
|  | 内墙 | 17.84 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 83.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.5 | 0.00 | 83.5 |
|  | 内墙 | 48.96 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 127.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 内墙 | 42.91 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 112.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.1 | 0.00 | 112.1 |
|  | 内墙 | 76.93 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 200.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.9 | 0.00 | 200.9 |
|  | 内墙 | 84.49 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 220.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.7 | 0.00 | 220.7 |
|  | 内墙 | 33.30 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 87.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 内墙 | 23.56 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 192.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.8 | 0.00 | 192.8 |
|  | 内墙 | 37.42 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 175.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.0 | 0.00 | 175.0 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内窗 | 4.50 | 2.70 | 20 | 14.8 | 0.4 | 71.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.00 | 72.2 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内窗 | 4.50 | 2.70 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 30.0 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 59.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.00 | 33.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8427 |
| 4010[计算机教室] | 屋顶 | 5.40 | 1.64 | 18 | 12.8 | 1.0 | 113.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.2 | 0.00 | 113.7 |
|  | 东北外墙 | 49.50 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 487.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 512.3 | 0.00 | 514.3 |
|  | 东北外窗 | 13.50 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 466.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 489.9 | 0.00 | 491.8 |
|  | 内墙 | 18.40 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 130.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.2 | 0.00 | 130.2 |
|  | 内墙 | 17.14 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.4 | 69.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.00 | 69.3 |
|  | 内墙 | 24.70 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 174.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.8 | 0.00 | 174.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1494 |
| 4011[计算机教室] | 屋顶 | 5.40 | 1.64 | 18 | 12.8 | 1.0 | 113.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.2 | 0.00 | 113.7 |
|  | 西南外墙 | 49.50 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 487.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 439.1 | 0.00 | 440.8 |
|  | 西南外窗 | 13.50 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 466.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 419.9 | 0.00 | 421.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976 |
| 4020[预留发展实验室] | 屋顶 | 2.27 | 1.64 | 18 | 12.8 | 1.0 | 47.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.00 | 47.7 |
|  | 顶板 | 13.95 | 3.11 | 18 | 2.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.7 | 0.00 | 87.0 |
|  | 顶板 | 13.75 | 3.11 | 18 | 2.0 | 1.0 | 85.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.4 | 0.00 | 85.7 |
|  | 西北外墙 | 1.51 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 14.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0.00 | 15.7 |
|  | 东北外墙 | 40.54 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 399.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 419.5 | 0.00 | 421.2 |
|  | 东北外窗 | 14.40 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 497.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 522.5 | 0.00 | 524.6 |
|  | 内墙 | 19.66 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 139.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.1 | 0.00 | 139.1 |
|  | 内墙 | 15.04 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.4 | 60.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.8 | 0.00 | 60.8 |
|  | 内墙 | 24.44 | 1.31 | 18 | 2.0 | 1.0 | 63.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.4 | 32.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.3 | 0.00 | 32.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1478 |
| 4021[预留发展实验室] | 西南外墙 | 38.95 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 383.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 345.5 | 0.00 | 346.9 |
|  | 东南外墙 | 34.02 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 335.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 301.8 | 0.00 | 303.0 |
|  | 西南外窗 | 18.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 622.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 559.9 | 0.00 | 562.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1212 |
| 4022[计算机房] | 西南外墙 | 38.95 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 383.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 345.5 | 0.00 | 346.9 |
|  | 西北外墙 | 34.02 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 335.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.1 | 0.00 | 353.5 |
|  | 西南外窗 | 18.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 622.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 559.9 | 0.00 | 562.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1262 |
| 4030[预留发展实验室] | 东北外墙 | 38.95 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 383.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 403.1 | 0.00 | 404.7 |
|  | 东南外墙 | 34.02 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 335.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 301.8 | 0.00 | 303.0 |
|  | 东北外窗 | 18.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 622.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 653.2 | 0.00 | 655.8 |
|  | 内墙 | 23.18 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 164.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.00 | 164.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1528 |
| 4034[计算机器材室] | 屋顶 | 2.10 | 1.64 | 18 | 12.8 | 1.0 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 44.1 |
|  | 西南外墙 | 19.04 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 187.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 168.9 | 0.00 | 169.6 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 186.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 168.0 | 0.00 | 168.6 |
|  | 内墙 | 19.66 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 139.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.1 | 0.00 | 139.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521 |
| 4046[男厕] | 东北外墙 | 10.17 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 84.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.8 | 0.00 | 89.2 |
|  | 东北外窗 | 4.95 | 2.70 | 16 | 10.8 | 1.0 | 144.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.6 | 0.00 | 152.2 |
|  | 内墙 | 3.78 | 0.79 | 16 | 10.8 | 0.4 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |
| 4055[女厕] | 西北外墙 | 24.44 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 203.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.4 | 0.00 | 214.3 |
|  | 东北外墙 | 9.31 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.6 |
|  | 东北外窗 | 4.05 | 2.70 | 16 | 10.8 | 1.0 | 118.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.0 | 0.00 | 124.5 |
|  | 内墙 | 3.78 | 0.79 | 16 | 10.8 | 0.4 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |
| 4071[准备室] | 内墙 | 10.84 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 内墙 | 8.74 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.8 | 0.00 | 22.8 |
|  | 内墙 | 10.67 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 87.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.4 | 0.00 | 87.4 |
|  | 内窗 | 1.80 | 2.70 | 20 | 14.8 | 0.7 | 50.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 59.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 4085[普通办公室] | 内墙 | 9.58 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内墙 | 9.58 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 25.0 |
|  | 内墙 | 9.45 | 1.31 | 20 | 4.0 | 1.0 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| 4089[普通办公室] | 西北外墙 | 9.58 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 109.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 115.0 |
|  | 内墙 | 7.69 | 1.31 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.2 | 0.00 | 40.2 |
|  | 内墙 | 9.58 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18212 |
| 5002[普通办公室] | 屋顶 | 231.49 | 0.68 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2329.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2329.8 | 0.00 | 2339.1 |
|  | 屋顶 | 20.34 | 1.64 | 20 | 14.8 | 1.0 | 493.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.1 | 0.00 | 495.1 |
|  | 西北外墙 | 3.02 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 34.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.2 | 0.00 | 36.3 |
|  | 东北外墙 | 56.95 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 649.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 681.5 | 0.00 | 684.2 |
|  | 东南外墙 | 61.15 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 696.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 627.2 | 0.00 | 629.7 |
|  | 西南外墙 | 56.95 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 649.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 584.1 | 0.00 | 586.5 |
|  | 内墙 | 40.79 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 333.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.8 | 0.00 | 333.8 |
|  | 内窗 | 1.80 | 2.70 | 20 | 14.8 | 0.7 | 50.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.6 |
|  | 挑空楼板 | 9.76 | 1.15 | 20 | 14.8 | 1.0 | 166.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.8 |
|  | 底板 | 106.67 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 662.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 665.3 |
|  | 底板 | 106.67 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 662.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 665.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6731 |
| 5003[普通办公室] | 屋顶 | 231.49 | 0.68 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2329.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2329.8 | 0.00 | 2339.1 |
|  | 屋顶 | 20.34 | 1.64 | 20 | 14.8 | 1.0 | 493.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.1 | 0.00 | 495.1 |
|  | 东南外墙 | 3.02 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 34.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.00 | 31.1 |
|  | 东北外墙 | 56.95 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 649.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 681.5 | 0.00 | 684.2 |
|  | 西北外墙 | 61.15 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 696.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 731.7 | 0.00 | 734.7 |
|  | 西南外墙 | 56.95 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 649.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 584.1 | 0.00 | 586.5 |
|  | 内墙 | 40.79 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 333.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.8 | 0.00 | 333.8 |
|  | 内墙 | 13.45 | 1.31 | 20 | 4.0 | 1.0 | 70.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.00 | 70.2 |
|  | 内墙 | 13.19 | 1.31 | 20 | 4.0 | 1.0 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
|  | 内窗 | 1.80 | 2.70 | 20 | 14.8 | 0.7 | 50.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.6 |
|  | 内窗 | 1.80 | 2.70 | 20 | 4.0 | 1.0 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内窗 | 1.80 | 2.70 | 20 | 4.0 | 1.0 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
|  | 挑空楼板 | 9.70 | 1.15 | 20 | 14.8 | 1.0 | 165.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.1 | 0.00 | 165.7 |
|  | 底板 | 106.67 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 662.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 665.3 |
|  | 底板 | 54.98 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 341.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.6 | 0.00 | 342.9 |
|  | 底板 | 20.95 | 3.11 | 20 | 4.0 | 1.0 | 260.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.3 | 0.00 | 261.3 |
|  | 底板 | 18.51 | 3.11 | 20 | 4.0 | 1.0 | 229.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.9 | 0.00 | 230.9 |
|  | 底板 | 3.63 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.6 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7324 |
| 5015[计算机教室] | 屋顶 | 114.00 | 0.68 | 18 | 12.8 | 1.0 | 992.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.3 | 0.00 | 996.2 |
|  | 屋顶 | 7.50 | 1.64 | 18 | 12.8 | 1.0 | 157.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.9 |
|  | 西南外墙 | 42.75 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 421.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 379.2 | 0.00 | 380.7 |
|  | 西南外窗 | 20.25 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 699.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 629.9 | 0.00 | 632.4 |
|  | 内墙 | 82.98 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 587.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.4 | 0.00 | 587.4 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 0.7 | 217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.7 | 135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 136.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3109 |
| 5016[计算机房] | 屋顶 | 114.00 | 0.68 | 18 | 12.8 | 1.0 | 992.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.3 | 0.00 | 996.2 |
|  | 屋顶 | 7.50 | 1.64 | 18 | 12.8 | 1.0 | 157.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.9 |
|  | 东北外墙 | 42.75 | 0.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 421.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 442.4 | 0.00 | 444.2 |
|  | 东北外窗 | 20.25 | 2.70 | 18 | 12.8 | 1.0 | 699.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 734.8 | 0.00 | 737.8 |
|  | 内墙 | 16.88 | 1.31 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.00 | 44.1 |
|  | 内墙 | 17.14 | 1.31 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内墙 | 48.96 | 0.79 | 18 | 12.8 | 0.7 | 346.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.6 | 0.00 | 346.6 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.70 | 18 | 12.8 | 0.7 | 217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 218.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.7 | 135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 136.0 |
|  | 底板 | 23.75 | 3.11 | 18 | 12.8 | 0.6 | 566.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.4 | 0.00 | 568.7 |
|  | 底板 | 23.57 | 3.11 | 18 | 12.8 | 0.8 | 702.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.8 | 0.00 | 705.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400 |
| 5032[办公室] | 屋顶 | 48.79 | 0.68 | 20 | 14.8 | 1.0 | 491.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.0 | 0.00 | 493.0 |
|  | 屋顶 | 3.21 | 1.64 | 20 | 14.8 | 1.0 | 77.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.8 | 0.00 | 78.1 |
|  | 东北外墙 | 17.96 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 204.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.0 | 0.00 | 215.8 |
|  | 东北外窗 | 9.00 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 359.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 377.6 | 0.00 | 379.1 |
|  | 内墙 | 22.64 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 185.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.3 | 0.00 | 185.3 |
|  | 内窗 | 1.80 | 2.70 | 20 | 14.8 | 0.7 | 50.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.6 |
|  | 底板 | 24.30 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 151.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.0 | 0.00 | 151.6 |
|  | 底板 | 18.88 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.8 | 650.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.9 | 0.00 | 653.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2286 |
| 5036[校园网管理中心] | 屋顶 | 45.60 | 0.68 | 20 | 14.8 | 1.0 | 458.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.9 | 0.00 | 460.8 |
|  | 屋顶 | 3.00 | 1.64 | 20 | 14.8 | 1.0 | 72.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.7 | 0.00 | 73.0 |
|  | 东北外墙 | 17.10 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 194.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.6 | 0.00 | 205.4 |
|  | 东北外窗 | 8.10 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 323.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 339.9 | 0.00 | 341.2 |
|  | 内墙 | 34.02 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 88.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.9 | 0.00 | 88.9 |
|  | 内墙 | 20.88 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 170.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.9 | 0.00 | 170.9 |
|  | 内窗 | 1.80 | 2.70 | 20 | 14.8 | 0.7 | 50.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.6 |
|  | 底板 | 48.60 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 301.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.9 | 0.00 | 303.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1772 |
| 5037[广播室] | 屋顶 | 44.23 | 0.68 | 20 | 14.8 | 1.0 | 445.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.2 | 0.00 | 446.9 |
|  | 屋顶 | 2.91 | 1.64 | 20 | 14.8 | 1.0 | 70.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.5 | 0.00 | 70.8 |
|  | 西南外墙 | 16.34 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 186.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 167.6 | 0.00 | 168.3 |
|  | 西南外窗 | 8.10 | 2.70 | 20 | 14.8 | 1.0 | 323.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 291.3 | 0.00 | 292.5 |
|  | 内墙 | 18.14 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 148.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 内墙 | 33.30 | 0.79 | 20 | 14.8 | 0.7 | 272.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.5 | 0.00 | 272.5 |
|  | 内墙 | 34.02 | 1.31 | 20 | 2.0 | 1.0 | 88.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.9 | 0.00 | 88.9 |
|  | 内窗 | 4.50 | 2.70 | 20 | 14.8 | 0.7 | 125.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.9 | 0.00 | 126.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.6 |
|  | 底板 | 47.14 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 292.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.8 | 0.00 | 294.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 |
| 5056[普通办公室] | 屋顶 | 16.88 | 0.68 | 20 | 14.8 | 1.0 | 169.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.9 | 0.00 | 170.6 |
|  | 底板 | 3.16 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.7 |
|  | 底板 | 3.16 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
| 5057[普通办公室] | 屋顶 | 16.88 | 0.68 | 20 | 14.8 | 1.0 | 169.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.9 | 0.00 | 170.6 |
|  | 底板 | 3.16 | 3.11 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.7 |
|  | 底板 | 0.47 | 3.11 | 20 | 14.8 | 0.6 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |
| 5061[女厕] | 屋顶 | 13.95 | 0.68 | 16 | 10.8 | 1.0 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.5 | 0.00 | 102.9 |
|  | 内墙 | 14.36 | 0.79 | 16 | 10.8 | 0.7 | 85.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.8 | 0.00 | 85.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |
| 5062[男厕] | 屋顶 | 12.04 | 0.68 | 16 | 10.8 | 1.0 | 88.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.4 | 0.00 | 88.8 |
|  | 屋顶 | 1.71 | 1.64 | 16 | 10.8 | 1.0 | 30.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.4 |
|  | 东北外墙 | 9.41 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 78.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.2 | 0.00 | 82.5 |
|  | 东北外窗 | 4.95 | 2.70 | 16 | 10.8 | 1.0 | 144.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.6 | 0.00 | 152.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 5074[普通办公室] | 屋顶 | 3.80 | 0.68 | 20 | 14.8 | 1.0 | 38.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.3 |
|  | 屋顶 | 4.32 | 1.64 | 20 | 14.8 | 1.0 | 104.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.7 | 0.00 | 105.1 |
|  | 东北外墙 | 9.74 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 117.1 |
|  | 西北外墙 | 21.00 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 239.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.3 | 0.00 | 252.3 |
|  | 西南外墙 | 9.74 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 111.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 99.9 | 0.00 | 100.3 |
|  | 挑空楼板 | 8.12 | 1.15 | 20 | 14.8 | 1.0 | 138.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.1 | 0.00 | 138.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 |
| 5075[普通办公室] | 屋顶 | 3.80 | 0.68 | 20 | 14.8 | 1.0 | 38.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.3 |
|  | 屋顶 | 4.32 | 1.64 | 20 | 14.8 | 1.0 | 104.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.7 | 0.00 | 105.1 |
|  | 西南外墙 | 9.74 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 111.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 99.9 | 0.00 | 100.3 |
|  | 东南外墙 | 21.00 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 239.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 215.4 | 0.00 | 216.2 |
|  | 东北外墙 | 9.74 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 117.1 |
|  | 挑空楼板 | 8.12 | 1.15 | 20 | 14.8 | 1.0 | 138.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.1 | 0.00 | 138.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30034 |
| 办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119606 |