## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-19
场地信息
地点 | 大理 | 经纬度 | 北纬25°36′ 东经100°14′
水平面总辐照量 | 1678.91kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 168 | 总装机量 | 43.68
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 82.87%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 34.3 | 1.2981 | 4.1
2月 | 58 | 2.2001 | 7
3月 | 73.9 | 2.7303 | 8.6
4月 | 100.2 | 3.6351 | 11.5
5月 | 119.7 | 4.2702 | 13.5
6月 | 109.1 | 3.8801 | 12.3
7月 | 95.7 | 3.3899 | 10.7
8月 | 92.2 | 3.2791 | 10.4
9月 | 69.7 | 2.5016 | 7.9
10月 | 55.9 | 2.0136 | 6.4
11月 | 37.2 | 1.3868 | 4.4
12月 | 26.1 | 0.98281 | 3.1
全年 | 872 | 31.5678 | 100
年总发电量 | 31.6
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 43.68 | 首年发电量（MWh） | 31.5678 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 31.5678 | 722.71
2 | 0.7 | 29.9894 | 686.57
3 | 0.7 | 29.7795 | 681.76
4 | 0.7 | 29.571 | 676.99
5 | 0.7 | 29.364 | 672.25
6 | 0.7 | 29.1585 | 667.55
7 | 0.7 | 28.9544 | 662.87
8 | 0.7 | 28.7517 | 658.23
9 | 0.7 | 28.5504 | 653.63
10 | 0.7 | 28.3506 | 649.05
11 | 0.7 | 28.1521 | 644.51
12 | 0.7 | 27.955 | 640
13 | 0.7 | 27.7594 | 635.52
14 | 0.7 | 27.565 | 631.07
15 | 0.7 | 27.3721 | 626.65
16 | 0.7 | 27.1805 | 622.26
17 | 0.7 | 26.9902 | 617.91
18 | 0.7 | 26.8013 | 613.58
19 | 0.7 | 26.6137 | 609.29
20 | 0.7 | 26.4274 | 605.02
21 | 0.7 | 26.2424 | 600.79
22 | 0.7 | 26.0587 | 596.58
23 | 0.7 | 25.8763 | 592.41
24 | 0.7 | 25.6951 | 588.26
25 | 0.7 | 25.5153 | 584.14
总计 |  | 696.2416 | 15939.6

## 投资收益
总装机量（kW） | 43.68 | 首年发电量（MWh） | 31.5678 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 546000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -54.6 | -
1 | 5 | 31.5678 | 31567.7793 | -51.44 | 722.71
2 | 0.7 | 29.9894 | 29989.3903 | -48.44 | 686.57
3 | 0.7 | 29.7795 | 29779.4646 | -45.46 | 681.76
4 | 0.7 | 29.571 | 29571.0083 | -42.5 | 676.99
5 | 0.7 | 29.364 | 29364.0113 | -39.56 | 672.25
6 | 0.7 | 29.1585 | 29158.4632 | -36.64 | 667.55
7 | 0.7 | 28.9544 | 28954.354 | -33.74 | 662.87
8 | 0.7 | 28.7517 | 28751.6735 | -30.86 | 658.23
9 | 0.7 | 28.5504 | 28550.4118 | -28 | 653.63
10 | 0.7 | 28.3506 | 28350.5589 | -25.16 | 649.05
11 | 0.7 | 28.1521 | 28152.105 | -22.34 | 644.51
12 | 0.7 | 27.955 | 27955.0402 | -19.54 | 640
13 | 0.7 | 27.7594 | 27759.355 | -16.76 | 635.52
14 | 0.7 | 27.565 | 27565.0395 | -14 | 631.07
15 | 0.7 | 27.3721 | 27372.0842 | -11.26 | 626.65
16 | 0.7 | 27.1805 | 27180.4796 | -8.54 | 622.26
17 | 0.7 | 26.9902 | 26990.2162 | -5.84 | 617.91
18 | 0.7 | 26.8013 | 26801.2847 | -3.16 | 613.58
19 | 0.7 | 26.6137 | 26613.6757 | -0.5 | 609.29
20 | 0.7 | 26.4274 | 26427.38 | 2.14 | 605.02
21 | 0.7 | 26.2424 | 26242.3883 | 4.76 | 600.79
22 | 0.7 | 26.0587 | 26058.6916 | 7.37 | 596.58
23 | 0.7 | 25.8763 | 25876.2808 | 9.96 | 592.41
24 | 0.7 | 25.6951 | 25695.1468 | 12.53 | 588.26
25 | 0.7 | 25.5153 | 25515.2808 | 15.08 | 584.14
25年总计 |  | 696.2416 | 69.6242

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 27.85 | 696.2416 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 8.397 | 209.925 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.061 | 1.525 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 23.06 | 576.5 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.281 | 7.025 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.423 | 10.575 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1640×992 | 单晶硅 | 168 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%