公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13700816972 |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 郑州 |

计算依据

1. 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41T 109—2020

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41T 109—2020 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 6969.41 | ㎡ |
| 总面积 | 7193.20 | ㎡ |
| 面积比例RR | 96.89 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 第1层 |  |  |  |
| 1004[房间] | 851.37 | 283.79 | 37.34 |
| 1006[房间] | 95.44 | 31.82 | 2.45 |
| 1008[房间] | 86.36 | 28.78 | 2.65 |
| 1010[房间] | 76.70 | 25.57 | 42.32 |
| 1017[房间] | 72.72 | 24.24 | 44.10 |
| 1066[房间] | 67.26 | 22.42 | 7.26 |
| 1068[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.02 |
| 1081[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.67 |
| 1084[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.42 |
| 1085[房间] | 67.26 | 22.42 | 25.63 |
| 1086[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.02 |
| 1087[房间] | 67.26 | 22.42 | 35.55 |
| 1088[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.60 |
| 1089[房间] | 67.26 | 22.42 | 17.92 |
| 1090[房间] | 67.26 | 22.42 | 31.22 |
| 1092[房间] | 67.26 | 22.42 | 34.19 |
| 1094[房间] | 67.26 | 22.42 | 3.07 |
| 1095[房间] | 67.26 | 22.42 | 21.55 |
| 1096[房间] | 67.26 | 22.42 | 3.81 |
| 1097[房间] | 67.26 | 22.42 | 4.21 |
| 1098[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.42 |
| 1099[房间] | 67.26 | 22.42 | 3.63 |
| 1100[房间] | 67.26 | 22.42 | 4.67 |
| 1101[房间] | 67.26 | 22.42 | 14.82 |
| 1102[房间] | 67.26 | 22.42 | 29.53 |
| 1111[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.21 |
| 1112[房间] | 67.26 | 22.42 | 0.17 |
| 1122[房间] | 66.82 | 22.27 | 30.93 |
| 1123[房间] | 66.82 | 22.27 | 5.07 |
| 1124[房间] | 66.82 | 22.27 | 27.96 |
| 1125[房间] | 57.00 | 19.00 | 36.08 |
| 1126[房间] | 57.00 | 19.00 | 0.00 |
| 1132[房间] | 17.28 | 5.76 | 0.00 |
| 1134[房间] | 17.28 | 5.76 | 0.00 |
| 1135[房间] | 15.45 | 5.15 | 133.12 |
| 1136[房间] | 13.90 | 4.64 | 96.68 |
| 1137[房间] | 13.90 | 4.64 | 43.97 |
| 1141[房间] | 11.52 | 3.84 | 0.00 |
| 1144[房间] | 10.17 | 3.39 | 142.46 |
| 1153[房间] | 10.05 | 3.35 | 119.92 |
| 1154[房间] | 10.05 | 3.35 | 197.61 |
| 1155[房间] | 10.05 | 3.35 | 53.74 |
| 1156[房间] | 10.05 | 3.35 | 28.17 |
| 1157[房间] | 10.05 | 3.35 | 25.51 |
| 1158[房间] | 10.05 | 3.35 | 20.54 |
| 1159[房间] | 10.05 | 3.35 | 31.22 |
| 1160[房间] | 10.05 | 3.35 | 24.30 |
| 1161[房间] | 10.05 | 3.35 | 99.48 |
| 1162[房间] | 10.05 | 3.35 | 99.16 |
| 1163[房间] | 10.05 | 3.35 | 228.82 |
| 1164[房间] | 10.05 | 3.35 | 160.77 |
| 1166[房间] | 10.05 | 3.35 | 163.41 |
| 1168[房间] | 10.05 | 3.35 | 160.75 |
| 1172[房间] | 10.05 | 3.35 | 163.43 |
| 1177[房间] | 10.05 | 3.35 | 171.50 |
| 1178[房间] | 10.05 | 3.35 | 164.61 |
| 1181[房间] | 10.05 | 3.35 | 165.13 |
| 1182[房间] | 10.05 | 3.35 | 208.91 |
| 1183[房间] | 10.05 | 3.35 | 218.93 |
| 1184[房间] | 10.05 | 3.35 | 237.95 |
| 1234[房间] | 10.05 | 3.35 | 9.51 |
| 1236[房间] | 10.05 | 3.35 | 162.02 |
| 1248[房间] | 9.92 | 3.31 | 34.13 |
| 1249[房间] | 9.92 | 3.31 | 188.26 |
| 1251[房间] | 9.92 | 3.31 | 208.27 |
| 1264[房间] | 9.05 | 3.02 | 5.74 |
| 1265[房间] | 9.05 | 3.02 | 66.46 |
| 1266[房间] | 9.05 | 3.02 | 9.14 |
| 1267[房间] | 9.05 | 3.02 | 3.51 |
| 1268[房间] | 9.05 | 3.02 | 10.13 |
| 1269[房间] | 9.05 | 3.02 | 11.06 |
| 1270[房间] | 9.05 | 3.02 | 18.68 |
| 1271[房间] | 9.05 | 3.02 | 37.97 |
| 1272[房间] | 9.05 | 3.02 | 12.23 |
| 1273[房间] | 9.05 | 3.02 | 9.29 |
| 1274[房间] | 9.05 | 3.02 | 47.26 |
| 1275[房间] | 9.05 | 3.02 | 6.13 |
| 1276[房间] | 9.05 | 3.02 | 40.61 |
| 1277[房间] | 9.05 | 3.02 | 57.61 |
| 1288[房间] | 9.05 | 3.02 | 51.11 |
| 1290[房间] | 9.05 | 3.02 | 54.08 |
| 1292[房间] | 9.05 | 3.02 | 68.32 |
| 1294[房间] | 9.05 | 3.02 | 49.59 |
| 1295[房间] | 9.05 | 3.02 | 50.00 |
| 1296[房间] | 9.05 | 3.02 | 105.43 |
| 1297[房间] | 9.05 | 3.02 | 47.09 |
| 1298[房间] | 9.05 | 3.02 | 73.21 |
| 1299[房间] | 9.05 | 3.02 | 51.74 |
| 1300[房间] | 9.05 | 3.02 | 77.32 |
| 1301[房间] | 9.05 | 3.02 | 50.32 |
| 1302[房间] | 9.05 | 3.02 | 48.48 |
| 1303[房间] | 9.05 | 3.02 | 59.21 |
| 1378[房间] | 8.46 | 2.82 | 0.00 |
| 第2层 |  |  |  |
| 2002@2[房间] | 913.23 | 304.41 | 37.10 |
| 2005@2[房间] | 95.44 | 31.82 | 4.58 |
| 2007@2[房间] | 86.36 | 28.78 | 3.33 |
| 2009@2[房间] | 76.70 | 25.57 | 27.46 |
| 2016@2[房间] | 72.72 | 24.24 | 35.90 |
| 2035@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 16.54 |
| 2039@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 9.09 |
| 2049@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 30.08 |
| 2052@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 4.06 |
| 2053@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 5.15 |
| 2055@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.19 |
| 2056@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 22.02 |
| 2058@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 3.49 |
| 2060@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 5.20 |
| 2061@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 4.85 |
| 2062@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 30.89 |
| 2064@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.83 |
| 2065@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 25.65 |
| 2072@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 31.03 |
| 2073@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.01 |
| 2076@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.64 |
| 2077@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.94 |
| 2079@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 36.47 |
| 2083@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 33.86 |
| 2091@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 19.05 |
| 2093@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.44 |
| 2105@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 1.40 |
| 2110@2[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.43 |
| 2118@2[房间] | 66.82 | 22.27 | 6.08 |
| 2119@2[房间] | 66.82 | 22.27 | 28.18 |
| 2121@2[房间] | 66.82 | 22.27 | 35.46 |
| 2127@2[房间] | 17.28 | 5.76 | 0.00 |
| 2133@2[房间] | 17.28 | 5.76 | 0.00 |
| 2140@2[房间] | 11.52 | 3.84 | 0.00 |
| 2145@2[房间] | 10.17 | 3.39 | 145.57 |
| 2165@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 164.88 |
| 2167@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 226.59 |
| 2169@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 160.66 |
| 2170@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 166.15 |
| 2171@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 221.04 |
| 2173@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 161.88 |
| 2174@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 207.66 |
| 2175@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 163.55 |
| 2176@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 244.10 |
| 2179@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 171.69 |
| 2180@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 166.91 |
| 2205@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 127.49 |
| 2206@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 201.30 |
| 2207@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 32.48 |
| 2208@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 206.74 |
| 2209@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 63.55 |
| 2219@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 34.80 |
| 2220@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 110.30 |
| 2223@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 34.44 |
| 2224@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 24.08 |
| 2228@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 27.16 |
| 2233@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 110.67 |
| 2235@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 163.53 |
| 2245@2[房间] | 10.05 | 3.35 | 20.73 |
| 2250@2[房间] | 9.92 | 3.31 | 238.73 |
| 2257@2[房间] | 9.92 | 3.31 | 40.92 |
| 2259@2[房间] | 9.92 | 3.31 | 189.73 |
| 2278@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 51.58 |
| 2279@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 51.06 |
| 2280@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 104.47 |
| 2281@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 48.10 |
| 2282@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 46.83 |
| 2283@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 68.73 |
| 2284@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 50.09 |
| 2285@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 54.88 |
| 2286@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 71.14 |
| 2287@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 46.89 |
| 2289@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 84.44 |
| 2291@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 49.36 |
| 2293@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 59.32 |
| 2330@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 2.99 |
| 2331@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 0.79 |
| 2332@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 9.70 |
| 2333@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 19.45 |
| 2334@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 13.49 |
| 2335@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 144.88 |
| 2338@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 41.65 |
| 2339@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 12.63 |
| 2340@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 65.93 |
| 2343@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 15.36 |
| 2356@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 17.67 |
| 2360@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 5.81 |
| 2366@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 53.02 |
| 2369@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 44.80 |
| 2373@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 68.55 |
| 2374@2[房间] | 9.05 | 3.02 | 58.57 |
| 2376@2[房间] | 8.46 | 2.82 | 0.00 |
| 第3层 |  |  |  |
| 2002@3[房间] | 913.23 | 304.41 | 37.56 |
| 2005@3[房间] | 95.44 | 31.82 | 4.11 |
| 2007@3[房间] | 86.36 | 28.78 | 3.14 |
| 2009@3[房间] | 76.70 | 25.57 | 23.90 |
| 2016@3[房间] | 72.72 | 24.24 | 35.74 |
| 2035@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 15.85 |
| 2039@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 8.29 |
| 2049@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 31.63 |
| 2052@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 5.38 |
| 2053@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 6.03 |
| 2055@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.28 |
| 2056@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 21.90 |
| 2058@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 5.56 |
| 2060@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 3.77 |
| 2061@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 5.51 |
| 2062@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 31.89 |
| 2064@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.46 |
| 2065@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 25.10 |
| 2072@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 30.62 |
| 2073@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.27 |
| 2076@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 25.26 |
| 2077@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 25.65 |
| 2079@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 36.76 |
| 2083@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 34.16 |
| 2091@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 19.10 |
| 2093@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.17 |
| 2105@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 4.06 |
| 2110@3[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.75 |
| 2118@3[房间] | 66.82 | 22.27 | 7.23 |
| 2119@3[房间] | 66.82 | 22.27 | 30.28 |
| 2121@3[房间] | 66.82 | 22.27 | 35.46 |
| 2127@3[房间] | 17.28 | 5.76 | 0.00 |
| 2133@3[房间] | 17.28 | 5.76 | 0.00 |
| 2140@3[房间] | 11.52 | 3.84 | 0.00 |
| 2145@3[房间] | 10.17 | 3.39 | 144.77 |
| 2165@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 169.03 |
| 2167@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 228.60 |
| 2169@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 162.42 |
| 2170@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 163.68 |
| 2171@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 221.46 |
| 2173@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 162.47 |
| 2174@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 204.93 |
| 2175@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 161.76 |
| 2176@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 246.02 |
| 2179@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 167.98 |
| 2180@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 171.67 |
| 2205@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 127.82 |
| 2206@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 211.69 |
| 2207@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 36.87 |
| 2208@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 213.40 |
| 2209@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 55.45 |
| 2219@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 25.22 |
| 2220@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 107.46 |
| 2223@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 40.39 |
| 2224@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 37.23 |
| 2228@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 36.02 |
| 2233@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 106.07 |
| 2235@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 165.67 |
| 2245@3[房间] | 10.05 | 3.35 | 27.17 |
| 2250@3[房间] | 9.92 | 3.31 | 238.73 |
| 2257@3[房间] | 9.92 | 3.31 | 48.69 |
| 2259@3[房间] | 9.92 | 3.31 | 203.87 |
| 2278@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 52.59 |
| 2279@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 48.13 |
| 2280@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 114.98 |
| 2281@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 45.41 |
| 2282@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 43.03 |
| 2283@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 66.49 |
| 2284@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 49.24 |
| 2285@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 58.26 |
| 2286@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 69.76 |
| 2287@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 44.77 |
| 2289@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 96.07 |
| 2291@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 44.98 |
| 2293@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 61.22 |
| 2330@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 2.46 |
| 2331@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 8.40 |
| 2332@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 12.21 |
| 2333@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 18.37 |
| 2334@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 17.37 |
| 2335@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 148.86 |
| 2338@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 41.98 |
| 2339@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 13.10 |
| 2340@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 68.11 |
| 2343@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 16.21 |
| 2356@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 20.95 |
| 2360@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 10.87 |
| 2366@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 52.08 |
| 2369@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 38.92 |
| 2373@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 67.73 |
| 2374@3[房间] | 9.05 | 3.02 | 61.72 |
| 2376@3[房间] | 8.46 | 2.82 | 0.00 |
| 第4层 |  |  |  |
| 2002@4[房间] | 913.23 | 304.41 | 37.97 |
| 2005@4[房间] | 95.44 | 31.82 | 4.96 |
| 2007@4[房间] | 86.36 | 28.78 | 2.91 |
| 2009@4[房间] | 76.70 | 25.57 | 31.29 |
| 2016@4[房间] | 72.72 | 24.24 | 33.81 |
| 2035@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 15.34 |
| 2039@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 6.93 |
| 2049@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 32.39 |
| 2052@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 4.79 |
| 2053@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 5.35 |
| 2055@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 23.94 |
| 2056@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 22.11 |
| 2058@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 5.30 |
| 2060@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 0.07 |
| 2061@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 4.62 |
| 2062@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 32.75 |
| 2064@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.65 |
| 2065@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.77 |
| 2072@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 30.35 |
| 2073@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.11 |
| 2076@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 25.42 |
| 2077@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 25.54 |
| 2079@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 37.86 |
| 2083@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 34.22 |
| 2091@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 18.56 |
| 2093@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.25 |
| 2105@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 4.14 |
| 2110@4[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.75 |
| 2118@4[房间] | 66.82 | 22.27 | 7.90 |
| 2119@4[房间] | 66.82 | 22.27 | 31.40 |
| 2121@4[房间] | 66.82 | 22.27 | 36.96 |
| 2127@4[房间] | 17.28 | 5.76 | 0.00 |
| 2133@4[房间] | 17.28 | 5.76 | 0.00 |
| 2140@4[房间] | 11.52 | 3.84 | 0.00 |
| 2145@4[房间] | 10.17 | 3.39 | 146.19 |
| 2165@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 170.16 |
| 2167@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 228.99 |
| 2169@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 161.33 |
| 2170@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 164.94 |
| 2171@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 221.42 |
| 2173@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 160.21 |
| 2174@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 203.09 |
| 2175@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 162.28 |
| 2176@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 253.40 |
| 2179@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 165.74 |
| 2180@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 170.92 |
| 2205@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 124.19 |
| 2206@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 216.77 |
| 2207@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 30.91 |
| 2208@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 219.16 |
| 2209@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 57.97 |
| 2219@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 21.36 |
| 2220@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 103.86 |
| 2223@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 35.84 |
| 2224@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 35.50 |
| 2228@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 32.04 |
| 2233@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 103.53 |
| 2235@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 165.63 |
| 2245@4[房间] | 10.05 | 3.35 | 27.73 |
| 2250@4[房间] | 9.92 | 3.31 | 248.83 |
| 2257@4[房间] | 9.92 | 3.31 | 53.19 |
| 2259@4[房间] | 9.92 | 3.31 | 211.41 |
| 2278@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 55.02 |
| 2279@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 46.98 |
| 2280@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 108.87 |
| 2281@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 47.46 |
| 2282@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 41.31 |
| 2283@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 67.68 |
| 2284@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 48.30 |
| 2285@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 60.98 |
| 2286@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 68.02 |
| 2287@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 42.68 |
| 2289@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 90.29 |
| 2291@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 40.73 |
| 2293@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 53.10 |
| 2330@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 12.88 |
| 2331@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 13.44 |
| 2332@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 10.95 |
| 2333@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 23.73 |
| 2334@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 11.52 |
| 2335@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 151.90 |
| 2338@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 40.89 |
| 2339@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 11.86 |
| 2340@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 70.78 |
| 2343@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 0.98 |
| 2356@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 19.40 |
| 2360@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 9.28 |
| 2366@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 45.58 |
| 2369@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 35.01 |
| 2373@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 70.72 |
| 2374@4[房间] | 9.05 | 3.02 | 65.53 |
| 2376@4[房间] | 8.46 | 2.82 | 0.00 |
| 第5层 |  |  |  |
| 5001[房间] | 913.23 | 304.41 | 38.45 |
| 5011[房间] | 76.70 | 25.57 | 24.31 |
| 5013[房间] | 74.34 | 24.78 | 22.96 |
| 5015[房间] | 72.72 | 24.24 | 32.66 |
| 5019[房间] | 67.26 | 22.42 | 25.76 |
| 5020[房间] | 67.26 | 22.42 | 7.52 |
| 5023[房间] | 67.26 | 22.42 | 34.45 |
| 5024[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.28 |
| 5025[房间] | 67.26 | 22.42 | 23.18 |
| 5026[房间] | 67.26 | 22.42 | 23.40 |
| 5027[房间] | 67.26 | 22.42 | 22.85 |
| 5028[房间] | 67.26 | 22.42 | 38.64 |
| 5029[房间] | 67.26 | 22.42 | 29.42 |
| 5030[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.44 |
| 5031[房间] | 67.26 | 22.42 | 22.86 |
| 5032[房间] | 67.26 | 22.42 | 22.80 |
| 5034[房间] | 67.26 | 22.42 | 6.71 |
| 5041[房间] | 67.26 | 22.42 | 34.63 |
| 5043[房间] | 67.26 | 22.42 | 18.93 |
| 5044[房间] | 67.26 | 22.42 | 34.62 |
| 5045[房间] | 67.26 | 22.42 | 15.65 |
| 5047[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.00 |
| 5054[房间] | 67.26 | 22.42 | 6.99 |
| 5057[房间] | 67.26 | 22.42 | 9.81 |
| 5059[房间] | 67.26 | 22.42 | 4.69 |
| 5103[房间] | 67.26 | 22.42 | 23.70 |
| 5104[房间] | 67.26 | 22.42 | 3.48 |
| 5108[房间] | 67.26 | 22.42 | 4.46 |
| 5113[房间] | 66.82 | 22.27 | 41.21 |
| 5116[房间] | 66.82 | 22.27 | 6.06 |
| 5117[房间] | 66.82 | 22.27 | 33.64 |
| 5129[房间] | 17.28 | 5.76 | 0.00 |
| 5131[房间] | 17.28 | 5.76 | 0.00 |
| 5139[房间] | 11.52 | 3.84 | 0.00 |
| 5142[房间] | 11.06 | 3.68 | 154.39 |
| 5146[房间] | 10.17 | 3.39 | 158.65 |
| 5147[房间] | 10.05 | 3.35 | 172.37 |
| 5150[房间] | 10.05 | 3.35 | 50.31 |
| 5151[房间] | 10.05 | 3.35 | 47.36 |
| 5185[房间] | 10.05 | 3.35 | 196.90 |
| 5186[房间] | 10.05 | 3.35 | 152.61 |
| 5187[房间] | 10.05 | 3.35 | 258.63 |
| 5188[房间] | 10.05 | 3.35 | 156.58 |
| 5189[房间] | 10.05 | 3.35 | 163.58 |
| 5190[房间] | 10.05 | 3.35 | 162.50 |
| 5191[房间] | 10.05 | 3.35 | 211.33 |
| 5192[房间] | 10.05 | 3.35 | 230.54 |
| 5193[房间] | 10.05 | 3.35 | 155.11 |
| 5197[房间] | 10.05 | 3.35 | 153.02 |
| 5213[房间] | 10.05 | 3.35 | 126.66 |
| 5217[房间] | 10.05 | 3.35 | 31.36 |
| 5222[房间] | 10.05 | 3.35 | 46.78 |
| 5225[房间] | 10.05 | 3.35 | 111.05 |
| 5227[房间] | 10.05 | 3.35 | 231.74 |
| 5229[房间] | 10.05 | 3.35 | 231.73 |
| 5230[房间] | 10.05 | 3.35 | 44.93 |
| 5232[房间] | 10.05 | 3.35 | 104.72 |
| 5237[房间] | 10.05 | 3.35 | 158.62 |
| 5238[房间] | 10.05 | 3.35 | 152.94 |
| 5243[房间] | 10.05 | 3.35 | 65.64 |
| 5244[房间] | 10.05 | 3.35 | 23.30 |
| 5247[房间] | 10.05 | 3.35 | 47.04 |
| 5252[房间] | 9.92 | 3.31 | 277.45 |
| 5253[房间] | 9.92 | 3.31 | 226.49 |
| 5256[房间] | 9.92 | 3.31 | 49.45 |
| 5260[房间] | 9.05 | 3.02 | 51.33 |
| 5263[房间] | 9.05 | 3.02 | 8.27 |
| 5304[房间] | 9.05 | 3.02 | 44.52 |
| 5305[房间] | 9.05 | 3.02 | 29.08 |
| 5306[房间] | 9.05 | 3.02 | 55.37 |
| 5307[房间] | 9.05 | 3.02 | 32.59 |
| 5308[房间] | 9.05 | 3.02 | 45.52 |
| 5309[房间] | 9.05 | 3.02 | 63.84 |
| 5310[房间] | 9.05 | 3.02 | 73.84 |
| 5311[房间] | 9.05 | 3.02 | 61.20 |
| 5312[房间] | 9.05 | 3.02 | 94.12 |
| 5313[房间] | 9.05 | 3.02 | 59.67 |
| 5314[房间] | 9.05 | 3.02 | 93.87 |
| 5315[房间] | 9.05 | 3.02 | 37.04 |
| 5316[房间] | 9.05 | 3.02 | 44.01 |
| 5336[房间] | 9.05 | 3.02 | 71.86 |
| 5348[房间] | 9.05 | 3.02 | 12.12 |
| 5349[房间] | 9.05 | 3.02 | 22.67 |
| 5350[房间] | 9.05 | 3.02 | 9.22 |
| 5352[房间] | 9.05 | 3.02 | 71.01 |
| 5353[房间] | 9.05 | 3.02 | 79.10 |
| 5355[房间] | 9.05 | 3.02 | 9.46 |
| 5357[房间] | 9.05 | 3.02 | 42.18 |
| 5358[房间] | 9.05 | 3.02 | 2.54 |
| 5359[房间] | 9.05 | 3.02 | 15.75 |
| 5365[房间] | 9.05 | 3.02 | 19.07 |
| 5367[房间] | 9.05 | 3.02 | 20.58 |
| 5368[房间] | 9.05 | 3.02 | 56.63 |
| 5370[房间] | 9.05 | 3.02 | 20.54 |
| 5375[房间] | 9.05 | 3.02 | 159.14 |
| 5377[房间] | 8.46 | 2.82 | 0.00 |
| 第6层 |  |  |  |
| 6003[房间] | 876.39 | 292.13 | 41.51 |
| 6012[房间] | 76.70 | 25.57 | 25.30 |
| 6014[房间] | 74.34 | 24.78 | 23.55 |
| 6018[房间] | 72.72 | 24.24 | 34.65 |
| 6021[房间] | 67.26 | 22.42 | 3.47 |
| 6022[房间] | 67.26 | 22.42 | 25.68 |
| 6033[房间] | 67.26 | 22.42 | 5.38 |
| 6036[房间] | 67.26 | 22.42 | 26.74 |
| 6037[房间] | 67.26 | 22.42 | 34.09 |
| 6038[房间] | 67.26 | 22.42 | 1.64 |
| 6040[房间] | 67.26 | 22.42 | 9.23 |
| 6042[房间] | 67.26 | 22.42 | 19.68 |
| 6046[房间] | 67.26 | 22.42 | 14.57 |
| 6048[房间] | 67.26 | 22.42 | 33.65 |
| 6050[房间] | 67.26 | 22.42 | 34.67 |
| 6051[房间] | 67.26 | 22.42 | 8.57 |
| 6063[房间] | 67.26 | 22.42 | 24.76 |
| 6067[房间] | 67.26 | 22.42 | 38.33 |
| 6069[房间] | 67.26 | 22.42 | 30.87 |
| 6070[房间] | 67.26 | 22.42 | 22.43 |
| 6071[房间] | 67.26 | 22.42 | 19.51 |
| 6074[房间] | 67.26 | 22.42 | 25.02 |
| 6075[房间] | 67.26 | 22.42 | 20.03 |
| 6078[房间] | 67.26 | 22.42 | 19.38 |
| 6080[房间] | 67.26 | 22.42 | 27.77 |
| 6082[房间] | 67.26 | 22.42 | 23.17 |
| 6106[房间] | 67.26 | 22.42 | 6.49 |
| 6107[房间] | 67.26 | 22.42 | 8.84 |
| 6109[房间] | 67.26 | 22.42 | 20.81 |
| 6114[房间] | 66.82 | 22.27 | 11.15 |
| 6115[房间] | 66.82 | 22.27 | 33.22 |
| 6120[房间] | 66.82 | 22.27 | 44.13 |
| 6128[房间] | 17.28 | 5.76 | 0.00 |
| 6130[房间] | 17.28 | 5.76 | 0.00 |
| 6138[房间] | 11.52 | 3.84 | 0.00 |
| 6143[房间] | 11.06 | 3.68 | 158.36 |
| 6148[房间] | 10.05 | 3.35 | 171.85 |
| 6149[房间] | 10.05 | 3.35 | 23.21 |
| 6152[房间] | 10.05 | 3.35 | 42.09 |
| 6194[房间] | 10.05 | 3.35 | 162.79 |
| 6195[房间] | 10.05 | 3.35 | 206.57 |
| 6196[房间] | 10.05 | 3.35 | 134.03 |
| 6198[房间] | 10.05 | 3.35 | 167.48 |
| 6199[房间] | 10.05 | 3.35 | 185.84 |
| 6200[房间] | 10.05 | 3.35 | 165.70 |
| 6201[房间] | 10.05 | 3.35 | 155.09 |
| 6202[房间] | 10.05 | 3.35 | 209.86 |
| 6203[房间] | 10.05 | 3.35 | 130.57 |
| 6204[房间] | 10.05 | 3.35 | 256.51 |
| 6210[房间] | 10.05 | 3.35 | 57.37 |
| 6211[房间] | 10.05 | 3.35 | 225.18 |
| 6212[房间] | 10.05 | 3.35 | 131.74 |
| 6214[房间] | 10.05 | 3.35 | 232.03 |
| 6215[房间] | 10.05 | 3.35 | 93.91 |
| 6216[房间] | 10.05 | 3.35 | 49.68 |
| 6218[房间] | 10.05 | 3.35 | 52.16 |
| 6221[房间] | 10.05 | 3.35 | 228.16 |
| 6226[房间] | 10.05 | 3.35 | 178.96 |
| 6231[房间] | 10.05 | 3.35 | 97.49 |
| 6239[房间] | 10.05 | 3.35 | 150.14 |
| 6240[房间] | 10.05 | 3.35 | 139.28 |
| 6241[房间] | 10.05 | 3.35 | 59.17 |
| 6242[房间] | 10.05 | 3.35 | 95.36 |
| 6246[房间] | 10.05 | 3.35 | 83.47 |
| 6254[房间] | 9.92 | 3.31 | 223.66 |
| 6255[房间] | 9.92 | 3.31 | 75.06 |
| 6258[房间] | 9.92 | 3.31 | 297.14 |
| 6261[房间] | 9.05 | 3.02 | 53.28 |
| 6262[房间] | 9.05 | 3.02 | 37.31 |
| 6317[房间] | 9.05 | 3.02 | 67.85 |
| 6318[房间] | 9.05 | 3.02 | 67.13 |
| 6319[房间] | 9.05 | 3.02 | 36.75 |
| 6320[房间] | 9.05 | 3.02 | 55.70 |
| 6321[房间] | 9.05 | 3.02 | 58.23 |
| 6322[房间] | 9.05 | 3.02 | 62.16 |
| 6323[房间] | 9.05 | 3.02 | 42.13 |
| 6324[房间] | 9.05 | 3.02 | 98.52 |
| 6325[房间] | 9.05 | 3.02 | 65.72 |
| 6326[房间] | 9.05 | 3.02 | 46.83 |
| 6327[房间] | 9.05 | 3.02 | 61.87 |
| 6328[房间] | 9.05 | 3.02 | 89.73 |
| 6329[房间] | 9.05 | 3.02 | 39.35 |
| 6337[房间] | 9.05 | 3.02 | 67.65 |
| 6341[房间] | 9.05 | 3.02 | 41.05 |
| 6342[房间] | 9.05 | 3.02 | 14.92 |
| 6344[房间] | 9.05 | 3.02 | 74.83 |
| 6345[房间] | 9.05 | 3.02 | 74.74 |
| 6346[房间] | 9.05 | 3.02 | 25.79 |
| 6347[房间] | 9.05 | 3.02 | 6.23 |
| 6351[房间] | 9.05 | 3.02 | 44.49 |
| 6354[房间] | 9.05 | 3.02 | 24.01 |
| 6361[房间] | 9.05 | 3.02 | 23.72 |
| 6362[房间] | 9.05 | 3.02 | 45.75 |
| 6363[房间] | 9.05 | 3.02 | 69.75 |
| 6364[房间] | 9.05 | 3.02 | 34.57 |
| 6371[房间] | 9.05 | 3.02 | 15.19 |
| 6372[房间] | 9.05 | 3.02 | 77.24 |
| 6379[房间] | 8.46 | 2.82 | 0.00 |
| 第7层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为96.89%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。