新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月4日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18636040630 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造二	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造二	7

4.3	挑空楼板	8

4.3.1	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	户墙	8

5.2.1	楼梯间隔墙构造一	8

5.3	楼板	9

5.3.1	控温房间楼板构造一	9

5.4	控温与非控温空间楼板	9

5.4.1	控温与非控温楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	周边地面构造一	10

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	11

10	负荷指标	11

11	建筑按系统汇总表	11

12	建筑按楼层汇总表	11

13	新风负荷表	12

14	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河北-张家口-张北 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.80 |  |
| 东经 | 116.47 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 1140.72 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 7.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 湿度(%) | 78 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 83 | 78 | 72 | 67 | 63 | 60 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 湿度(%) | 78 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 83 | 78 | 72 | 67 | 63 | 60 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 2 | 43 | 108 | 159 | 177 | 159 | 108 | 43 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | SE | 直射 | 144 | 265 | 341 | 363 | 322 | 222 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | E | 直射 | 330 | 462 | 488 | 430 | 288 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | NE | 直射 | 300 | 361 | 312 | 191 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | N | 直射 | 63 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 63 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | H | 直射 | 48 | 177 | 336 | 484 | 599 | 666 | 689 | 666 | 599 | 484 | 336 | 177 | 48 |
|  |  | 散射 | 58 | 79 | 93 | 106 | 109 | 108 | 110 | 108 | 109 | 106 | 93 | 79 | 58 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 29.6 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.5 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.98 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100020 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 20 | 0.07 | 1.306 | 1 | 0.286 | 0.373 |
| 干草 | 100 | 0.047 | 1.2 | 1 | 2.128 | 2.553 |
| 软木板(ρ=150) | 20 | 0.058 | 1.094 | 1 | 0.345 | 0.377 |
| 木屑板 | 30 | 0.065 | 4.409 | 1 | 0.462 | 2.035 |
| 保温砂浆 | 200 | 0.03 | 10 | 1 | 6.667 | 66.667 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 9.886 | 72.005 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 44850167443513380000000.00 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 193.15 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 烧结多孔砖墙 | 240 | 0.58 | 7.919 | 1 | 0.414 | 3.277 |
| ZGT防火保温浆料 | 20 | 0.029 | 2.2 | 1 | 0.69 | 1.517 |
| 木屑板 | 10 | 0.065 | 4.409 | 1 | 0.154 | 0.678 |
| 干草 | 60 | 0.047 | 1.2 | 1 | 1.277 | 1.532 |
| 保温砂浆 | 50 | 0.03 | 10 | 1 | 1.667 | 16.667 |
| 干草 | 50 | 0.047 | 1.2 | 1 | 1.064 | 1.277 |
| 木屑板 | 10 | 0.065 | 4.409 | 1 | 0.154 | 0.678 |
| ZGT防火保温浆料 | 30 | 0.029 | 2.2 | 1 | 1.034 | 2.276 |
| 软木板(ρ=150) | 10 | 0.058 | 1.094 | 1 | 0.172 | 0.189 |
| 各层之和∑ | 480 | － | － | － | 6.625 | 28.090 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.147 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 3938216965.95 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 74.12 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 实木地板 | 10 | 0.17 | 4.661 | 1 | 0.059 | 0.274 |
| 保温砂浆 | 160 | 0.03 | 10 | 1 | 5.333 | 53.333 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.28 | 17.2 | 1 | 0.039 | 0.672 |
| 防水层 | 10 | 0.07 | 1.306 | 1 | 0.143 | 0.187 |
| TD泡沫混凝土保温板 | 50 | 0.045 | 1.05 | 1 | 1.111 | 1.167 |
| 木屑板 | 10 | 0.065 | 4.409 | 1 | 0.154 | 0.678 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 6.839 | 56.311 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.143 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 827912747336306820.00 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 150.60 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥珍珠岩板 | 190 | 0.21 | 3.44 | 1 | 0.905 | 3.112 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.951 | 3.606 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.854 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 29.95 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.99 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.26 |  |  |  |  |

备注：

户墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（1） | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| TD泡沫混凝土保温板 | 30 | 0.045 | 1.05 | 1.05 | 0.635 | 0.7 |
| 专用抹面砂浆 | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 炉渣砖砌体 | 190 | 0.81 | 10.467 | 1 | 0.235 | 2.455 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.902 | 3.520 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.891 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 53.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.68 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.28 | 17.2 | 1 | 0.094 | 1.613 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.140 | 2.106 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.778 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 8.69 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.38 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 普通粘土砖 | 10 | 0.81 | 10.551 | 1 | 0.012 | 0.13 |
| ZGT防火保温浆料 | 20 | 0.029 | 2.2 | 1 | 0.69 | 1.517 |
| 建筑节能保温砂浆 | 50 | 0.06 | 10 | 1.02 | 0.817 | 8.333 |
| 钢筋混凝土（1） | 100 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.057 | 0.98 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 20 | 0.17 | 3.302 | 1 | 0.118 | 0.388 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 49 | 0.024 | 0.28 | 1.2 | 1.701 | 0.572 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 269 | － | － | － | 3.417 | 12.165 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.275 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 94328.14 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 31.41 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 软木板(ρ=150) | 20 | 0.058 | 1.094 | 1 | 0.345 | 0.377 |
| 建筑节能保温砂浆 | 100 | 0.06 | 10 | 1.02 | 1.634 | 16.667 |
| 钢筋混凝土（1） | 60 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.034 | 0.588 |
| 锅炉渣 | 420 | 0.29 | 4.405 | 1 | 1.448 | 6.38 |
| 各层之和∑ | 600 | － | － | － | 3.462 | 24.012 |
| 夏季传热系数K |  | 0.256 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 228220416.49 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 64.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土（1） | 60 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.034 | 0.588 |
| 锅炉渣 | 420 | 0.29 | 4.405 | 1 | 1.448 | 6.38 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | 1.504 | 7.211 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 2181.92 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 20.21 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明） | 0.80 | 0.50 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木头夹层户门 | 0.79 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 33676 | 1140.72 | 29.52 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 996.39 | 33.80 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 1002[展厅及超市] | 401.08 | 14 | 12029 | 8685 | 3716 | 5.26 | 4273 | 29.99 |
|  | 1004[茶室] | 114.47 | 14 | 4976 | 4022 | 1060 | 1.50 | 1220 | 43.47 |
|  | 1006[活动室] | 80.28 | 15 | 3679 | 3001 | 744 | 1.05 | 861 | 45.83 |
|  | 1008[更衣室] | 29.50 | 9 | 941 | 701 | 273 | 0.39 | 254 | 31.90 |
|  | 1014[值班室] | 23.79 | 13 | 901 | 703 | 220 | 0.31 | 250 | 37.89 |
|  | 2009[普通办公室] | 35.68 | 13 | 1192 | 831 | 403 | 0.57 | 471 | 33.40 |
|  | 2010[阅览室] | 47.57 | 13 | 1521 | 1008 | 573 | 0.81 | 677 | 31.97 |
|  | 2011[普通办公室] | 23.79 | 14 | 737 | 480 | 287 | 0.40 | 343 | 30.97 |
|  | 2012[休息室] | 29.73 | 19 | 879 | 577 | 328 | 0.46 | 363 | 29.55 |
|  | 2019[办公-普通办公室] | 166.63 | 18 | 6281 | 4147 | 2221 | 3.13 | 2615 | 37.69 |
|  | 2022[休息室] | 43.88 | 18 | 1444 | 987 | 475 | 0.67 | 544 | 32.92 |
|  | 系统 | 996.39 | 14 | 33676 | 24425 | 10300 | 14.57 | 12151 | 33.80 |
| 建筑 |  | 996.39 | 14 | 33676 | 24425 | 10300 | 14.57 | 12068 | 33.80 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1002[展厅及超市] | 401.08 | 14 | 12029 | 8685 | 3716 | 5.26 | 4273 | 29.99 |
|  |  | 1004[茶室] | 114.47 | 14 | 4976 | 4022 | 1060 | 1.50 | 1220 | 43.47 |
|  |  | 1006[活动室] | 80.28 | 15 | 3679 | 3001 | 744 | 1.05 | 861 | 45.83 |
|  |  | 1008[更衣室] | 29.50 | 9 | 941 | 701 | 273 | 0.39 | 254 | 31.90 |
|  |  | 1014[值班室] | 23.79 | 13 | 901 | 703 | 220 | 0.31 | 250 | 37.89 |
|  | 整层 |  | 649.11 | 14 | 22238 | 16826 | 6013 | 8.52 | 6963 | 34.26 |
| 2层 |  | 2009[普通办公室] | 35.68 | 13 | 1192 | 831 | 403 | 0.57 | 471 | 33.40 |
|  |  | 2010[阅览室] | 47.57 | 13 | 1521 | 1008 | 573 | 0.81 | 677 | 31.97 |
|  |  | 2011[普通办公室] | 23.79 | 14 | 737 | 480 | 287 | 0.40 | 343 | 30.97 |
|  |  | 2012[休息室] | 29.73 | 19 | 879 | 577 | 328 | 0.46 | 363 | 29.55 |
|  |  | 2019[办公-普通办公室] | 166.63 | 18 | 6281 | 4147 | 2221 | 3.13 | 2615 | 37.69 |
|  |  | 2022[休息室] | 43.88 | 18 | 1444 | 987 | 475 | 0.67 | 544 | 32.92 |
|  | 整层 |  | 347.28 | 18 | 11950 | 7831 | 4287 | 6.05 | 5188 | 34.41 |
| 建筑 |  |  | 996.39 | 14 | 33676 | 24425 | 10300 | 14.57 | 12068 | 33.80 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1002[展厅及超市] | 401.08 | 601.62 | 4273 | 1498 | 2775 | 3.85 | 10.65 |
|  |  | 1004[茶室] | 114.47 | 171.71 | 1220 | 428 | 792 | 1.10 | 10.65 |
|  |  | 1006[活动室] | 80.28 | 120.42 | 861 | 297 | 564 | 0.78 | 10.73 |
|  |  | 1008[更衣室] | 29.50 | 44.25 | 254 | 56 | 198 | 0.28 | 8.62 |
|  |  | 1014[值班室] | 23.79 | 35.68 | 250 | 85 | 164 | 0.23 | 10.50 |
|  | 合计 |  | 649 | 973.67 | 6963 | 2400 | 4563 | 6.33 | 10.73 |
| 2层 |  | 2009[普通办公室] | 35.68 | 67.33 | 471 | 161 | 310 | 0.43 | 13.21 |
|  |  | 2010[阅览室] | 47.57 | 96.70 | 677 | 231 | 446 | 0.62 | 14.23 |
|  |  | 2011[普通办公室] | 23.79 | 48.35 | 343 | 120 | 223 | 0.31 | 14.44 |
|  |  | 2012[休息室] | 29.73 | 54.65 | 363 | 84 | 279 | 0.39 | 12.21 |
|  |  | 2019[办公-普通办公室] | 166.63 | 379.43 | 2615 | 718 | 1897 | 2.64 | 15.69 |
|  |  | 2022[休息室] | 43.88 | 78.99 | 544 | 149 | 395 | 0.55 | 12.41 |
|  | 合计 |  | 347 | 725.44 | 5188 | 1788 | 3400 | 4.72 | 14.94 |
| 总计 |  |  | 996 | 1699.11 | 12151 | 4188 | 7963 | 11.05 | 12.20 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[展厅及超市] |  | 3.00 | 401.08 | 26 | 60 | 8684.9 | 14 | 12029.0 | 14 | 5.26 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=149.59 K=0.10 D=72.00 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 |
| 顶板1 | F=10.26 K=0.28 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
| 南外墙 | F=83.54 K=0.15 D=28.09 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 | 108.3 108.3 |
| 西外墙 | F=18.38 K=0.15 D=28.09 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 北外墙 | F=45.05 K=0.15 D=28.09 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 |
| 东外墙 | F=25.83 K=0.15 D=28.09 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.76 | 95.5 379.4 | 83.6 391.3 | 74.6 381.0 | 66.1 349.8 | 58.7 308.1 | 52.2 274.5 | 100.8 232.9 | 139.1 170.3 | 181.2 150.6 | 239.6 133.8 | 306.8 119.3 | 364.7 106.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 7.6 30.4 | 4.5 33.2 | 3.5 34.6 | 2.1 34.2 | 1.0 31.4 | 0.3 30.1 | 2.4 26.3 | 6.9 21.4 | 12.4 16.6 | 17.6 13.1 | 22.1 10.7 | 26.6 8.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 87.9 349.0 | 79.1 358.1 | 71.2 346.5 | 64.1 315.6 | 57.7 276.6 | 51.9 244.5 | 98.4 206.7 | 132.2 148.9 | 168.7 134.0 | 222.0 120.6 | 284.6 108.6 | 338.1 97.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 222.3 783.7 | 193.9 811.2 | 173.0 815.4 | 153.0 788.9 | 135.5 726.9 | 131.7 713.7 | 507.5 760.7 | 480.2 434.8 | 470.4 352.1 | 574.0 312.2 | 661.0 278.0 | 730.8 247.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 20.0 79.8 | 11.8 87.1 | 9.1 90.7 | 5.4 89.8 | 2.7 82.6 | 0.9 78.9 | 6.4 68.9 | 18.1 56.2 | 32.7 43.5 | 46.3 34.5 | 58.1 28.1 | 69.9 22.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 202.3 703.9 | 182.1 724.1 | 163.9 724.7 | 147.5 699.1 | 132.8 644.3 | 130.8 634.7 | 501.2 691.8 | 462.1 378.6 | 437.8 308.5 | 527.8 277.7 | 602.9 249.9 | 660.9 224.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 42.1 96.7 | 37.2 128.7 | 33.3 195.1 | 29.6 280.5 | 26.4 320.9 | 23.6 323.2 | 38.0 282.7 | 49.3 140.1 | 61.2 65.8 | 73.0 58.6 | 82.9 52.4 | 90.8 46.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 2.4 9.5 | 1.4 10.4 | 1.1 10.8 | 0.6 10.7 | 0.3 9.8 | 0.1 9.4 | 0.8 8.2 | 2.2 6.7 | 3.9 5.2 | 5.5 4.1 | 6.9 3.3 | 8.3 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 39.7 87.2 | 35.8 118.3 | 32.2 184.3 | 29.0 269.8 | 26.1 311.1 | 23.5 313.8 | 37.3 274.5 | 47.2 133.4 | 57.3 60.6 | 67.5 54.5 | 76.0 49.1 | 82.5 44.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 134.3 756.2 | 118.0 485.4 | 105.4 477.5 | 93.6 456.0 | 83.2 418.4 | 119.3 374.5 | 765.2 319.3 | 1069.6 238.3 | 1243.3 211.1 | 1289.3 187.7 | 1172.4 167.6 | 938.6 149.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 9.5 38.0 | 5.6 41.5 | 4.3 43.2 | 2.6 42.8 | 1.3 39.3 | 0.4 37.6 | 3.0 32.8 | 8.6 26.8 | 15.6 20.7 | 22.0 16.4 | 27.6 13.4 | 33.3 10.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 124.8 718.2 | 112.3 444.0 | 101.1 434.3 | 91.0 413.2 | 81.9 379.1 | 118.9 336.9 | 762.2 286.5 | 1060.9 211.5 | 1227.7 190.3 | 1267.3 171.3 | 1144.8 154.2 | 905.3 138.8 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=4.23 | 134.0 1120.6 | 118.8 1157.4 | 106.5 1146.2 | 95.1 785.4 | 85.0 698.5 | 165.1 588.6 | 240.6 398.6 | 376.2 378.0 | 556.0 207.9 | 743.7 185.8 | 903.8 166.4 | 1029.9 149.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 5.6 22.3 | 3.3 24.4 | 2.5 25.4 | 1.5 25.1 | 0.8 23.1 | 0.3 22.1 | 1.8 19.3 | 5.1 15.7 | 9.1 12.2 | 12.9 9.6 | 16.2 7.9 | 19.5 6.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 128.4 1098.2 | 115.5 1133.1 | 104.0 1120.9 | 93.6 760.3 | 84.2 675.4 | 164.8 566.5 | 238.8 379.3 | 371.1 362.3 | 546.9 195.8 | 730.7 176.2 | 887.6 158.6 | 1010.4 142.7 |
| 西阳台外门 | F=2.94 K=0.79 | 3.8 15.3 | 2.3 16.7 | 1.7 17.4 | 1.0 17.2 | 0.5 15.8 | 0.2 15.1 | 1.2 13.2 | 3.5 10.8 | 6.3 8.4 | 8.9 6.6 | 11.1 5.4 | 13.4 4.3 |
| 北阳台外门 | F=5.88 K=0.79 | 7.7 30.6 | 4.5 33.4 | 3.5 34.8 | 2.1 34.4 | 1.0 31.7 | 0.3 30.3 | 2.4 26.4 | 7.0 21.6 | 12.5 16.7 | 17.7 13.2 | 22.3 10.8 | 26.8 8.7 |
| 户墙1 | F=11.32 K=0.89 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 | 36.3 36.3 |
| 内墙1 | F=8.02 K=0.85 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 |
| 内墙1 | F=17.93 K=0.85 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 |
| 户墙1 | F=46.99 K=0.89 | 276.3 276.3 | 276.3 276.3 | 276.3 276.3 | 276.3 276.3 | 276.3 276.3 | 276.3 276.3 | 276.3 276.3 | 276.3 276.3 | 276.3 276.3 | 276.3 276.3 | 276.3 276.3 | 276.3 276.3 |
| 户门1 | F=1.89 K=0.79 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 |
| 户门1 | F=2.94 K=0.79 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 |
| 周边地面 | F=129.00 K=0.26 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 2005.4 2005.4 | 2005.4 2005.4 | 2005.4 2005.4 | 2005.4 2005.4 | 2005.4 2005.4 | 2005.4 2005.4 | 2005.4 2005.4 | 2005.4 2005.4 | 2005.4 2005.4 | 2005.4 2005.4 | 2005.4 2005.4 | 2005.4 2005.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1179.2 96.3 | 697.9 96.3 | 553.5 72.2 | 457.2 72.2 | 385.0 48.1 | 312.8 48.1 | 264.7 890.4 | 216.6 1395.8 | 192.5 1588.3 | 144.4 1732.7 | 144.4 1853.0 | 120.3 1925.2 |
| 人体 | 显热(W) | 787.1 787.1 | 787.1 787.1 | 787.1 787.1 | 787.1 787.1 | 787.1 787.1 | 787.1 787.1 | 787.1 787.1 | 787.1 787.1 | 787.1 787.1 | 787.1 787.1 | 787.1 787.1 | 787.1 787.1 |
|  | 全热(W) | 1356.2 1356.2 | 1356.2 1356.2 | 1356.2 1356.2 | 1356.2 1356.2 | 1356.2 1356.2 | 1356.2 1356.2 | 1356.2 1356.2 | 1356.2 1356.2 | 1356.2 1356.2 | 1356.2 1356.2 | 1356.2 1356.2 | 1356.2 1356.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |
| 新风 | 显热(W) | 329.6 1318.2 | 194.7 1438.0 | 149.8 1498.0 | 89.9 1483.0 | 44.9 1363.1 | 15.0 1303.2 | 104.9 1138.4 | 299.6 928.7 | 539.3 719.0 | 764.0 569.2 | 958.7 464.4 | 1153.4 374.5 |
|  | 全热(W) | 3207.1 4102.9 | 3090.4 4211.6 | 2967.8 4272.9 | 2936.2 4302.6 | 2888.7 4282.8 | 2906.5 4243.3 | 2983.6 4146.4 | 3116.1 3996.1 | 3266.4 3865.6 | 3458.2 3685.6 | 3616.4 3531.4 | 3869.5 3365.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.05 3.87 | 4.08 3.85 | 3.97 3.85 | 4.02 3.91 | 4.01 4.06 | 4.08 4.09 | 4.06 4.19 | 3.96 4.29 | 3.83 4.41 | 3.77 4.37 | 3.71 4.31 | 3.78 4.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9642 11998 | 8963 11948 | 8636 12029 | 8450 11703 | 8280 11468 | 8328 11228 | 9520 11687 | 10074 11402 | 10606 11083 | 11165 10933 | 11537 10801 | 11801 10619 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6196 8644 | 5498 8606 | 5249 8685 | 5035 8315 | 4868 7979 | 4867 7718 | 6073 8110 | 6688 7766 | 7310 7367 | 7902 7247 | 8311 7165 | 8516 7059 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6435 7895 | 5872 7737 | 5668 7756 | 5514 7401 | 5392 7185 | 5421 6984 | 6537 7541 | 6958 7406 | 7340 7217 | 7707 7247 | 7921 7269 | 7932 7254 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5866 7326 | 5303 7168 | 5099 7187 | 4945 6832 | 4823 6616 | 4852 6415 | 5968 6972 | 6389 6837 | 6771 6648 | 7138 6678 | 7352 6700 | 7363 6685 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[茶室] |  | 3.00 | 114.47 | 26 | 60 | 4021.8 | 14 | 4976.3 | 14 | 1.50 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=89.09 K=0.10 D=72.00 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 | 161.4 161.4 |
| 西外墙 | F=20.96 K=0.15 D=28.09 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 |
| 南外墙 | F=26.19 K=0.15 D=28.09 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 |
| 东外墙 | F=21.32 K=0.15 D=28.09 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 |
| 北外墙 | F=22.82 K=0.15 D=28.09 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 50.5 116.1 | 44.6 173.9 | 39.9 264.3 | 35.5 343.9 | 31.7 385.1 | 28.3 387.9 | 45.6 339.2 | 59.2 168.2 | 73.5 78.9 | 87.6 70.4 | 99.5 62.9 | 109.0 56.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 2.9 11.4 | 1.7 12.4 | 1.3 13.0 | 0.8 12.8 | 0.4 11.8 | 0.1 11.3 | 0.9 9.8 | 2.6 8.0 | 4.7 6.2 | 6.6 4.9 | 8.3 4.0 | 10.0 3.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 47.7 104.7 | 42.9 161.5 | 38.6 251.4 | 34.8 331.0 | 31.3 373.3 | 28.2 376.6 | 44.7 329.4 | 56.6 160.1 | 68.8 72.7 | 81.0 65.4 | 91.2 58.9 | 99.0 53.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 119.4 723.8 | 104.5 741.6 | 93.3 693.3 | 82.7 591.6 | 73.4 485.5 | 65.3 343.2 | 126.0 291.2 | 173.9 212.9 | 243.4 188.3 | 353.0 167.2 | 503.1 149.1 | 636.7 132.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 9.5 38.0 | 5.6 41.5 | 4.3 43.2 | 2.6 42.8 | 1.3 39.3 | 0.4 37.6 | 3.0 32.8 | 8.6 26.8 | 15.6 20.7 | 22.0 16.4 | 27.6 13.4 | 33.3 10.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 109.9 685.8 | 98.9 700.2 | 89.0 650.1 | 80.1 548.8 | 72.1 446.2 | 64.9 305.6 | 122.9 258.3 | 165.2 186.1 | 227.8 167.5 | 331.0 150.8 | 475.4 135.7 | 603.5 122.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.6 189.1 | 29.5 121.4 | 26.4 119.4 | 23.4 114.0 | 20.8 104.6 | 20.3 93.6 | 191.3 79.8 | 267.4 59.6 | 310.8 52.8 | 322.3 46.9 | 293.1 41.9 | 234.6 37.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 2.4 9.5 | 1.4 10.4 | 1.1 10.8 | 0.6 10.7 | 0.3 9.8 | 0.1 9.4 | 0.8 8.2 | 2.2 6.7 | 3.9 5.2 | 5.5 4.1 | 6.9 3.3 | 8.3 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 31.2 179.6 | 28.1 111.0 | 25.3 108.6 | 22.7 103.3 | 20.5 94.8 | 20.2 84.2 | 190.5 71.6 | 265.2 52.9 | 306.9 47.6 | 316.8 42.8 | 286.2 38.5 | 226.3 34.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 52.9 186.6 | 46.2 193.1 | 41.2 194.1 | 36.4 187.8 | 32.3 173.1 | 28.7 170.4 | 77.7 164.0 | 115.5 95.3 | 112.0 83.8 | 136.7 74.3 | 157.4 66.2 | 174.0 59.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 4.8 19.0 | 2.8 20.7 | 2.2 21.6 | 1.3 21.4 | 0.6 19.7 | 0.2 18.8 | 1.5 16.4 | 4.3 13.4 | 7.8 10.4 | 11.0 8.2 | 13.8 6.7 | 16.6 5.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 48.2 167.6 | 43.4 172.4 | 39.0 172.5 | 35.1 166.5 | 31.6 153.4 | 28.4 151.6 | 76.2 147.6 | 111.2 81.9 | 104.2 73.5 | 125.7 66.1 | 143.6 59.5 | 157.4 53.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=4.23 | 134.0 1120.6 | 118.8 1157.4 | 106.5 1146.2 | 95.1 1078.5 | 85.0 949.7 | 76.1 788.3 | 240.6 624.8 | 376.2 488.7 | 556.0 207.9 | 743.7 185.8 | 903.8 166.4 | 1029.9 149.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 5.6 22.3 | 3.3 24.4 | 2.5 25.4 | 1.5 25.1 | 0.8 23.1 | 0.3 22.1 | 1.8 19.3 | 5.1 15.7 | 9.1 12.2 | 12.9 9.6 | 16.2 7.9 | 19.5 6.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 128.4 1098.2 | 115.5 1133.1 | 104.0 1120.9 | 93.6 1053.3 | 84.2 926.6 | 75.8 766.2 | 238.8 605.5 | 371.1 472.9 | 546.9 195.8 | 730.7 176.2 | 887.6 158.6 | 1010.4 142.7 |
| 南阳台外门 | F=2.94 K=0.79 | 3.8 15.3 | 2.3 16.7 | 1.7 17.4 | 1.0 17.2 | 0.5 15.8 | 0.2 15.1 | 1.2 13.2 | 3.5 10.8 | 6.3 8.4 | 8.9 6.6 | 11.1 5.4 | 13.4 4.3 |
| 周边地面 | F=60.66 K=0.26 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 572.4 572.4 | 572.4 572.4 | 572.4 572.4 | 572.4 572.4 | 572.4 572.4 | 572.4 572.4 | 572.4 572.4 | 572.4 572.4 | 572.4 572.4 | 572.4 572.4 | 572.4 572.4 | 572.4 572.4 |
| 照明 | 显热(W) | 336.5 27.5 | 199.2 27.5 | 158.0 20.6 | 130.5 20.6 | 109.9 13.7 | 89.3 13.7 | 75.6 254.1 | 61.8 398.4 | 54.9 453.3 | 41.2 494.5 | 41.2 528.9 | 34.3 549.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 | 224.6 224.6 |
|  | 全热(W) | 387.1 387.1 | 387.1 387.1 | 387.1 387.1 | 387.1 387.1 | 387.1 387.1 | 387.1 387.1 | 387.1 387.1 | 387.1 387.1 | 387.1 387.1 | 387.1 387.1 | 387.1 387.1 | 387.1 387.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 新风 | 显热(W) | 94.1 376.2 | 55.6 410.4 | 42.8 427.5 | 25.7 423.3 | 12.8 389.0 | 4.3 371.9 | 29.9 324.9 | 85.5 265.1 | 153.9 205.2 | 218.0 162.5 | 273.6 132.5 | 329.2 106.9 |
|  | 全热(W) | 915.3 1171.0 | 882.0 1202.0 | 847.0 1219.5 | 838.0 1228.0 | 824.5 1222.3 | 829.5 1211.1 | 851.5 1183.4 | 889.4 1140.5 | 932.3 1103.3 | 987.0 1051.9 | 1032.1 1007.9 | 1104.4 960.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.16 1.10 | 1.16 1.10 | 1.13 1.10 | 1.15 1.12 | 1.15 1.16 | 1.17 1.17 | 1.16 1.20 | 1.13 1.22 | 1.09 1.26 | 1.08 1.25 | 1.06 1.23 | 1.08 1.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2947 4851 | 2728 4935 | 2615 4976 | 2544 4883 | 2479 4651 | 2439 4325 | 2911 4251 | 3248 3876 | 3591 3478 | 3982 3399 | 4343 3330 | 4638 3250 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1964 3894 | 1740 3981 | 1649 4022 | 1569 3916 | 1505 3656 | 1451 3323 | 1927 3230 | 2282 2838 | 2650 2418 | 3050 2347 | 3422 2292 | 3700 2234 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2032 3680 | 1846 3733 | 1768 3757 | 1706 3655 | 1655 3429 | 1609 3114 | 2059 3068 | 2359 2735 | 2658 2375 | 2995 2347 | 3311 2322 | 3533 2290 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1870 3518 | 1684 3571 | 1606 3594 | 1544 3492 | 1492 3267 | 1447 2951 | 1897 2905 | 2196 2573 | 2496 2212 | 2832 2185 | 3148 2160 | 3371 2127 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[活动室] |  | 3.00 | 80.28 | 26 | 60 | 3000.7 | 15 | 3678.9 | 15 | 1.05 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=55.17 K=0.10 D=72.00 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 99.9 |
| 东外墙 | F=18.99 K=0.15 D=28.09 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 |
| 南外墙 | F=9.91 K=0.15 D=28.09 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
| 西外墙 | F=24.68 K=0.15 D=28.09 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 |
| 北外墙 | F=9.19 K=0.15 D=28.09 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 117.9 270.8 | 104.1 405.8 | 93.1 616.7 | 82.9 802.3 | 73.9 898.6 | 66.0 905.0 | 106.4 791.5 | 138.1 392.4 | 171.4 184.2 | 204.5 164.2 | 232.2 146.8 | 254.3 131.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 6.7 26.6 | 3.9 29.0 | 3.0 30.2 | 1.8 29.9 | 0.9 27.5 | 0.3 26.3 | 2.1 23.0 | 6.0 18.7 | 10.9 14.5 | 15.4 11.5 | 19.4 9.4 | 23.3 7.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 111.3 244.2 | 100.1 376.8 | 90.1 586.5 | 81.1 772.4 | 73.0 871.1 | 65.7 878.7 | 104.3 768.5 | 132.1 373.6 | 160.6 169.7 | 189.1 152.7 | 212.8 137.4 | 231.0 123.7 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=4.23 | 134.0 1092.8 | 118.8 1157.4 | 106.5 1146.2 | 95.1 1078.5 | 85.0 949.7 | 76.1 788.3 | 144.0 624.8 | 207.2 488.7 | 279.9 207.9 | 378.5 185.8 | 707.4 166.4 | 903.4 149.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 5.6 22.3 | 3.3 24.4 | 2.5 25.4 | 1.5 25.1 | 0.8 23.1 | 0.3 22.1 | 1.8 19.3 | 5.1 15.7 | 9.1 12.2 | 12.9 9.6 | 16.2 7.9 | 19.5 6.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 128.4 1070.5 | 115.5 1133.1 | 104.0 1120.9 | 93.6 1053.3 | 84.2 926.6 | 75.8 766.2 | 142.2 605.5 | 202.1 472.9 | 270.7 195.8 | 365.6 176.2 | 691.2 158.6 | 883.8 142.7 |
| 东阳台外门 | F=2.94 K=0.79 | 3.8 15.3 | 2.3 16.7 | 1.7 17.4 | 1.0 17.2 | 0.5 15.8 | 0.2 15.1 | 1.2 13.2 | 3.5 10.8 | 6.3 8.4 | 8.9 6.6 | 11.1 5.4 | 13.4 4.3 |
| 北阳台外门 | F=0.72 K=0.79 | 0.9 3.7 | 0.6 4.1 | 0.4 4.3 | 0.3 4.2 | 0.1 3.9 | 0.0 3.7 | 0.3 3.2 | 0.9 2.6 | 1.5 2.0 | 2.2 1.6 | 2.7 1.3 | 3.3 1.1 |
| 周边地面 | F=39.65 K=0.26 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 401.4 401.4 | 401.4 401.4 | 401.4 401.4 | 401.4 401.4 | 401.4 401.4 | 401.4 401.4 | 401.4 401.4 | 401.4 401.4 | 401.4 401.4 | 401.4 401.4 | 401.4 401.4 | 401.4 401.4 |
| 照明 | 显热(W) | 236.0 19.3 | 139.7 19.3 | 110.8 14.5 | 91.5 14.5 | 77.1 9.6 | 62.6 9.6 | 53.0 178.2 | 43.4 279.4 | 38.5 317.9 | 28.9 346.8 | 28.9 370.9 | 24.1 385.3 |
| 人体 | 显热(W) | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 |
|  | 全热(W) | 271.4 271.4 | 271.4 271.4 | 271.4 271.4 | 271.4 271.4 | 271.4 271.4 | 271.4 271.4 | 271.4 271.4 | 271.4 271.4 | 271.4 271.4 | 271.4 271.4 | 271.4 271.4 | 271.4 271.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 新风 | 显热(W) | 66.0 263.8 | 39.0 287.8 | 30.0 299.8 | 18.0 296.8 | 9.0 272.8 | 3.0 260.8 | 21.0 227.9 | 60.0 185.9 | 107.9 143.9 | 152.9 113.9 | 191.9 92.9 | 230.9 75.0 |
|  | 全热(W) | 641.9 821.2 | 618.6 843.0 | 594.0 855.3 | 587.7 861.2 | 578.2 857.2 | 581.7 849.3 | 597.2 829.9 | 623.7 799.8 | 653.8 773.7 | 692.2 737.7 | 723.8 706.8 | 774.5 673.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.81 0.77 | 0.82 0.77 | 0.80 0.77 | 0.80 0.78 | 0.80 0.81 | 0.82 0.82 | 0.81 0.84 | 0.79 0.86 | 0.77 0.88 | 0.75 0.88 | 0.74 0.86 | 0.76 0.84 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2036 3124 | 1885 3347 | 1808 3555 | 1760 3679 | 1716 3636 | 1688 3472 | 1803 3342 | 1918 2875 | 2053 2395 | 2216 2344 | 2607 2299 | 2874 2246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1346 2453 | 1192 2678 | 1130 2886 | 1076 3001 | 1033 2938 | 995 2770 | 1113 2626 | 1240 2147 | 1393 1652 | 1563 1606 | 1961 1571 | 2216 1533 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1394 2303 | 1267 2504 | 1214 2700 | 1172 2818 | 1138 2779 | 1106 2623 | 1206 2512 | 1294 2075 | 1399 1622 | 1524 1606 | 1883 1592 | 2099 1572 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1280 2189 | 1153 2390 | 1100 2586 | 1058 2704 | 1024 2665 | 992 2509 | 1092 2398 | 1180 1961 | 1285 1508 | 1410 1492 | 1770 1478 | 1986 1458 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[更衣室] |  | 3.00 | 29.50 | 26 | 60 | 700.9 | 9 | 940.9 | 9 | 0.39 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.05 K=0.10 D=72.00 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 |
| 西外墙 | F=5.42 K=0.15 D=28.09 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 |
| 南外墙 | F=16.38 K=0.15 D=28.09 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 |
| 东外墙 | F=11.41 K=0.15 D=28.09 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.6 189.1 | 29.5 121.4 | 26.4 119.4 | 23.4 114.0 | 20.8 104.6 | 29.8 93.6 | 191.3 79.8 | 267.4 59.6 | 310.8 52.8 | 322.3 46.9 | 293.1 41.9 | 234.6 37.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 2.4 9.5 | 1.4 10.4 | 1.1 10.8 | 0.6 10.7 | 0.3 9.8 | 0.1 9.4 | 0.8 8.2 | 2.2 6.7 | 3.9 5.2 | 5.5 4.1 | 6.9 3.3 | 8.3 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 31.2 179.6 | 28.1 111.0 | 25.3 108.6 | 22.7 103.3 | 20.5 94.8 | 29.7 84.2 | 190.5 71.6 | 265.2 52.9 | 306.9 47.6 | 316.8 42.8 | 286.2 38.5 | 226.3 34.7 |
| 周边地面 | F=15.73 K=0.26 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 |
| 照明 | 显热(W) | 86.7 7.1 | 51.3 7.1 | 40.7 5.3 | 33.6 5.3 | 28.3 3.5 | 23.0 3.5 | 19.5 65.5 | 15.9 102.6 | 14.2 116.8 | 10.6 127.4 | 10.6 136.3 | 8.8 141.6 |
| 人体 | 显热(W) | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 |
|  | 全热(W) | 99.7 99.7 | 99.7 99.7 | 99.7 99.7 | 99.7 99.7 | 99.7 99.7 | 99.7 99.7 | 99.7 99.7 | 99.7 99.7 | 99.7 99.7 | 99.7 99.7 | 99.7 99.7 | 99.7 99.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 24.2 96.9 | 14.3 105.8 | 11.0 110.2 | 6.6 109.1 | 3.3 100.2 | 1.1 95.8 | 7.7 83.7 | 22.0 68.3 | 39.7 52.9 | 56.2 41.9 | 70.5 34.2 | 84.8 27.5 |
|  | 全热(W) | 235.9 301.7 | 227.3 309.7 | 218.3 314.2 | 215.9 316.4 | 212.4 315.0 | 213.8 312.1 | 219.4 304.9 | 229.2 293.9 | 240.2 284.3 | 254.3 271.1 | 266.0 259.7 | 284.6 247.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.28 | 0.30 0.28 | 0.29 0.28 | 0.30 0.29 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.31 | 0.29 0.32 | 0.28 0.32 | 0.28 0.32 | 0.27 0.32 | 0.28 0.31 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 710 852 | 662 792 | 639 793 | 627 789 | 615 777 | 620 763 | 784 804 | 866 810 | 919 808 | 941 799 | 923 792 | 882 780 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 456 605 | 407 546 | 390 547 | 375 540 | 364 520 | 366 505 | 530 541 | 617 542 | 676 534 | 701 528 | 686 524 | 640 518 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 474 550 | 434 482 | 421 478 | 411 473 | 403 462 | 406 451 | 564 499 | 637 516 | 679 523 | 687 528 | 657 532 | 597 533 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 432 508 | 393 440 | 379 436 | 369 431 | 361 420 | 365 409 | 523 457 | 595 474 | 637 481 | 645 486 | 616 490 | 555 491 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[值班室] |  | 3.00 | 23.79 | 26 | 60 | 702.9 | 13 | 901.2 | 13 | 0.31 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.39 K=0.10 D=72.00 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 |
| 北外墙 | F=13.21 K=0.15 D=28.09 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 |
| 西外墙 | F=11.32 K=0.15 D=28.09 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 |
| 南外墙 | F=10.33 K=0.15 D=28.09 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.88 | 47.7 289.5 | 41.8 296.7 | 37.3 277.3 | 33.1 236.6 | 29.4 194.2 | 26.1 137.3 | 50.4 116.5 | 69.5 85.2 | 90.4 75.3 | 138.1 66.9 | 201.2 59.6 | 254.7 53.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 3.8 15.2 | 2.2 16.6 | 1.7 17.3 | 1.0 17.1 | 0.5 15.7 | 0.2 15.0 | 1.2 13.1 | 3.5 10.7 | 6.2 8.3 | 8.8 6.6 | 11.1 5.4 | 13.3 4.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 43.9 274.3 | 39.6 280.1 | 35.6 260.0 | 32.0 219.5 | 28.8 178.5 | 25.9 122.2 | 49.2 103.3 | 66.1 74.5 | 84.1 67.0 | 129.3 60.3 | 190.2 54.3 | 241.4 48.9 |
| 西阳台外门 | F=1.89 K=0.79 | 2.5 9.8 | 1.5 10.7 | 1.1 11.2 | 0.7 11.1 | 0.3 10.2 | 0.1 9.7 | 0.8 8.5 | 2.2 6.9 | 4.0 5.4 | 5.7 4.2 | 7.2 3.5 | 8.6 2.8 |
| 户墙1 | F=13.21 K=0.89 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 |
| 周边地面 | F=18.42 K=0.26 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 |
| 照明 | 显热(W) | 69.9 5.7 | 41.4 5.7 | 32.8 4.3 | 27.1 4.3 | 22.8 2.9 | 18.6 2.9 | 15.7 52.8 | 12.8 82.8 | 11.4 94.2 | 8.6 102.8 | 8.6 109.9 | 7.1 114.2 |
| 人体 | 显热(W) | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 |
|  | 全热(W) | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 19.5 78.2 | 11.5 85.3 | 8.9 88.8 | 5.3 87.9 | 2.7 80.8 | 0.9 77.3 | 6.2 67.5 | 17.8 55.1 | 32.0 42.6 | 45.3 33.8 | 56.9 27.5 | 68.4 22.2 |
|  | 全热(W) | 190.2 243.3 | 183.3 249.8 | 176.0 253.4 | 174.1 255.2 | 171.3 254.0 | 172.4 251.6 | 176.9 245.9 | 184.8 237.0 | 193.7 229.2 | 205.1 218.6 | 214.5 209.4 | 229.5 199.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.24 0.23 | 0.24 0.23 | 0.24 0.23 | 0.24 0.23 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.25 | 0.24 0.25 | 0.23 0.26 | 0.22 0.26 | 0.22 0.26 | 0.22 0.25 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 649 887 | 606 901 | 586 884 | 573 845 | 562 800 | 555 740 | 582 762 | 608 750 | 638 742 | 696 731 | 770 721 | 838 708 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 444 688 | 401 703 | 385 686 | 371 644 | 360 593 | 350 532 | 378 550 | 407 534 | 442 522 | 502 512 | 578 505 | 643 497 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 458 643 | 423 651 | 410 631 | 399 590 | 391 546 | 383 488 | 405 516 | 423 513 | 444 513 | 491 512 | 555 511 | 609 508 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 425 610 | 389 618 | 376 597 | 365 557 | 357 512 | 349 454 | 371 482 | 389 479 | 410 479 | 457 478 | 521 478 | 575 475 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[普通办公室] |  | 3.00 | 35.68 | 26 | 60 | 830.7 | 13 | 1191.7 | 13 | 0.57 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.58 K=0.10 D=72.00 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 |
| 西外墙 | F=13.21 K=0.15 D=28.09 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 |
| 南外墙 | F=15.50 K=0.15 D=28.09 | 20.1 20.1 | 20.1 20.1 | 20.1 20.1 | 20.1 20.1 | 20.1 20.1 | 20.1 20.1 | 20.1 20.1 | 20.1 20.1 | 20.1 20.1 | 20.1 20.1 | 20.1 20.1 | 20.1 20.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.32 | 71.6 284.5 | 62.7 293.4 | 56.0 285.8 | 49.6 262.4 | 44.0 231.0 | 39.2 205.9 | 75.6 174.7 | 104.3 127.8 | 134.4 113.0 | 175.1 100.3 | 219.8 89.5 | 258.1 79.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 5.7 22.8 | 3.4 24.9 | 2.6 25.9 | 1.6 25.7 | 0.8 23.6 | 0.3 22.6 | 1.8 19.7 | 5.2 16.1 | 9.3 12.4 | 13.2 9.8 | 16.6 8.0 | 20.0 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 65.9 261.7 | 59.3 268.6 | 53.4 259.9 | 48.1 236.7 | 43.2 207.5 | 38.9 183.4 | 73.8 155.0 | 99.1 111.7 | 125.1 100.5 | 161.9 90.5 | 203.2 81.4 | 238.1 73.3 |
| 挑空楼板 | F=20.02 K=0.14 D=56.31 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 178.4 178.4 | 178.4 178.4 | 178.4 178.4 | 178.4 178.4 | 178.4 178.4 | 178.4 178.4 | 178.4 178.4 | 178.4 178.4 | 178.4 178.4 | 178.4 178.4 | 178.4 178.4 | 178.4 178.4 |
| 照明 | 显热(W) | 104.9 8.6 | 62.1 8.6 | 49.2 6.4 | 40.7 6.4 | 34.3 4.3 | 27.8 4.3 | 23.5 79.2 | 19.3 124.2 | 17.1 141.3 | 12.8 154.1 | 12.8 164.8 | 10.7 171.3 |
| 人体 | 显热(W) | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 |
|  | 全热(W) | 120.6 120.6 | 120.6 120.6 | 120.6 120.6 | 120.6 120.6 | 120.6 120.6 | 120.6 120.6 | 120.6 120.6 | 120.6 120.6 | 120.6 120.6 | 120.6 120.6 | 120.6 120.6 | 120.6 120.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 新风 | 显热(W) | 36.9 147.5 | 21.8 160.9 | 16.8 167.6 | 10.1 166.0 | 5.0 152.6 | 1.7 145.8 | 11.7 127.4 | 33.5 103.9 | 60.4 80.5 | 85.5 63.7 | 107.3 52.0 | 129.1 41.9 |
|  | 全热(W) | 358.9 459.2 | 345.9 471.3 | 332.1 478.2 | 328.6 481.5 | 323.3 479.3 | 325.3 474.9 | 333.9 464.0 | 348.7 447.2 | 365.6 432.6 | 387.0 412.5 | 404.7 395.2 | 433.1 376.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.45 0.43 | 0.46 0.43 | 0.44 0.43 | 0.45 0.44 | 0.45 0.45 | 0.46 0.46 | 0.45 0.47 | 0.44 0.48 | 0.43 0.49 | 0.42 0.49 | 0.42 0.48 | 0.42 0.47 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 954 1171 | 889 1192 | 856 1189 | 837 1169 | 820 1133 | 811 1103 | 851 1136 | 891 1117 | 935 1105 | 993 1085 | 1056 1068 | 1120 1046 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 581 808 | 514 831 | 490 828 | 468 802 | 451 756 | 436 724 | 479 749 | 525 724 | 580 702 | 641 686 | 708 674 | 766 661 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 595 711 | 543 720 | 524 711 | 509 687 | 497 654 | 485 629 | 517 672 | 542 670 | 570 673 | 606 673 | 651 673 | 687 669 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 544 661 | 493 670 | 473 660 | 458 637 | 446 603 | 435 578 | 467 622 | 491 620 | 519 622 | 556 622 | 600 622 | 636 619 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[阅览室] |  | 3.00 | 47.57 | 26 | 60 | 1007.5 | 13 | 1520.8 | 13 | 0.81 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=44.78 K=0.10 D=72.00 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 | 78.3 78.3 |
| 南外墙 | F=22.10 K=0.15 D=28.09 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.32 | 71.6 284.5 | 62.7 293.4 | 56.0 285.8 | 49.6 262.4 | 44.0 231.0 | 39.2 205.9 | 75.6 174.7 | 104.3 127.8 | 134.4 113.0 | 175.1 100.3 | 219.8 89.5 | 258.1 79.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 5.7 22.8 | 3.4 24.9 | 2.6 25.9 | 1.6 25.7 | 0.8 23.6 | 0.3 22.6 | 1.8 19.7 | 5.2 16.1 | 9.3 12.4 | 13.2 9.8 | 16.6 8.0 | 20.0 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 65.9 261.7 | 59.3 268.6 | 53.4 259.9 | 48.1 236.7 | 43.2 207.5 | 38.9 183.4 | 73.8 155.0 | 99.1 111.7 | 125.1 100.5 | 161.9 90.5 | 203.2 81.4 | 238.1 73.3 |
| 挑空楼板 | F=31.36 K=0.14 D=56.31 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 | 33.4 33.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 237.9 237.9 | 237.9 237.9 | 237.9 237.9 | 237.9 237.9 | 237.9 237.9 | 237.9 237.9 | 237.9 237.9 | 237.9 237.9 | 237.9 237.9 | 237.9 237.9 | 237.9 237.9 | 237.9 237.9 |
| 照明 | 显热(W) | 139.9 11.4 | 82.8 11.4 | 65.6 8.6 | 54.2 8.6 | 45.7 5.7 | 37.1 5.7 | 31.4 105.6 | 25.7 165.6 | 22.8 188.4 | 17.1 205.5 | 17.1 219.8 | 14.3 228.3 |
| 人体 | 显热(W) | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 |
|  | 全热(W) | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 新风 | 显热(W) | 53.0 211.9 | 31.3 231.1 | 24.1 240.8 | 14.4 238.4 | 7.2 219.1 | 2.4 209.5 | 16.9 183.0 | 48.2 149.3 | 86.7 115.6 | 122.8 91.5 | 154.1 74.6 | 185.4 60.2 |
|  | 全热(W) | 515.5 659.4 | 496.7 676.9 | 477.0 686.8 | 471.9 691.5 | 464.3 688.4 | 467.1 682.0 | 479.5 666.4 | 500.8 642.3 | 525.0 621.3 | 555.8 592.4 | 581.2 567.6 | 621.9 540.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.65 0.62 | 0.66 0.62 | 0.64 0.62 | 0.65 0.63 | 0.65 0.65 | 0.66 0.66 | 0.65 0.67 | 0.64 0.69 | 0.62 0.71 | 0.61 0.70 | 0.60 0.69 | 0.61 0.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1266 1494 | 1181 1521 | 1138 1520 | 1115 1501 | 1093 1464 | 1082 1433 | 1126 1486 | 1170 1475 | 1221 1462 | 1287 1437 | 1357 1416 | 1433 1388 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 736 979 | 648 1008 | 617 1007 | 590 981 | 568 927 | 550 893 | 595 935 | 650 914 | 715 888 | 787 869 | 863 855 | 929 840 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 751 835 | 684 844 | 661 833 | 643 810 | 629 776 | 615 751 | 646 819 | 669 832 | 696 840 | 731 845 | 776 848 | 811 847 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 683 767 | 617 776 | 593 766 | 575 742 | 561 708 | 548 683 | 579 752 | 602 765 | 629 773 | 664 777 | 708 781 | 744 780 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[普通办公室] |  | 3.00 | 23.79 | 26 | 60 | 480.0 | 14 | 736.7 | 14 | 0.40 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.39 K=0.10 D=72.00 | 39.1 39.1 | 39.1 39.1 | 39.1 39.1 | 39.1 39.1 | 39.1 39.1 | 39.1 39.1 | 39.1 39.1 | 39.1 39.1 | 39.1 39.1 | 39.1 39.1 | 39.1 39.1 | 39.1 39.1 |
| 南外墙 | F=11.41 K=0.15 D=28.09 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 29.8 118.6 | 26.1 122.3 | 23.3 119.1 | 20.7 109.3 | 18.3 96.3 | 16.3 85.8 | 31.5 72.8 | 43.5 53.2 | 56.0 47.1 | 73.0 41.8 | 91.6 37.3 | 107.5 33.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 2.4 9.5 | 1.4 10.4 | 1.1 10.8 | 0.6 10.7 | 0.3 9.8 | 0.1 9.4 | 0.8 8.2 | 2.2 6.7 | 3.9 5.2 | 5.5 4.1 | 6.9 3.3 | 8.3 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 27.5 109.1 | 24.7 111.9 | 22.2 108.3 | 20.0 98.6 | 18.0 86.4 | 16.2 76.4 | 30.7 64.6 | 41.3 46.5 | 52.1 41.9 | 67.5 37.7 | 84.7 33.9 | 99.2 30.5 |
| 挑空楼板 | F=15.68 K=0.14 D=56.31 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 | 118.9 118.9 |
| 照明 | 显热(W) | 69.9 5.7 | 41.4 5.7 | 32.8 4.3 | 27.1 4.3 | 22.8 2.9 | 18.6 2.9 | 15.7 52.8 | 12.8 82.8 | 11.4 94.2 | 8.6 102.8 | 8.6 109.9 | 7.1 114.2 |
| 人体 | 显热(W) | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 |
|  | 全热(W) | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 26.5 105.9 | 15.6 115.6 | 12.0 120.4 | 7.2 119.2 | 3.6 109.5 | 1.2 104.7 | 8.4 91.5 | 24.1 74.6 | 43.3 57.8 | 61.4 45.7 | 77.0 37.3 | 92.7 30.1 |
|  | 全热(W) | 257.7 329.7 | 248.4 338.5 | 238.5 343.4 | 236.0 345.8 | 232.1 344.2 | 233.6 341.0 | 239.8 333.2 | 250.4 321.1 | 262.5 310.6 | 277.9 296.2 | 290.6 283.8 | 311.0 270.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.33 0.31 | 0.33 0.31 | 0.32 0.31 | 0.32 0.31 | 0.32 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.34 | 0.32 0.34 | 0.31 0.35 | 0.30 0.35 | 0.30 0.35 | 0.30 0.34 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 627 724 | 586 736 | 565 737 | 554 729 | 543 713 | 538 700 | 557 729 | 577 727 | 600 722 | 629 711 | 661 701 | 696 688 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 362 466 | 319 480 | 304 480 | 291 469 | 281 445 | 272 430 | 292 453 | 317 447 | 347 435 | 379 427 | 413 421 | 444 414 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 370 394 | 337 398 | 326 393 | 318 384 | 311 369 | 305 359 | 317 396 | 326 406 | 337 411 | 352 415 | 370 417 | 385 417 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 336 360 | 304 364 | 292 360 | 284 350 | 277 335 | 271 325 | 283 362 | 293 372 | 304 377 | 318 381 | 336 383 | 351 384 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[休息室] |  | 3.00 | 29.73 | 26 | 60 | 577.1 | 14 | 878.5 | 19 | 0.46 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.99 K=0.10 D=72.00 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 |
| 南外墙 | F=14.71 K=0.15 D=28.09 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 |
| 东外墙 | F=13.21 K=0.15 D=28.09 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 29.8 118.6 | 26.1 122.3 | 23.3 119.1 | 20.7 109.3 | 18.3 96.3 | 16.3 85.8 | 31.5 72.8 | 43.5 53.2 | 56.0 47.1 | 73.0 41.8 | 91.6 37.3 | 107.5 33.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 2.4 9.5 | 1.4 10.4 | 1.1 10.8 | 0.6 10.7 | 0.3 9.8 | 0.1 9.4 | 0.8 8.2 | 2.2 6.7 | 3.9 5.2 | 5.5 4.1 | 6.9 3.3 | 8.3 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 27.5 109.1 | 24.7 111.9 | 22.2 108.3 | 20.0 98.6 | 18.0 86.4 | 16.2 76.4 | 30.7 64.6 | 41.3 46.5 | 52.1 41.9 | 67.5 37.7 | 84.7 33.9 | 99.2 30.5 |
| 挑空楼板 | F=19.60 K=0.14 D=56.31 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 148.7 148.7 | 148.7 148.7 | 148.7 148.7 | 148.7 148.7 | 148.7 148.7 | 148.7 148.7 | 148.7 148.7 | 148.7 148.7 | 148.7 148.7 | 148.7 148.7 | 148.7 148.7 | 148.7 148.7 |
| 照明 | 显热(W) | 87.4 7.1 | 51.7 7.1 | 41.0 5.4 | 33.9 5.4 | 28.5 3.6 | 23.2 3.6 | 19.6 66.0 | 16.1 103.5 | 14.3 117.7 | 10.7 128.4 | 10.7 137.4 | 8.9 142.7 |
| 人体 | 显热(W) | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 | 58.4 58.4 |
|  | 全热(W) | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 29.9 119.7 | 17.7 130.6 | 13.6 136.1 | 8.2 134.7 | 4.1 123.8 | 1.4 118.4 | 9.5 103.4 | 27.2 84.4 | 49.0 65.3 | 69.4 51.7 | 87.1 42.2 | 104.8 34.0 |
|  | 全热(W) | 291.3 372.7 | 280.7 382.5 | 269.6 388.1 | 266.7 390.8 | 262.4 389.0 | 264.0 385.4 | 271.0 376.6 | 283.0 363.0 | 296.7 351.1 | 314.1 334.8 | 328.5 320.8 | 351.5 305.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.35 | 0.37 0.35 | 0.36 0.35 | 0.36 0.36 | 0.36 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.38 | 0.36 0.39 | 0.35 0.40 | 0.34 0.40 | 0.34 0.39 | 0.34 0.38 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 767 857 | 717 871 | 693 871 | 680 864 | 668 848 | 662 834 | 681 874 | 701 879 | 726 875 | 757 864 | 790 854 | 827 840 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 464 562 | 412 577 | 395 577 | 379 566 | 368 540 | 358 524 | 377 559 | 403 558 | 436 547 | 470 539 | 506 533 | 538 527 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 476 485 | 437 488 | 423 483 | 413 474 | 406 459 | 398 448 | 410 498 | 418 516 | 429 524 | 443 529 | 461 533 | 475 535 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 434 442 | 395 446 | 381 441 | 371 431 | 364 416 | 356 406 | 368 455 | 376 473 | 387 481 | 400 487 | 419 491 | 433 493 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[办公-普通办公室] |  | 3.00 | 166.63 | 26 | 60 | 4147.3 | 18 | 6280.8 | 18 | 3.13 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=156.85 K=0.10 D=72.00 | 250.5 250.5 | 250.5 250.5 | 250.5 250.5 | 250.5 250.5 | 250.5 250.5 | 250.5 250.5 | 250.5 250.5 | 250.5 250.5 | 250.5 250.5 | 250.5 250.5 | 250.5 250.5 | 250.5 250.5 |
| 北外墙 | F=15.50 K=0.15 D=28.09 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 |
| 东外墙 | F=10.11 K=0.15 D=28.09 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 |
| 西外墙 | F=12.39 K=0.15 D=28.09 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.32 | 63.5 223.9 | 55.4 231.8 | 49.4 233.0 | 43.7 225.4 | 38.7 207.7 | 38.0 195.0 | 148.1 212.5 | 126.3 124.2 | 134.4 100.6 | 164.0 89.2 | 188.9 79.4 | 208.8 70.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 5.7 22.8 | 3.4 24.9 | 2.6 25.9 | 1.6 25.7 | 0.8 23.6 | 0.3 22.6 | 1.8 19.7 | 5.2 16.1 | 9.3 12.4 | 13.2 9.8 | 16.6 8.0 | 20.0 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 57.8 201.1 | 52.0 206.9 | 46.8 207.1 | 42.1 199.7 | 37.9 184.1 | 37.7 172.5 | 146.2 192.8 | 121.1 108.2 | 125.1 88.2 | 150.8 79.3 | 172.3 71.4 | 188.8 64.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.32 | 101.1 232.1 | 89.2 264.3 | 79.8 366.0 | 71.1 543.0 | 63.3 682.4 | 56.6 729.6 | 91.2 678.4 | 118.4 336.3 | 147.0 157.9 | 175.3 140.7 | 199.0 125.8 | 217.9 112.5 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 5.7 22.8 | 3.4 24.9 | 2.6 25.9 | 1.6 25.7 | 0.8 23.6 | 0.3 22.6 | 1.8 19.7 | 5.2 16.1 | 9.3 12.4 | 13.2 9.8 | 16.6 8.0 | 20.0 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 95.4 209.3 | 85.8 239.4 | 77.2 340.1 | 69.5 517.4 | 62.6 658.8 | 56.3 707.1 | 89.4 658.7 | 113.2 320.3 | 137.6 145.4 | 162.1 130.9 | 182.4 117.8 | 198.0 106.0 |
| 内墙1 | F=18.20 K=0.85 | 133.7 133.7 | 133.7 133.7 | 133.7 133.7 | 133.7 133.7 | 133.7 133.7 | 133.7 133.7 | 133.7 133.7 | 133.7 133.7 | 133.7 133.7 | 133.7 133.7 | 133.7 133.7 | 133.7 133.7 |
| 户墙1 | F=29.88 K=0.89 | 175.7 175.7 | 175.7 175.7 | 175.7 175.7 | 175.7 175.7 | 175.7 175.7 | 175.7 175.7 | 175.7 175.7 | 175.7 175.7 | 175.7 175.7 | 175.7 175.7 | 175.7 175.7 | 175.7 175.7 |
| 内墙1 | F=7.62 K=0.85 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 |
| 户门1 | F=2.94 K=0.79 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 | 48.8 48.8 |
| 挑空楼板 | F=2.95 K=0.14 D=56.31 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 |
| 底板1 | F=7.43 K=2.78 | 177.5 177.5 | 177.5 177.5 | 177.5 177.5 | 177.5 177.5 | 177.5 177.5 | 177.5 177.5 | 177.5 177.5 | 177.5 177.5 | 177.5 177.5 | 177.5 177.5 | 177.5 177.5 | 177.5 177.5 |
| 底板1 | F=3.19 K=0.28 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 底板1 | F=1.70 K=2.78 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
| 底板1 | F=1.07 K=0.28 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 833.2 833.2 | 833.2 833.2 | 833.2 833.2 | 833.2 833.2 | 833.2 833.2 | 833.2 833.2 | 833.2 833.2 | 833.2 833.2 | 833.2 833.2 | 833.2 833.2 | 833.2 833.2 | 833.2 833.2 |
| 照明 | 显热(W) | 489.9 40.0 | 289.9 40.0 | 229.9 30.0 | 190.0 30.0 | 160.0 20.0 | 130.0 20.0 | 110.0 369.9 | 90.0 579.9 | 80.0 659.9 | 60.0 719.8 | 60.0 769.8 | 50.0 799.8 |
| 人体 | 显热(W) | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 |
|  | 全热(W) | 563.4 563.4 | 563.4 563.4 | 563.4 563.4 | 563.4 563.4 | 563.4 563.4 | 563.4 563.4 | 563.4 563.4 | 563.4 563.4 | 563.4 563.4 | 563.4 563.4 | 563.4 563.4 | 563.4 563.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 新风 | 显热(W) | 207.8 831.4 | 122.8 906.9 | 94.5 944.7 | 56.7 935.3 | 28.3 859.7 | 9.4 821.9 | 66.1 718.0 | 188.9 585.7 | 340.1 453.5 | 481.8 359.0 | 604.6 292.9 | 727.4 236.2 |
|  | 全热(W) | 2022.6 2587.6 | 1949.1 2656.2 | 1871.7 2694.9 | 1851.8 2713.6 | 1821.9 2701.1 | 1833.1 2676.2 | 1881.7 2615.1 | 1965.3 2520.3 | 2060.1 2438.0 | 2181.0 2324.5 | 2280.8 2227.2 | 2440.4 2122.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.55 2.44 | 2.57 2.43 | 2.51 2.43 | 2.53 2.47 | 2.53 2.56 | 2.58 2.58 | 2.56 2.64 | 2.50 2.70 | 2.41 2.78 | 2.38 2.76 | 2.34 2.72 | 2.39 2.65 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5082 5489 | 4789 5597 | 4636 5729 | 4561 5917 | 4489 6016 | 4462 6026 | 4636 6281 | 4705 5966 | 4826 5761 | 4985 5679 | 5134 5607 | 5322 5510 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3031 3496 | 2726 3612 | 2622 3742 | 2530 3902 | 2459 3938 | 2402 3935 | 2584 4147 | 2692 3795 | 2870 3540 | 3050 3477 | 3221 3436 | 3373 3388 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3059 2901 | 2839 2941 | 2764 3034 | 2710 3203 | 2667 3315 | 2629 3350 | 2754 3666 | 2740 3445 | 2766 3323 | 2804 3355 | 2853 3380 | 2882 3388 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2823 2665 | 2603 2705 | 2528 2798 | 2473 2967 | 2431 3079 | 2393 3113 | 2518 3429 | 2503 3209 | 2530 3087 | 2568 3118 | 2616 3144 | 2645 3152 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[休息室] |  | 3.00 | 43.88 | 26 | 60 | 987.2 | 18 | 1444.4 | 18 | 0.67 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=41.30 K=0.10 D=72.00 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 |
| 东外墙 | F=16.31 K=0.15 D=28.09 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 |
| 北外墙 | F=15.42 K=0.15 D=28.09 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.32 | 63.5 223.9 | 55.4 231.8 | 49.4 233.0 | 43.7 225.4 | 38.7 207.7 | 38.0 195.0 | 148.1 212.5 | 126.3 124.2 | 134.4 100.6 | 164.0 89.2 | 188.9 79.4 | 208.8 70.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.80 | 5.7 22.8 | 3.4 24.9 | 2.6 25.9 | 1.6 25.7 | 0.8 23.6 | 0.3 22.6 | 1.8 19.7 | 5.2 16.1 | 9.3 12.4 | 13.2 9.8 | 16.6 8.0 | 20.0 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.50 | 57.8 201.1 | 52.0 206.9 | 46.8 207.1 | 42.1 199.7 | 37.9 184.1 | 37.7 172.5 | 146.2 192.8 | 121.1 108.2 | 125.1 88.2 | 150.8 79.3 | 172.3 71.4 | 188.8 64.3 |
| 户墙1 | F=16.31 K=0.89 | 95.9 95.9 | 95.9 95.9 | 95.9 95.9 | 95.9 95.9 | 95.9 95.9 | 95.9 95.9 | 95.9 95.9 | 95.9 95.9 | 95.9 95.9 | 95.9 95.9 | 95.9 95.9 | 95.9 95.9 |
| 挑空楼板 | F=0.92 K=0.14 D=56.31 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
| 底板1 | F=10.26 K=0.28 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 219.4 219.4 | 219.4 219.4 | 219.4 219.4 | 219.4 219.4 | 219.4 219.4 | 219.4 219.4 | 219.4 219.4 | 219.4 219.4 | 219.4 219.4 | 219.4 219.4 | 219.4 219.4 | 219.4 219.4 |
| 照明 | 显热(W) | 129.0 10.5 | 76.3 10.5 | 60.5 7.9 | 50.0 7.9 | 42.1 5.3 | 34.2 5.3 | 29.0 97.4 | 23.7 152.7 | 21.1 173.8 | 15.8 189.5 | 15.8 202.7 | 13.2 210.6 |
| 人体 | 显热(W) | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 |
|  | 全热(W) | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 | 148.4 148.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 新风 | 显热(W) | 43.3 173.1 | 25.6 188.8 | 19.7 196.7 | 11.8 194.7 | 5.9 179.0 | 2.0 171.1 | 13.8 149.5 | 39.3 121.9 | 70.8 94.4 | 100.3 74.7 | 125.9 61.0 | 151.4 49.2 |
|  | 全热(W) | 421.1 538.7 | 405.7 553.0 | 389.7 561.0 | 385.5 564.9 | 379.3 562.3 | 381.6 557.1 | 391.7 544.4 | 409.1 524.7 | 428.9 507.5 | 454.0 483.9 | 474.8 463.6 | 508.0 441.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.53 0.51 | 0.54 0.51 | 0.52 0.51 | 0.53 0.51 | 0.53 0.53 | 0.54 0.54 | 0.53 0.55 | 0.52 0.56 | 0.50 0.58 | 0.49 0.57 | 0.49 0.57 | 0.50 0.55 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1204 1363 | 1128 1385 | 1090 1392 | 1069 1388 | 1050 1365 | 1044 1348 | 1159 1444 | 1149 1392 | 1174 1372 | 1224 1353 | 1270 1336 | 1320 1313 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 764 935 | 685 959 | 658 965 | 633 956 | 615 920 | 602 899 | 719 987 | 717 927 | 754 897 | 808 881 | 858 871 | 901 858 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 783 825 | 722 832 | 700 831 | 684 823 | 671 803 | 662 790 | 767 900 | 740 867 | 746 864 | 770 869 | 795 872 | 812 872 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 720 762 | 660 770 | 638 769 | 622 761 | 609 741 | 600 728 | 705 838 | 678 805 | 683 802 | 708 807 | 733 810 | 750 809 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |