新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月4日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18636040630 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14	房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 河北-张家口-张北 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.80 |  |
| 东经 | 116.47 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 1140.72 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 7.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -7.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造二 | 0.1 |
| 外墙 | 外墙构造二 | 0.148 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.143 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.854 |
| 户墙 | 楼梯间隔墙构造一 | 0.891 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.778 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.275 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.256 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明） | 0.80 | 0.50 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木头夹层户门 | 0.79 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 15362 | 1140.72 | 13.47 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1242.73 | 12.36 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| Sys | 1002[展厅及超市] | 401.08 | 18 | 5065 | 340 | 0 | 0 | 0 | 5405 | 13.5 |
|  | 1003[餐饮部] | 149.61 | 18 | 1886 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 13.4 |
|  | 1004[茶室] | 114.47 | 18 | 1621 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 14.6 |
|  | 1005[备餐间] | 43.66 | 18 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 12.6 |
|  | 1006[活动室] | 80.28 | 18 | 1081 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 14.9 |
|  | 1008[更衣室] | 29.50 | 18 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 12.8 |
|  | 1014[值班室] | 23.79 | 18 | 511 | 49 | 0 | 0 | 0 | 560 | 23.5 |
|  | 1016[卫生间] | 13.38 | 18 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 17.8 |
|  | 1017[卫生间] | 13.38 | 18 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 11.0 |
|  | 2009[普通办公室] | 35.68 | 18 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 9.3 |
|  | 2010[阅览室] | 47.57 | 18 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 7.9 |
|  | 2011[普通办公室] | 23.79 | 18 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 7.7 |
|  | 2012[休息室] | 29.73 | 18 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 9.1 |
|  | 2019[办公-普通办公室] | 166.63 | 18 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 7.2 |
|  | 2022[休息室] | 43.88 | 18 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 13.4 |
|  | 2023[卫生间] | 12.58 | 18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 13.1 |
|  | 2024[卫生间] | 13.74 | 18 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 8.1 |
|  | 合计 | 1242.73 |  | 14696 | 665 | 0 | 0 | 0 | 15362 | 12.4 |
| 总计 |  | 1242.73 |  | 14696 | 665 | 0 | 0 |  | 15362 | 12.4 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1002 | 展厅及超市 | 401.08 | 18 | 5065 | 340 | 0 | 0 | 0 | 5405 | 13.5 |
|  |  | 1003 | 餐饮部 | 149.61 | 18 | 1886 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 13.4 |
|  |  | 1004 | 茶室 | 114.47 | 18 | 1621 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 14.6 |
|  |  | 1005 | 备餐间 | 43.66 | 18 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 12.6 |
|  |  | 1006 | 活动室 | 80.28 | 18 | 1081 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 14.9 |
|  |  | 1008 | 更衣室 | 29.50 | 18 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 12.8 |
|  |  | 1014 | 值班室 | 23.79 | 18 | 511 | 49 | 0 | 0 | 0 | 560 | 23.5 |
|  |  | 1016 | 卫生间 | 13.38 | 18 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 17.8 |
|  |  | 1017 | 卫生间 | 13.38 | 18 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 11.0 |
|  | 合计 |  |  | 869.13 |  | 11477 | 665 | 0 | 0 | 0 | 12142 | 14.0 |
| 2层 |  | 2009 | 普通办公室 | 35.68 | 18 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 9.3 |
|  |  | 2010 | 阅览室 | 47.57 | 18 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 7.9 |
|  |  | 2011 | 普通办公室 | 23.79 | 18 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 7.7 |
|  |  | 2012 | 休息室 | 29.73 | 18 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 9.1 |
|  |  | 2019 | 办公-普通办公室 | 166.63 | 18 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 7.2 |
|  |  | 2022 | 休息室 | 43.88 | 18 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 13.4 |
|  |  | 2023 | 卫生间 | 12.58 | 18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 13.1 |
|  |  | 2024 | 卫生间 | 13.74 | 18 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 8.1 |
|  | 合计 |  |  | 373.60 |  | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 8.6 |
| 总计 |  |  |  | 1242.73 |  | 14696 | 665 | 0 | 0 |  | 15362 | 12.4 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1002[展厅及超市] | 屋顶 | 149.59 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 382.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.9 | 0.00 | 382.9 |
|  | 顶板 | 10.26 | 0.28 | 18 | 25.6 | 0.6 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 南外墙 | 83.54 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 316.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 269.0 | 0.00 | 269.0 |
|  | 西外墙 | 18.38 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 69.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.1 |
|  | 北外墙 | 45.05 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 170.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.2 | 0.00 | 179.2 |
|  | 东外墙 | 25.83 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 97.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.0 | 0.00 | 93.0 |
|  | 南外窗 | 5.76 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 118.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.3 | 0.00 | 100.3 |
|  | 北外窗 | 15.12 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 309.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 325.1 | 0.00 | 325.1 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 36.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.00 | 35.0 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 147.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.00 | 140.1 |
|  | 天窗 | 4.23 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 86.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 西阳台外门 | 2.94 | 0.79 | 18 | 25.6 | 1.0 | 59.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 北阳台外门 | 5.88 | 0.79 | 18 | 25.6 | 1.0 | 118.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.00 | 124.7 |
|  | 户墙 | 11.32 | 0.89 | 18 | 25.6 | 0.4 | 103.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.3 | 0.00 | 103.3 |
|  | 户墙 | 46.99 | 0.89 | 18 | 25.6 | 0.6 | 643.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.1 | 0.00 | 643.1 |
|  | 户门 | 1.89 | 0.79 | 18 | 25.6 | 0.4 | 15.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
|  | 户门 | 2.94 | 0.79 | 18 | 25.6 | 0.6 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 非周边地面 | 197.96 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1520.3 |  |  | 0.00 | 1520.3 | 0.00 | 1520.3 |
|  | 周边地面 | 129.00 | 0.26 | 18 | 25.6 | 1.0 | 845.4 |  |  | 0.00 | 845.4 | 0.00 | 845.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5405 |
| 1003[餐饮部] | 屋顶 | 117.73 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 301.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.4 | 0.00 | 301.4 |
|  | 东外墙 | 28.15 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 106.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.3 | 0.00 | 101.3 |
|  | 南外墙 | 25.47 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 96.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.0 | 0.00 | 82.0 |
|  | 西外墙 | 35.25 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 133.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.9 | 0.00 | 126.9 |
|  | 北外墙 | 11.36 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 43.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.2 | 0.00 | 45.2 |
|  | 南外窗 | 7.56 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 154.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 131.6 | 0.00 | 131.6 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 36.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.00 | 35.0 |
|  | 天窗 | 4.23 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 86.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 西阳台外门 | 5.88 | 0.79 | 18 | 25.6 | 1.0 | 118.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.8 | 0.00 | 112.8 |
|  | 非周边地面 | 56.98 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 437.6 |  |  | 0.00 | 437.6 | 0.00 | 437.6 |
|  | 周边地面 | 64.98 | 0.26 | 18 | 25.6 | 1.0 | 425.8 |  |  | 0.00 | 425.8 | 0.00 | 425.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 1004[茶室] | 屋顶 | 89.09 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 228.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.1 | 0.00 | 228.1 |
|  | 西外墙 | 20.96 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 79.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.4 |
|  | 南外墙 | 26.19 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 99.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.00 | 84.3 |
|  | 东外墙 | 21.32 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 80.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 北外墙 | 22.82 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 86.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.8 | 0.00 | 90.8 |
|  | 西外窗 | 2.16 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 44.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.0 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 147.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.00 | 125.3 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 36.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.00 | 35.0 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 73.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 天窗 | 4.23 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 86.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 南阳台外门 | 2.94 | 0.79 | 18 | 25.6 | 1.0 | 59.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.5 | 0.00 | 50.5 |
|  | 非周边地面 | 32.66 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 250.8 |  |  | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 周边地面 | 60.66 | 0.26 | 18 | 25.6 | 1.0 | 397.5 |  |  | 0.00 | 397.5 | 0.00 | 397.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1671 |
| 1005[备餐间] | 屋顶 | 33.47 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 85.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.7 | 0.00 | 85.7 |
|  | 东外墙 | 14.78 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 56.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 北外墙 | 19.87 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 75.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.0 | 0.00 | 79.0 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 36.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 天窗 | 2.11 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 非周边地面 | 15.29 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 117.4 |  |  | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 周边地面 | 20.30 | 0.26 | 18 | 25.6 | 1.0 | 133.0 |  |  | 0.00 | 133.0 | 0.00 | 133.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |
| 1006[活动室] | 屋顶 | 55.17 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 141.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.2 | 0.00 | 141.2 |
|  | 东外墙 | 18.99 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
|  | 南外墙 | 9.91 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 37.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.9 | 0.00 | 31.9 |
|  | 西外墙 | 24.68 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 93.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.8 | 0.00 | 88.8 |
|  | 北外墙 | 9.19 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 34.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
|  | 西外窗 | 5.04 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 103.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.1 | 0.00 | 98.1 |
|  | 天窗 | 4.23 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 86.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 东阳台外门 | 2.94 | 0.79 | 18 | 25.6 | 1.0 | 59.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 北阳台外门 | 0.72 | 0.79 | 18 | 25.6 | 1.0 | 14.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
|  | 非周边地面 | 25.80 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 198.1 |  |  | 0.00 | 198.1 | 0.00 | 198.1 |
|  | 周边地面 | 39.65 | 0.26 | 18 | 25.6 | 1.0 | 259.8 |  |  | 0.00 | 259.8 | 0.00 | 259.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1193 |
| 1008[更衣室] | 屋顶 | 24.05 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 61.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
|  | 西外墙 | 5.42 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 20.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 南外墙 | 16.38 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 62.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.00 | 52.8 |
|  | 东外墙 | 11.41 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 43.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.1 | 0.00 | 41.1 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 36.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.00 | 35.0 |
|  | 非周边地面 | 8.32 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 63.9 |  |  | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 周边地面 | 15.73 | 0.26 | 18 | 25.6 | 1.0 | 103.1 |  |  | 0.00 | 103.1 | 0.00 | 103.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 |
| 1014[值班室] | 屋顶 | 19.39 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 北外墙 | 13.21 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 50.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.6 | 0.00 | 52.6 |
|  | 西外墙 | 11.32 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 42.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.7 | 0.00 | 40.7 |
|  | 南外墙 | 10.33 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 39.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 南外窗 | 2.88 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 59.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 西阳台外门 | 1.89 | 0.79 | 18 | 25.6 | 1.0 | 38.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.3 | 0.00 | 36.3 |
|  | 户墙 | 13.21 | 0.89 | 18 | 25.6 | 0.4 | 120.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 非周边地面 | 0.97 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 7.4 |  |  | 0.00 | 7.4 | 0.00 | 7.4 |
|  | 周边地面 | 18.42 | 0.26 | 18 | 25.6 | 1.0 | 120.7 |  |  | 0.00 | 120.7 | 0.00 | 120.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 |
| 1016[卫生间] | 北外墙 | 8.11 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 30.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.3 | 0.00 | 32.3 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 36.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 户墙 | 9.91 | 0.89 | 18 | 25.6 | 0.4 | 90.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.4 | 0.00 | 90.4 |
|  | 非周边地面 | 4.30 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 33.0 |  |  | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 周边地面 | 6.61 | 0.26 | 18 | 25.6 | 1.0 | 43.3 |  |  | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |
| 1017[卫生间] | 北外墙 | 8.11 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 30.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.3 | 0.00 | 32.3 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 36.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 非周边地面 | 4.30 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 33.0 |  |  | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 周边地面 | 6.61 | 0.26 | 18 | 25.6 | 1.0 | 43.3 |  |  | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12142 |
| 2009[普通办公室] | 屋顶 | 33.58 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 西外墙 | 13.21 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 50.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.00 | 47.5 |
|  | 南外墙 | 15.50 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 58.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 88.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.00 | 75.2 |
|  | 挑空楼板 | 20.02 | 0.14 | 18 | 25.6 | 1.0 | 73.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 |
| 2010[阅览室] | 屋顶 | 44.78 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 114.6 |
|  | 南外墙 | 22.10 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 83.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.2 | 0.00 | 71.2 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 88.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.00 | 75.2 |
|  | 挑空楼板 | 31.36 | 0.14 | 18 | 25.6 | 1.0 | 114.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8 | 0.00 | 114.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 |
| 2011[普通办公室] | 屋顶 | 22.39 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 南外墙 | 11.41 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 43.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 36.7 | 0.00 | 36.7 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 36.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 挑空楼板 | 15.68 | 0.14 | 18 | 25.6 | 1.0 | 57.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.00 | 57.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |
| 2012[休息室] | 屋顶 | 27.99 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 71.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.6 | 0.00 | 71.6 |
|  | 南外墙 | 14.71 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 55.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
|  | 东外墙 | 13.21 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 50.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.00 | 47.5 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 36.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 挑空楼板 | 19.60 | 0.14 | 18 | 25.6 | 1.0 | 71.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.7 | 0.00 | 71.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 2019[办公-普通办公室] | 屋顶 | 156.85 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 401.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.5 | 0.00 | 401.5 |
|  | 北外墙 | 15.50 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
|  | 东外墙 | 10.11 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 38.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.4 | 0.00 | 36.4 |
|  | 西外墙 | 12.39 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 47.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 88.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.9 | 0.00 | 92.9 |
|  | 西外窗 | 4.32 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 88.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.00 | 84.0 |
|  | 户墙 | 29.88 | 0.89 | 18 | 25.6 | 0.6 | 409.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.0 | 0.00 | 409.0 |
|  | 户门 | 2.94 | 0.79 | 18 | 25.6 | 0.6 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 挑空楼板 | 2.95 | 0.14 | 18 | 25.6 | 1.0 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 底板 | 3.19 | 0.28 | 18 | 25.6 | 0.6 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.00 | 13.5 |
|  | 底板 | 1.07 | 0.28 | 18 | 25.6 | 0.6 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1195 |
| 2022[休息室] | 屋顶 | 41.30 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 105.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.7 | 0.00 | 105.7 |
|  | 东外墙 | 16.31 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 61.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 北外墙 | 15.42 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 58.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 88.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.9 | 0.00 | 92.9 |
|  | 户墙 | 16.31 | 0.89 | 18 | 25.6 | 0.6 | 223.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.2 | 0.00 | 223.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.92 | 0.14 | 18 | 25.6 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
|  | 底板 | 10.26 | 0.28 | 18 | 25.6 | 0.6 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 |
| 2023[卫生间] | 屋顶 | 11.84 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 30.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
|  | 北外墙 | 7.71 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.7 |
|  | 西外墙 | 9.71 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 36.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.9 | 0.00 | 34.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 36.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.49 | 0.14 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 0.00 | 1.8 |
|  | 底板 | 6.74 | 0.28 | 18 | 25.6 | 0.6 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.5 | 0.00 | 28.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 2024[卫生间] | 屋顶 | 12.93 | 0.10 | 18 | 25.6 | 1.0 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.00 | 33.1 |
|  | 北外墙 | 8.59 | 0.15 | 18 | 25.6 | 1.0 | 32.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 34.2 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 0.80 | 18 | 25.6 | 1.0 | 36.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 挑空楼板 | 1.55 | 0.14 | 18 | 25.6 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.7 | 0.00 | 5.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3220 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15362 |