[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
居住建筑
	工程名称
	

	工程地点
	湖北-武汉

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月20日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13207277375 


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

7

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

8

7 房间类型

8

7.1 房间参数表

8

7.2 作息时间表

9

8 暖通空调系统

9

8.1 系统类型

9

8.1.1 系统分区

9

8.1.2 热回收参数

9

8.2 制冷系统

9

8.2.1 默认冷源

10

8.3 供暖系统

10

8.3.1 默认热源

11

8.4 空调风机

11

9 照明

11

10 插座设备

12

11 计算结果

12

11.1 建材生产运输碳排放

12

11.1.1 建材生产阶段

12

11.1.2 建材运输阶段

13

11.2 建筑建造拆除碳排放

13

11.2.1 建筑建造

13

11.2.2 建筑拆除

14

11.3 碳汇

14

11.4 建筑运行碳排放

15

11.5 全生命周期

15

11.5.1 单位面积指标

15

11.5.2 总碳排放量

18

12 附录

18

12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

18

12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

19

12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

19

12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

20

12.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	湖北-武汉

	地理位置
	北纬：30.58°
	东经：114.24°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上6045    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上18.2     地下0.0

	建筑体积(m3)
	27382.25

	建筑外表面积(m2)
	9196.94

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


2  标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATERE(CC) — BAE — WE —&ME

AA

A

3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1 111 1271




4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]BERERE(M)/m) W OKTFESGRS B AR EST





4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月03日14时
	37.2
	27.8
	20.5
	90.1

	最冷
	01月15日02时
	-3.3
	-3.3
	2.8
	3.6


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板）
	0.030
	0.290
	31.5
	1380.0
	0.0162
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级
	0.190
	3.010
	630.0
	1050.0
	0.0158
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0140
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	c5泡沫混凝土找坡隔热层
	0.310
	4.330
	900.0
	920.0
	0.0158
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	泡沫玻璃板ⅰ型
	0.050
	0.650
	119.0
	840.0
	0.0225
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.388,D=2.829)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 70mm＋c5泡沫混凝土找坡隔热层 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 阳台隔墙：——— (K=1.137,D=2.856)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋水泥砂浆 20mm
3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.550,D=4.047)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 200mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋水泥砂浆 20mm
4. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一 (K=1.137,D=2.856)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm
5. 分户墙：——— (K=0.765,D=3.538)：
    m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 10mm＋水泥砂浆 5mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 200mm＋水泥砂浆 5mm＋m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 10mm
6. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.758,D=3.662)：
    水泥砂浆 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 200mm＋石灰砂浆 20mm
7. 控温房间楼板：控温房间楼板构造一 (K=1.215,D=1.979)：
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
8. 非控温房间楼板：非控温房间楼板构造一 (K=1.215,D=1.979)：
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
9. 控温与非控温楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=1.215,D=1.979)：
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
10. 通往封闭空间的户门：——— (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K
11. 外窗：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.34

	屋顶传热系数K
和热情性指标 D
	0.39
2.83

	外墙传热系数K
和热情性指标 D
	0.96
3.24

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	1.14
2.86

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.38
	2.00
	0.25
	0.25

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	北向
	0.49
	2.00
	0.25
	0.25

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	东向
	0.31
	2.00
	0.25
	0.25

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	西向
	0.31
	2.00
	0.25
	0.25

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卧室
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	封闭阳台
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	过道
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	5778.15
	所有房间


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	－
	－
	－
	－



8.2 制冷系统
8.2.1 默认冷源
8.2.1.1 供应的系统
	系统编号
	默认


8.2.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


8.2.1.3 水泵系统
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


8.2.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	31.3
	37.6
	10

	40
	200
	48
	4.17
	31.3
	37.6
	10

	60
	300
	68
	4.41
	31.3
	37.6
	10

	80
	400
	80
	5.00
	31.3
	37.6
	10

	100
	500
	100
	5.00
	31.3
	37.6
	10


8.2.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	2316
	33
	579
	4.00
	1033
	1241
	330

	20~40
	39518
	246
	9603
	4.12
	7700
	9250
	2460

	40~60
	203573
	801
	47276
	4.31
	25071
	30118
	8010

	60~80
	261422
	764
	56016
	4.67
	23913
	28726
	7640

	80~100
	21719
	52
	4344
	5.00
	1628
	1955
	520

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	528548
	1896
	117818
	
	59345
	71290
	18960


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	117818
	0.5703
	67.191

	冷却水泵
	59345
	
	33.844

	冷却塔
	18960
	
	10.813

	冷冻水泵
	71290
	
	40.656

	合计
	152.505


8.3 供暖系统
8.3.1 默认热源
8.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	默认


8.3.1.2 热水锅炉系统
8.3.1.2.1 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉负荷
(kWh/a)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	302836
	0.78
	0.92
	89
	135.213


8.3.1.2.2 热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.3.1.2.3 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	37.6
	0.1880
	236672
	1896
	71290

	40
	400
	37.6
	0.0940
	66164
	288
	10829

	60
	600
	37.6
	0.0627
	0
	0
	0

	80
	800
	37.6
	0.0470
	0
	0
	0

	100
	1000
	37.6
	0.0376
	0
	0
	0

	综合
	302836
	2184
	82118


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	82118
	0.5703
	46.832


8.4 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	48841
	0.5703
	27.854

	风机盘管
	1632
	
	0.931

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	28.785


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	卧室
	3.29
	241
	4795
	15753
	0.5703
	8.984

	封闭阳台
	10.04
	203
	1105
	11093
	
	6.326

	楼梯间
	0.00
	29
	257
	0
	
	0.000

	空房间
	0.00
	318
	1145
	0
	
	0.000

	设备间
	52.56
	48
	176
	9271
	
	5.287

	过道
	10.04
	3
	549
	5506
	
	3.140

	总计
	23.738


10 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	卧室
	2.01
	241
	4795
	9627
	0.5703
	5.490

	封闭阳台
	18.21
	203
	1105
	20129
	
	11.479

	楼梯间
	0.00
	29
	257
	0
	
	0.000

	空房间
	0.00
	318
	1145
	0
	
	0.000

	设备间
	131.40
	48
	176
	23178
	
	13.219

	过道
	18.21
	3
	549
	9991
	
	5.698

	总计
	35.886


11 计算结果
11.1 建材生产运输碳排放
11.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	2750.47
	0
	全生命周期
	340
	935.160

	钢筋
	t
	344.56
	0
	全生命周期
	2340
	806.270

	型钢
	t
	96.72
	0
	全生命周期
	2365
	228.743

	水泥
	t
	344.56
	0
	全生命周期
	735
	253.252

	预拌砂浆
	t
	1843.72
	0
	全生命周期
	370
	682.176

	砂
	m3
	538.00
	0
	全生命周期
	3
	1.614

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板）
	m3
	218.91
	0
	全生命周期
	534
	116.898

	泡沫玻璃板ⅰ型
	m3
	134.62
	0
	全生命周期
	534
	71.887

	岩棉板(ρ=60-160)
	m3
	112.30
	0
	全生命周期
	534
	59.968

	70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm）
	m2
	156.36
	0
	全生命周期
	129.5
	20.249

	内门
	m2
	563.37
	0
	全生命周期
	48.3
	27.211

	———
	m2
	498.42
	0
	全生命周期
	48.3
	24.074

	陶瓷
	m2
	7924.99
	0
	全生命周期
	19.5
	154.537

	涂料
	t
	24.18
	0
	全生命周期
	6550
	158.379

	电缆
	kg
	302.25
	0
	全生命周期
	94.1
	28.442

	管材
	kg
	9067.50
	0
	全生命周期
	3.6
	32.643

	合计
	3601.503


11.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	6491.12
	40
	全生命周期
	0.115
	29.859

	钢筋
	344.56
	500
	全生命周期
	0.115
	19.812

	型钢
	96.72
	500
	全生命周期
	0.115
	5.561

	水泥
	344.56
	500
	全生命周期
	0.115
	19.812

	预拌砂浆
	1843.72
	40
	全生命周期
	0.115
	8.481

	砂
	860.81
	500
	全生命周期
	0.115
	49.497

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板）
	6.90
	500
	全生命周期
	0.115
	0.397

	泡沫玻璃板ⅰ型
	16.02
	500
	全生命周期
	0.115
	0.921

	岩棉板(ρ=60-160)
	12.35
	500
	全生命周期
	0.115
	0.710

	70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm）
	3.13
	500
	全生命周期
	0.115
	0.180

	内门
	16.90
	500
	全生命周期
	0.115
	0.972

	———
	14.95
	500
	全生命周期
	0.115
	0.860

	陶瓷
	237.75
	500
	全生命周期
	0.115
	13.671

	涂料
	24.18
	500
	全生命周期
	0.115
	1.390

	电缆
	0.30
	500
	全生命周期
	0.115
	0.017

	管材
	9.07
	500
	全生命周期
	0.115
	0.522

	总计
	152.662


11.2 建筑建造拆除碳排放
11.2.1 建筑建造
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	6045.00
	4
	5.99
	36.210


11.2.2 建筑拆除
	分项
	机械和能源
	单位
	单位面积用量
	碳排因子
(kgCO2/单位)
	碳排放量
(tCO2)

	地上建筑拆除
	乙炔气
	m3
	0.0988
	3.76
	2.246

	
	履带式单斗液压挖掘机
	台班
	0.0016
	242.5
	2.345

	
	液压镐头机
	台班
	0.0013
	37.6
	0.295

	
	长臂液压剪
	台班
	0.0018
	41.8
	0.455

	
	电动空气压缩机
	台班
	0.0026
	14.1
	0.222

	分项
	机械和能源
	单位
	单位体积用量
	碳排因子
(kgCO2/单位)
	碳排放量
(tCO2)

	地下结构拆除
	乙炔气
	m3
	0.0600
	3.76
	0.000

	
	履带式单斗液压挖掘机
	台班
	0.0050
	242.5
	0.000

	
	液压镐头机
	台班
	0.0340
	37.6
	0.000

	
	电动空气压缩机
	台班
	0.0050
	14.1
	0.000

	合计
	5.563


	垃圾指标(t/m2)
	运输方式
	运输距离
(km)
	运输碳排放因子
(kgCO2e/t.km)
	碳排放量
(tCO2)

	1.6
	中型汽油货车运输(载重8t)
	50
	0.115
	55.614


11.3 碳汇
	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	合计
	0.000


11.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	974.50
	0.5703
	7625.252

	
	冷却水泵
	490.86
	
	

	
	冷冻水泵
	589.66
	
	

	
	冷却塔
	156.82
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	2211.84
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5703
	2341.606

	
	供暖水泵
	679.23
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	679.23
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	403.98
	0.5703
	1439.246

	
	风机盘管
	13.50
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	417.48
	
	

	照明
	344.28
	0.5703
	1186.885

	插座设备
	520.47
	0.5703
	1794.301

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.5703
	0.000

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	0.00
	
	

	化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	3490.591(kWh/㎡)
	89
	6760.637

	燃气
	炊事
	0.00(m³/㎡)
	55.54
	0.000

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	0.00
	0.5703
	0.000

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	21147.931


11.5 全生命周期
11.5.1 单位面积指标
	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	11.92
	595.78

	建筑材料运输
	0.51
	25.25

	建筑建造
	0.12
	5.99

	建筑拆除
	0.20
	10.12

	建筑运行
	69.97
	3498.42

	碳汇
	0
	0

	合计
	82.72
	4135.56


11.5.2 总碳排放量
	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	72.030
	3601.503

	建筑材料运输
	3.053
	152.662

	建筑建造
	0.724
	36.210

	建筑拆除
	1.224
	61.177

	建筑运行
	422.959
	21147.931

	碳汇
	0
	0

	合计
	499.990
	24999.483


[image: image4.png]I Ak i A IR TS

BIIEAT

| Botuie =]

HESEET R

85%




[image: image5.png]HEFDSATIRAEBA

At
0%

L)
6%

u A
HERE

o RAL

= RE

W
Hofh

K
43%




12 附录
12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	封闭阳台
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	过道
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	封闭阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	过道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	封闭阳台
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	过道
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
12.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
2

[image: image6.png]