## Sheet1
"新建项目"全热冷负荷
名称 | 指标(W/㎡) | 最大值(W) | 最大时 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
○新建项目 | 96.55 | 546959 | 18 | 95170 | 86396 | 79046 | 73476 | 69164 | 64271 | 83821 | 445784 | 477602 | 494360 | 505879 | 515231 | 523294 | 529451 | 534985 | 538764 | 541063 | 544848 | 546959 | 528266 | 166633 | 134484 | 118100 | 105237
├○1层 | 95.12 | 89650 | 18 | 15447 | 14016 | 12833 | 11938 | 11232 | 10428 | 13531 | 72906 | 78112 | 80903 | 82858 | 84480 | 85868 | 86945 | 87830 | 88398 | 88685 | 89329 | 89650 | 86600 | 27225 | 21952 | 19211 | 17085
│├○1004[走廊] | 33.28 | 9445 | 15 | 3142 | 2840 | 2626 | 2463 | 2263 | 2173 | 5442 | 6425 | 7073 | 7634 | 8117 | 8556 | 8887 | 9166 | 9345 | 9445 | 9374 | 9387 | 9341 | 5965 | 4879 | 4287 | 3817 | 3426
││├ 屋顶 |  | 18 | 21 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17
││├ 西外墙 |  | 42 | 23 | 41 | 38 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 37 | 40 | 42 | 42
││├ 北外墙 |  | 28 | 21 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27
││├ 东外墙 |  | 74 | 16 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 62 | 69 | 73 | 74 | 73 | 70 | 66 | 67 | 67 | 66 | 65
││├ 南外墙 |  | 94 | 20 | 83 | 81 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 70 | 72 | 75 | 81 | 86 | 90 | 93 | 94 | 93 | 90 | 85
││├○西外窗 |  | 363 | 16 | 58 | 49 | 43 | 37 | 32 | 28 | 59 | 74 | 89 | 109 | 126 | 140 | 153 | 206 | 282 | 343 | 363 | 350 | 285 | 167 | 96 | 84 | 74 | 65
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 308 | 16 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 53 | 60 | 66 | 78 | 87 | 93 | 99 | 148 | 222 | 283 | 308 | 297 | 238 | 129 | 66 | 59 | 53 | 48
││├○北外窗 |  | 184 | 14 | 51 | 42 | 37 | 31 | 27 | 23 | 67 | 82 | 97 | 121 | 141 | 158 | 172 | 180 | 184 | 179 | 165 | 162 | 152 | 101 | 86 | 74 | 65 | 57
│││├ 传热负荷 |  | 70 | 14 | 17 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 7 | 16 | 27 | 37 | 45 | 54 | 62 | 67 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | 44 | 35 | 28 | 23 | 19
│││└ 日射得热负荷 |  | 114 | 14 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 59 | 66 | 70 | 85 | 96 | 104 | 111 | 113 | 114 | 111 | 102 | 101 | 99 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37
││├○南外窗 |  | 1021 | 13 | 228 | 187 | 164 | 140 | 120 | 105 | 262 | 337 | 417 | 574 | 723 | 879 | 992 | 1021 | 986 | 920 | 740 | 708 | 646 | 450 | 383 | 331 | 290 | 254
│││├ 传热负荷 |  | 301 | 14 | 75 | 49 | 40 | 29 | 20 | 14 | 32 | 69 | 116 | 159 | 197 | 234 | 266 | 289 | 301 | 298 | 275 | 263 | 231 | 191 | 150 | 121 | 101 | 84
│││└ 日射得热负荷 |  | 732 | 13 | 153 | 138 | 124 | 111 | 100 | 90 | 230 | 268 | 301 | 415 | 527 | 645 | 726 | 732 | 685 | 622 | 465 | 445 | 414 | 259 | 233 | 210 | 189 | 170
││├ 东外门 |  | 72 | 14 | 18 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 17 | 28 | 38 | 47 | 56 | 63 | 69 | 72 | 71 | 65 | 63 | 55 | 45 | 36 | 29 | 24 | 20
││├ 南外门 |  | 72 | 14 | 18 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 17 | 28 | 38 | 47 | 56 | 63 | 69 | 72 | 71 | 65 | 63 | 55 | 45 | 36 | 29 | 24 | 20
││├ 内墙1(1017) |  | 232 | 0 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
││├ 内墙1(1378) |  | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
││├ 内墙1(1132) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1134) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1141) |  | 95 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
││├ 内墙1(1292) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1183) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(1010) |  | 59 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
││├ 内墙1(1161) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(1271) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1144) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 内墙1(1136) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
││├ 内窗1(1017) |  | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
││├ 内窗1(1132) |  | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
││├ 内窗1(1134) |  | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
││├ 内窗1(1183) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1161) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内门1(1017) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
││├ 内门1(1378) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
││├ 内门1(1141) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
││├ 内门1(1010) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
││├ 内门1(1136) |  | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
││├ 设备 |  | 3874 | 18 | 1192 | 1022 | 894 | 809 | 681 | 639 | 1703 | 2214 | 2597 | 2852 | 3065 | 3235 | 3363 | 3491 | 3576 | 3661 | 3746 | 3789 | 3874 | 2852 | 2299 | 1916 | 1618 | 1362
││├ 照明 |  | 1334 | 18 | 255 | 213 | 184 | 156 | 128 | 114 | 596 | 880 | 993 | 1064 | 1121 | 1178 | 1220 | 1249 | 1277 | 1291 | 1305 | 1320 | 1334 | 851 | 553 | 454 | 369 | 312
││├ 人体 |  | 600 | 18 | 50 | 43 | 36 | 32 | 25 | 21 | 443 | 511 | 532 | 546 | 557 | 568 | 575 | 582 | 586 | 589 | 593 | 596 | 600 | 175 | 107 | 86 | 71 | 61
││└ 新风 |  | 1063 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1006[宾馆-卫生间] | 36.77 | 1170 | 18 | 954 | 914 | 883 | 860 | 842 | 826 | 885 | 904 | 918 | 951 | 977 | 998 | 1016 | 1032 | 1034 | 1028 | 1002 | 1122 | 1170 | 1138 | 1148 | 1158 | 1062 | 996
││├ 北外墙 |  | 41 | 21 | 40 | 39 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 33 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40
││├○北外窗 |  | 279 | 14 | 69 | 54 | 46 | 38 | 31 | 25 | 94 | 118 | 142 | 180 | 212 | 238 | 261 | 273 | 279 | 272 | 250 | 245 | 229 | 148 | 125 | 106 | 91 | 78
│││├ 传热负荷 |  | 99 | 14 | 16 | 7 | 3 | -1 | -4 | -6 | 0 | 14 | 31 | 47 | 60 | 74 | 86 | 94 | 99 | 97 | 89 | 85 | 73 | 58 | 44 | 33 | 26 | 19
│││└ 日射得热负荷 |  | 181 | 14 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 94 | 104 | 111 | 134 | 152 | 164 | 175 | 179 | 181 | 175 | 161 | 160 | 156 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59
││├ 内墙1(1010) |  | 166 | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
││├ 设备 |  | 310 | 21 | 143 | 119 | 100 | 86 | 76 | 67 | 57 | 52 | 43 | 38 | 33 | 29 | 24 | 24 | 19 | 19 | 14 | 138 | 200 | 248 | 282 | 310 | 229 | 177
││├ 照明 |  | 191 | 0 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
││└ 人体 |  | 344 | 0 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
│├○1008[宾馆-卫生间] | 33.49 | 964 | 18 | 754 | 716 | 688 | 665 | 649 | 634 | 694 | 713 | 728 | 762 | 789 | 810 | 829 | 844 | 847 | 840 | 815 | 923 | 964 | 927 | 934 | 942 | 853 | 792
││├ 北外墙 |  | 34 | 21 | 34 | 33 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
││├○北外窗 |  | 279 | 14 | 69 | 54 | 46 | 38 | 31 | 25 | 94 | 118 | 142 | 180 | 212 | 238 | 261 | 273 | 279 | 272 | 250 | 245 | 229 | 148 | 125 | 106 | 91 | 78
│││├ 传热负荷 |  | 99 | 14 | 16 | 7 | 3 | -1 | -4 | -6 | 0 | 14 | 31 | 47 | 60 | 74 | 86 | 94 | 99 | 97 | 89 | 85 | 73 | 58 | 44 | 33 | 26 | 19
│││└ 日射得热负荷 |  | 181 | 14 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 94 | 104 | 111 | 134 | 152 | 164 | 175 | 179 | 181 | 175 | 161 | 160 | 156 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59
││├ 内墙1(1290) |  | 37 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
││├ 设备 |  | 281 | 21 | 130 | 108 | 91 | 78 | 69 | 60 | 52 | 47 | 39 | 35 | 30 | 26 | 22 | 22 | 17 | 17 | 13 | 125 | 181 | 225 | 255 | 281 | 207 | 160
││├ 照明 |  | 173 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
││└ 人体 |  | 311 | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311
│├○1066[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1264) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1155) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1155) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1068[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1288) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1164) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1164) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1081[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1181) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(1299) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(1181) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1084[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1172) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(1294) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(1172) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1085[办公-普通办公室] | 137.44 | 3081 | 19 | 531 | 493 | 461 | 435 | 418 | 392 | 382 | 2570 | 2740 | 2821 | 2874 | 2917 | 2955 | 2983 | 3009 | 3026 | 3041 | 3056 | 3066 | 3081 | 895 | 718 | 639 | 579
││├ 内墙1(1134) |  | 67 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
││├ 内墙1(1132) |  | 53 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
││├ 内墙1(1177) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(1302) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1141) |  | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
││├ 内窗1(1177) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1086[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1168) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(1295) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(1168) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1087[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1184) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(1300) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(1184) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1088[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1290) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1178) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1178) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1089[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1274) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1153) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1153) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1090[办公-普通办公室] | 137.44 | 3081 | 19 | 531 | 493 | 461 | 435 | 418 | 392 | 382 | 2570 | 2740 | 2821 | 2874 | 2917 | 2955 | 2983 | 3009 | 3026 | 3041 | 3056 | 3066 | 3081 | 895 | 718 | 639 | 579
││├ 内墙1(1017) |  | 164 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164
││├ 内墙1(1182) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(1298) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(1182) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1092[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1303) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1163) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1163) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1094[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1267) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1158) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1158) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1095[办公-普通办公室] | 130.14 | 2921 | 19 | 368 | 330 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2409 | 2579 | 2660 | 2713 | 2756 | 2795 | 2823 | 2848 | 2865 | 2880 | 2895 | 2906 | 2921 | 732 | 555 | 476 | 416
││├ 内墙1(1276) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1144) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1144) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 144 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 180 | 233 | 274 | 301 | 323 | 341 | 355 | 368 | 377 | 386 | 395 | 400 | 408 | 301 | 242 | 202 | 171
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 225 | 227 | 230 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 593 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 505 | 526 | 540 | 551 | 561 | 568 | 575 | 579 | 582 | 586 | 590 | 593 | 173 | 106 | 85 | 70
││└ 新风 |  | 1577 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1096[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1270) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1157) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1157) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1097[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1275) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1156) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1156) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1098[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1297) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1166) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1166) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1099[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1268) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1160) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1160) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1100[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1272) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1159) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1159) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1101[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1266) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1162) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1162) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1102[办公-普通办公室] | 131.25 | 2943 | 19 | 393 | 354 | 322 | 297 | 279 | 254 | 243 | 2431 | 2601 | 2682 | 2735 | 2778 | 2817 | 2845 | 2870 | 2887 | 2902 | 2917 | 2928 | 2943 | 756 | 579 | 500 | 440
││├ 内墙1(1135) |  | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
││├ 内墙1(1277) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1154) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1154) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1111[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1301) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1236) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1236) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1112[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(1273) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1234) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1234) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1122[办公-普通办公室] | 136.21 | 3034 | 19 | 528 | 477 | 425 | 397 | 377 | 350 | 338 | 2510 | 2676 | 2756 | 2808 | 2849 | 2887 | 2917 | 2946 | 2967 | 2986 | 3004 | 3016 | 3034 | 873 | 709 | 638 | 579
││├ 西外墙 |  | 166 | 23 | 162 | 150 | 130 | 127 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 147 | 158 | 165 | 166
││├ 内墙1(1296) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1251) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1251) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
││├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
││├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1123[办公-普通办公室] | 136.44 | 3039 | 19 | 500 | 458 | 421 | 393 | 374 | 347 | 335 | 2508 | 2675 | 2755 | 2807 | 2848 | 2886 | 2932 | 2972 | 2997 | 3016 | 3028 | 3032 | 3039 | 867 | 691 | 612 | 550
││├ 东外墙 |  | 157 | 16 | 135 | 131 | 126 | 123 | 121 | 120 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 131 | 145 | 154 | 157 | 155 | 149 | 140 | 141 | 141 | 140 | 137
││├ 内墙1(1269) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1248) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1248) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
││├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
││├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1124[办公-普通办公室] | 136.21 | 3034 | 19 | 528 | 477 | 425 | 397 | 377 | 350 | 338 | 2510 | 2676 | 2756 | 2808 | 2849 | 2887 | 2917 | 2946 | 2967 | 2986 | 3004 | 3016 | 3034 | 873 | 709 | 638 | 579
││├ 西外墙 |  | 166 | 23 | 162 | 150 | 130 | 127 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 147 | 158 | 165 | 166
││├ 内墙1(1265) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1249) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1249) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
││├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
││├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1125[办公-普通办公室] | 131.03 | 2489 | 19 | 329 | 296 | 269 | 247 | 232 | 211 | 202 | 2056 | 2200 | 2269 | 2314 | 2350 | 2383 | 2406 | 2428 | 2443 | 2455 | 2468 | 2477 | 2489 | 636 | 486 | 420 | 369
││├ 内墙1(1137) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(1135) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(1135) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 346 | 19 | 122 | 106 | 91 | 80 | 72 | 61 | 57 | 152 | 198 | 232 | 255 | 274 | 289 | 300 | 312 | 319 | 327 | 334 | 338 | 346 | 255 | 205 | 171 | 144
││├ 照明 |  | 196 | 19 | 46 | 38 | 31 | 27 | 23 | 19 | 17 | 88 | 130 | 146 | 157 | 165 | 173 | 180 | 184 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 125 | 82 | 67 | 54
││├ 人体 |  | 502 | 19 | 51 | 42 | 36 | 30 | 27 | 21 | 18 | 371 | 427 | 445 | 457 | 466 | 475 | 481 | 487 | 490 | 493 | 496 | 499 | 502 | 146 | 89 | 72 | 60
││└ 新风 |  | 1335 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○1126[办公-普通办公室] | 127.85 | 2429 | 19 | 268 | 236 | 208 | 187 | 172 | 150 | 142 | 1995 | 2139 | 2208 | 2253 | 2290 | 2322 | 2346 | 2367 | 2382 | 2395 | 2408 | 2416 | 2429 | 576 | 426 | 359 | 308
│ ├ 内墙1(1136) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│ ├ 设备 |  | 346 | 19 | 122 | 106 | 91 | 80 | 72 | 61 | 57 | 152 | 198 | 232 | 255 | 274 | 289 | 300 | 312 | 319 | 327 | 334 | 338 | 346 | 255 | 205 | 171 | 144
│ ├ 照明 |  | 196 | 19 | 46 | 38 | 31 | 27 | 23 | 19 | 17 | 88 | 130 | 146 | 157 | 165 | 173 | 180 | 184 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 125 | 82 | 67 | 54
│ ├ 人体 |  | 502 | 19 | 51 | 42 | 36 | 30 | 27 | 21 | 18 | 371 | 427 | 445 | 457 | 466 | 475 | 481 | 487 | 490 | 493 | 496 | 499 | 502 | 146 | 89 | 72 | 60
│ └ 新风 |  | 1335 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0
├○2层 | 93.27 | 88049 | 18 | 15304 | 13894 | 12726 | 11844 | 11142 | 10353 | 13746 | 71721 | 76871 | 79621 | 81510 | 83042 | 84363 | 85364 | 86232 | 86792 | 87083 | 87722 | 88049 | 84806 | 26905 | 21731 | 19024 | 16922
│├○2002@2[办公-走廊] | 32.53 | 9788 | 15 | 3215 | 2907 | 2684 | 2517 | 2309 | 2217 | 5767 | 6871 | 7581 | 8158 | 8612 | 8991 | 9281 | 9503 | 9684 | 9788 | 9730 | 9748 | 9717 | 6157 | 5026 | 4410 | 3919 | 3512
││├ 东外墙 |  | 40 | 16 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 33 | 37 | 39 | 40 | 39 | 38 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35
││├ 北外墙 |  | 30 | 21 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 西外墙 |  | 42 | 23 | 41 | 38 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 37 | 40 | 42 | 42
││├ 南外墙 |  | 125 | 20 | 112 | 108 | 103 | 101 | 99 | 97 | 96 | 95 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 93 | 97 | 100 | 108 | 115 | 121 | 125 | 125 | 124 | 120 | 114
││├○东外窗 |  | 321 | 9 | 50 | 41 | 36 | 31 | 27 | 23 | 144 | 236 | 295 | 321 | 303 | 256 | 226 | 177 | 178 | 172 | 158 | 151 | 137 | 97 | 83 | 72 | 63 | 56
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 289 | 9 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 137 | 222 | 272 | 289 | 263 | 209 | 172 | 119 | 118 | 113 | 103 | 98 | 91 | 59 | 53 | 48 | 43 | 39
││├○北外窗 |  | 159 | 14 | 44 | 36 | 32 | 27 | 23 | 20 | 58 | 71 | 84 | 105 | 123 | 137 | 149 | 156 | 159 | 156 | 143 | 141 | 132 | 88 | 75 | 64 | 56 | 49
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 99 | 14 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 51 | 57 | 61 | 73 | 83 | 90 | 96 | 98 | 99 | 96 | 88 | 88 | 86 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32
││├○西外窗 |  | 363 | 16 | 58 | 49 | 43 | 37 | 32 | 28 | 59 | 74 | 89 | 109 | 126 | 140 | 153 | 206 | 282 | 343 | 363 | 350 | 285 | 167 | 96 | 84 | 74 | 65
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 308 | 16 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 53 | 60 | 66 | 78 | 87 | 93 | 99 | 148 | 222 | 283 | 308 | 297 | 238 | 129 | 66 | 59 | 53 | 48
││├○南外窗 |  | 973 | 13 | 217 | 178 | 156 | 134 | 115 | 100 | 249 | 321 | 397 | 547 | 689 | 837 | 945 | 973 | 939 | 876 | 705 | 674 | 615 | 428 | 365 | 315 | 276 | 242
│││├ 传热负荷 |  | 286 | 14 | 72 | 47 | 39 | 28 | 19 | 14 | 30 | 66 | 110 | 151 | 187 | 223 | 253 | 275 | 286 | 284 | 262 | 251 | 220 | 182 | 143 | 116 | 96 | 80
│││└ 日射得热负荷 |  | 698 | 13 | 146 | 131 | 118 | 106 | 96 | 86 | 219 | 255 | 287 | 395 | 502 | 614 | 692 | 698 | 653 | 593 | 443 | 424 | 395 | 247 | 222 | 200 | 180 | 162
││├ 内墙1(2145@2) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 内墙1(2338@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2220@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2009@2) |  | 59 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
││├ 内墙1(2171@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2283@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2140@2) |  | 95 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
││├ 内墙1(2133@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2127@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2376@2) |  | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
││├ 内墙1(2016@2) |  | 182 | 0 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
││├ 内墙1(2335@2) |  | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
││├ 内窗1(2220@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2171@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2133@2) |  | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
││├ 内窗1(2127@2) |  | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
││├ 内窗1(2016@2) |  | 97 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
││├ 内窗1(2335@2) |  | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
││├ 内门1(2009@2) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
││├ 内门1(2140@2) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
││├ 内门1(2376@2) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
││├ 内门1(2016@2) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
││├ 底板1(1136) |  | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
││├ 设备 |  | 4108 | 18 | 1264 | 1083 | 948 | 858 | 722 | 677 | 1806 | 2347 | 2753 | 3024 | 3250 | 3430 | 3566 | 3701 | 3792 | 3882 | 3972 | 4017 | 4108 | 3024 | 2437 | 2031 | 1715 | 1444
││├ 照明 |  | 1414 | 18 | 271 | 226 | 196 | 166 | 135 | 120 | 632 | 933 | 1053 | 1128 | 1189 | 1249 | 1294 | 1324 | 1354 | 1369 | 1384 | 1399 | 1414 | 903 | 587 | 481 | 391 | 331
││├ 人体 |  | 636 | 18 | 53 | 45 | 38 | 34 | 26 | 23 | 470 | 542 | 564 | 579 | 591 | 602 | 610 | 617 | 621 | 625 | 629 | 632 | 636 | 185 | 113 | 91 | 76 | 64
││└ 新风 |  | 1128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2005@2[宾馆-卫生间] | 36.77 | 1170 | 18 | 954 | 914 | 883 | 860 | 842 | 826 | 885 | 904 | 918 | 951 | 977 | 998 | 1016 | 1032 | 1034 | 1028 | 1002 | 1122 | 1170 | 1138 | 1148 | 1158 | 1062 | 996
││├ 北外墙 |  | 41 | 21 | 40 | 39 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 33 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40
││├○北外窗 |  | 279 | 14 | 69 | 54 | 46 | 38 | 31 | 25 | 94 | 118 | 142 | 180 | 212 | 238 | 261 | 273 | 279 | 272 | 250 | 245 | 229 | 148 | 125 | 106 | 91 | 78
│││├ 传热负荷 |  | 99 | 14 | 16 | 7 | 3 | -1 | -4 | -6 | 0 | 14 | 31 | 47 | 60 | 74 | 86 | 94 | 99 | 97 | 89 | 85 | 73 | 58 | 44 | 33 | 26 | 19
│││└ 日射得热负荷 |  | 181 | 14 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 94 | 104 | 111 | 134 | 152 | 164 | 175 | 179 | 181 | 175 | 161 | 160 | 156 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59
││├ 内墙1(2009@2) |  | 166 | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
││├ 设备 |  | 310 | 21 | 143 | 119 | 100 | 86 | 76 | 67 | 57 | 52 | 43 | 38 | 33 | 29 | 24 | 24 | 19 | 19 | 14 | 138 | 200 | 248 | 282 | 310 | 229 | 177
││├ 照明 |  | 191 | 0 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
││└ 人体 |  | 344 | 0 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
│├○2007@2[宾馆-卫生间] | 33.49 | 964 | 18 | 754 | 716 | 688 | 665 | 649 | 634 | 694 | 713 | 728 | 762 | 789 | 810 | 829 | 844 | 847 | 840 | 815 | 923 | 964 | 927 | 934 | 942 | 853 | 792
││├ 北外墙 |  | 34 | 21 | 34 | 33 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
││├○北外窗 |  | 279 | 14 | 69 | 54 | 46 | 38 | 31 | 25 | 94 | 118 | 142 | 180 | 212 | 238 | 261 | 273 | 279 | 272 | 250 | 245 | 229 | 148 | 125 | 106 | 91 | 78
│││├ 传热负荷 |  | 99 | 14 | 16 | 7 | 3 | -1 | -4 | -6 | 0 | 14 | 31 | 47 | 60 | 74 | 86 | 94 | 99 | 97 | 89 | 85 | 73 | 58 | 44 | 33 | 26 | 19
│││└ 日射得热负荷 |  | 181 | 14 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 94 | 104 | 111 | 134 | 152 | 164 | 175 | 179 | 181 | 175 | 161 | 160 | 156 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59
││├ 内墙1(2285@2) |  | 37 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
││├ 设备 |  | 281 | 21 | 130 | 108 | 91 | 78 | 69 | 60 | 52 | 47 | 39 | 35 | 30 | 26 | 22 | 22 | 17 | 17 | 13 | 125 | 181 | 225 | 255 | 281 | 207 | 160
││├ 照明 |  | 173 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
││└ 人体 |  | 311 | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311
│├○2035@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2343@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2233@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2233@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2039@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2330@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2209@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2209@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2049@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2374@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2206@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2206@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2052@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2332@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2228@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2228@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2053@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2356@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2223@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2223@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2055@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2278@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2173@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2173@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2056@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2921 | 19 | 368 | 330 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2409 | 2579 | 2660 | 2713 | 2756 | 2795 | 2823 | 2848 | 2865 | 2880 | 2895 | 2906 | 2921 | 732 | 555 | 476 | 416
││├ 内墙1(2369@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2145@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2145@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 144 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 180 | 233 | 274 | 301 | 323 | 341 | 355 | 368 | 377 | 386 | 395 | 400 | 408 | 301 | 242 | 202 | 171
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 225 | 227 | 230 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 593 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 505 | 526 | 540 | 551 | 561 | 568 | 575 | 579 | 582 | 586 | 590 | 593 | 173 | 106 | 85 | 70
││└ 新风 |  | 1577 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2058@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2331@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2224@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2224@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2060@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2333@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2219@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2219@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2061@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2360@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2207@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2207@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2062@2[办公-普通办公室] | 131.88 | 2957 | 19 | 407 | 368 | 336 | 311 | 293 | 268 | 257 | 2445 | 2615 | 2696 | 2749 | 2792 | 2831 | 2859 | 2884 | 2901 | 2916 | 2931 | 2942 | 2957 | 770 | 593 | 514 | 454
││├ 内墙1(2373@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2208@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2208@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 底板1(1135) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 底板1(1137) |  | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2064@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2170@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2291@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2170@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2065@2[办公-普通办公室] | 137.44 | 3081 | 19 | 531 | 493 | 461 | 435 | 418 | 392 | 382 | 2570 | 2740 | 2821 | 2874 | 2917 | 2955 | 2983 | 3009 | 3026 | 3041 | 3056 | 3066 | 3081 | 895 | 718 | 639 | 579
││├ 内墙1(2133@2) |  | 67 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
││├ 内墙1(2127@2) |  | 53 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
││├ 内墙1(2179@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2287@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2140@2) |  | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
││├ 内窗1(2179@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2072@2[办公-普通办公室] | 137.44 | 3081 | 19 | 531 | 493 | 461 | 435 | 418 | 392 | 382 | 2570 | 2740 | 2821 | 2874 | 2917 | 2955 | 2983 | 3009 | 3026 | 3041 | 3056 | 3066 | 3081 | 895 | 718 | 639 | 579
││├ 内墙1(2016@2) |  | 164 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164
││├ 内墙1(2174@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2286@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2174@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2073@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2169@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2279@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2169@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2076@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2165@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2281@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2165@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2077@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2285@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2180@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2180@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2079@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2176@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2289@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2176@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2083@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2293@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2167@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2167@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2091@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2366@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2205@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2205@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2093@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2282@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2175@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2175@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2105@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2339@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2245@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2245@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2110@2[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2284@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2235@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2235@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2118@2[办公-普通办公室] | 136.44 | 3039 | 19 | 500 | 458 | 421 | 393 | 374 | 347 | 335 | 2508 | 2675 | 2755 | 2807 | 2848 | 2886 | 2932 | 2972 | 2997 | 3016 | 3028 | 3032 | 3039 | 867 | 691 | 612 | 550
││├ 东外墙 |  | 157 | 16 | 135 | 131 | 126 | 123 | 121 | 120 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 131 | 145 | 154 | 157 | 155 | 149 | 140 | 141 | 141 | 140 | 137
││├ 内墙1(2334@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2257@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2257@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
││├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
││├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2119@2[办公-普通办公室] | 136.21 | 3034 | 19 | 528 | 477 | 425 | 397 | 377 | 350 | 338 | 2510 | 2676 | 2756 | 2808 | 2849 | 2887 | 2917 | 2946 | 2967 | 2986 | 3004 | 3016 | 3034 | 873 | 709 | 638 | 579
││├ 西外墙 |  | 166 | 23 | 162 | 150 | 130 | 127 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 147 | 158 | 165 | 166
││├ 内墙1(2340@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2259@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2259@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
││├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
││├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○2121@2[办公-普通办公室] | 136.21 | 3034 | 19 | 528 | 477 | 425 | 397 | 377 | 350 | 338 | 2510 | 2676 | 2756 | 2808 | 2849 | 2887 | 2917 | 2946 | 2967 | 2986 | 3004 | 3016 | 3034 | 873 | 709 | 638 | 579
│ ├ 西外墙 |  | 166 | 23 | 162 | 150 | 130 | 127 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 147 | 158 | 165 | 166
│ ├ 内墙1(2280@2) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│ ├ 内墙1(2250@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│ ├ 内窗1(2250@2) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│ ├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
│ ├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
│ ├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
│ └ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
├○3层 | 93.21 | 87992 | 18 | 15247 | 13837 | 12669 | 11787 | 11085 | 10296 | 13688 | 71663 | 76814 | 79564 | 81453 | 82985 | 84305 | 85307 | 86175 | 86734 | 87025 | 87664 | 87992 | 84749 | 26847 | 21673 | 18966 | 16865
│├○2002@3[办公-走廊] | 32.47 | 9769 | 15 | 3196 | 2889 | 2666 | 2499 | 2291 | 2198 | 5749 | 6853 | 7563 | 8140 | 8593 | 8973 | 9262 | 9485 | 9665 | 9769 | 9712 | 9730 | 9698 | 6139 | 5008 | 4391 | 3901 | 3494
││├ 东外墙 |  | 40 | 16 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 33 | 37 | 39 | 40 | 39 | 38 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35
││├ 北外墙 |  | 30 | 21 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 西外墙 |  | 42 | 23 | 41 | 38 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 37 | 40 | 42 | 42
││├ 南外墙 |  | 125 | 20 | 112 | 108 | 103 | 101 | 99 | 97 | 96 | 95 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 93 | 97 | 100 | 108 | 115 | 121 | 125 | 125 | 124 | 120 | 114
││├○东外窗 |  | 321 | 9 | 50 | 41 | 36 | 31 | 27 | 23 | 144 | 236 | 295 | 321 | 303 | 256 | 226 | 177 | 178 | 172 | 158 | 151 | 137 | 97 | 83 | 72 | 63 | 56
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 289 | 9 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 137 | 222 | 272 | 289 | 263 | 209 | 172 | 119 | 118 | 113 | 103 | 98 | 91 | 59 | 53 | 48 | 43 | 39
││├○北外窗 |  | 159 | 14 | 44 | 36 | 32 | 27 | 23 | 20 | 58 | 71 | 84 | 105 | 123 | 137 | 149 | 156 | 159 | 156 | 143 | 141 | 132 | 88 | 75 | 64 | 56 | 49
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 99 | 14 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 51 | 57 | 61 | 73 | 83 | 90 | 96 | 98 | 99 | 96 | 88 | 88 | 86 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32
││├○西外窗 |  | 363 | 16 | 58 | 49 | 43 | 37 | 32 | 28 | 59 | 74 | 89 | 109 | 126 | 140 | 153 | 206 | 282 | 343 | 363 | 350 | 285 | 167 | 96 | 84 | 74 | 65
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 308 | 16 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 53 | 60 | 66 | 78 | 87 | 93 | 99 | 148 | 222 | 283 | 308 | 297 | 238 | 129 | 66 | 59 | 53 | 48
││├○南外窗 |  | 973 | 13 | 217 | 178 | 156 | 134 | 115 | 100 | 249 | 321 | 397 | 547 | 689 | 837 | 945 | 973 | 939 | 876 | 705 | 674 | 615 | 428 | 365 | 315 | 276 | 242
│││├ 传热负荷 |  | 286 | 14 | 72 | 47 | 39 | 28 | 19 | 14 | 30 | 66 | 110 | 151 | 187 | 223 | 253 | 275 | 286 | 284 | 262 | 251 | 220 | 182 | 143 | 116 | 96 | 80
│││└ 日射得热负荷 |  | 698 | 13 | 146 | 131 | 118 | 106 | 96 | 86 | 219 | 255 | 287 | 395 | 502 | 614 | 692 | 698 | 653 | 593 | 443 | 424 | 395 | 247 | 222 | 200 | 180 | 162
││├ 内墙1(2145@3) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 内墙1(2338@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2220@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2009@3) |  | 59 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
││├ 内墙1(2171@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2283@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2140@3) |  | 95 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
││├ 内墙1(2133@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2127@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2376@3) |  | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
││├ 内墙1(2016@3) |  | 182 | 0 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
││├ 内墙1(2335@3) |  | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
││├ 内窗1(2220@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2171@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2133@3) |  | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
││├ 内窗1(2127@3) |  | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
││├ 内窗1(2016@3) |  | 97 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
││├ 内窗1(2335@3) |  | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
││├ 内门1(2009@3) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
││├ 内门1(2140@3) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
││├ 内门1(2376@3) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
││├ 内门1(2016@3) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
││├ 设备 |  | 4108 | 18 | 1264 | 1083 | 948 | 858 | 722 | 677 | 1806 | 2347 | 2753 | 3024 | 3250 | 3430 | 3566 | 3701 | 3792 | 3882 | 3972 | 4017 | 4108 | 3024 | 2437 | 2031 | 1715 | 1444
││├ 照明 |  | 1414 | 18 | 271 | 226 | 196 | 166 | 135 | 120 | 632 | 933 | 1053 | 1128 | 1189 | 1249 | 1294 | 1324 | 1354 | 1369 | 1384 | 1399 | 1414 | 903 | 587 | 481 | 391 | 331
││├ 人体 |  | 636 | 18 | 53 | 45 | 38 | 34 | 26 | 23 | 470 | 542 | 564 | 579 | 591 | 602 | 610 | 617 | 621 | 625 | 629 | 632 | 636 | 185 | 113 | 91 | 76 | 64
││└ 新风 |  | 1128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2005@3[宾馆-卫生间] | 36.77 | 1170 | 18 | 954 | 914 | 883 | 860 | 842 | 826 | 885 | 904 | 918 | 951 | 977 | 998 | 1016 | 1032 | 1034 | 1028 | 1002 | 1122 | 1170 | 1138 | 1148 | 1158 | 1062 | 996
││├ 北外墙 |  | 41 | 21 | 40 | 39 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 33 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40
││├○北外窗 |  | 279 | 14 | 69 | 54 | 46 | 38 | 31 | 25 | 94 | 118 | 142 | 180 | 212 | 238 | 261 | 273 | 279 | 272 | 250 | 245 | 229 | 148 | 125 | 106 | 91 | 78
│││├ 传热负荷 |  | 99 | 14 | 16 | 7 | 3 | -1 | -4 | -6 | 0 | 14 | 31 | 47 | 60 | 74 | 86 | 94 | 99 | 97 | 89 | 85 | 73 | 58 | 44 | 33 | 26 | 19
│││└ 日射得热负荷 |  | 181 | 14 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 94 | 104 | 111 | 134 | 152 | 164 | 175 | 179 | 181 | 175 | 161 | 160 | 156 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59
││├ 内墙1(2009@3) |  | 166 | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
││├ 设备 |  | 310 | 21 | 143 | 119 | 100 | 86 | 76 | 67 | 57 | 52 | 43 | 38 | 33 | 29 | 24 | 24 | 19 | 19 | 14 | 138 | 200 | 248 | 282 | 310 | 229 | 177
││├ 照明 |  | 191 | 0 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
││└ 人体 |  | 344 | 0 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
│├○2007@3[宾馆-卫生间] | 33.49 | 964 | 18 | 754 | 716 | 688 | 665 | 649 | 634 | 694 | 713 | 728 | 762 | 789 | 810 | 829 | 844 | 847 | 840 | 815 | 923 | 964 | 927 | 934 | 942 | 853 | 792
││├ 北外墙 |  | 34 | 21 | 34 | 33 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
││├○北外窗 |  | 279 | 14 | 69 | 54 | 46 | 38 | 31 | 25 | 94 | 118 | 142 | 180 | 212 | 238 | 261 | 273 | 279 | 272 | 250 | 245 | 229 | 148 | 125 | 106 | 91 | 78
│││├ 传热负荷 |  | 99 | 14 | 16 | 7 | 3 | -1 | -4 | -6 | 0 | 14 | 31 | 47 | 60 | 74 | 86 | 94 | 99 | 97 | 89 | 85 | 73 | 58 | 44 | 33 | 26 | 19
│││└ 日射得热负荷 |  | 181 | 14 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 94 | 104 | 111 | 134 | 152 | 164 | 175 | 179 | 181 | 175 | 161 | 160 | 156 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59
││├ 内墙1(2285@3) |  | 37 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
││├ 设备 |  | 281 | 21 | 130 | 108 | 91 | 78 | 69 | 60 | 52 | 47 | 39 | 35 | 30 | 26 | 22 | 22 | 17 | 17 | 13 | 125 | 181 | 225 | 255 | 281 | 207 | 160
││├ 照明 |  | 173 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
││└ 人体 |  | 311 | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311
│├○2035@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2343@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2233@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2233@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2039@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2330@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2209@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2209@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2049@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2374@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2206@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2206@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2052@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2332@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2228@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2228@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2053@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2356@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2223@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2223@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2055@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2278@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2173@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2173@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2056@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2921 | 19 | 368 | 330 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2409 | 2579 | 2660 | 2713 | 2756 | 2795 | 2823 | 2848 | 2865 | 2880 | 2895 | 2906 | 2921 | 732 | 555 | 476 | 416
││├ 内墙1(2369@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2145@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2145@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 144 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 180 | 233 | 274 | 301 | 323 | 341 | 355 | 368 | 377 | 386 | 395 | 400 | 408 | 301 | 242 | 202 | 171
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 225 | 227 | 230 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 593 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 505 | 526 | 540 | 551 | 561 | 568 | 575 | 579 | 582 | 586 | 590 | 593 | 173 | 106 | 85 | 70
││└ 新风 |  | 1577 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2058@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2331@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2224@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2224@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2060@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2333@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2219@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2219@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2061@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2360@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2207@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2207@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2062@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2373@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2208@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2208@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2064@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2170@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2291@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2170@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2065@3[办公-普通办公室] | 137.44 | 3081 | 19 | 531 | 493 | 461 | 435 | 418 | 392 | 382 | 2570 | 2740 | 2821 | 2874 | 2917 | 2955 | 2983 | 3009 | 3026 | 3041 | 3056 | 3066 | 3081 | 895 | 718 | 639 | 579
││├ 内墙1(2133@3) |  | 67 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
││├ 内墙1(2127@3) |  | 53 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
││├ 内墙1(2179@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2287@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2140@3) |  | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
││├ 内窗1(2179@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2072@3[办公-普通办公室] | 137.44 | 3081 | 19 | 531 | 493 | 461 | 435 | 418 | 392 | 382 | 2570 | 2740 | 2821 | 2874 | 2917 | 2955 | 2983 | 3009 | 3026 | 3041 | 3056 | 3066 | 3081 | 895 | 718 | 639 | 579
││├ 内墙1(2016@3) |  | 164 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164
││├ 内墙1(2174@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2286@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2174@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2073@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2169@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2279@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2169@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2076@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2165@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2281@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2165@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2077@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2285@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2180@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2180@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2079@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2176@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2289@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2176@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2083@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2293@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2167@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2167@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2091@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2366@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2205@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2205@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2093@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2282@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2175@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2175@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2105@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2339@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2245@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2245@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2110@3[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2284@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2235@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2235@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2118@3[办公-普通办公室] | 136.44 | 3039 | 19 | 500 | 458 | 421 | 393 | 374 | 347 | 335 | 2508 | 2675 | 2755 | 2807 | 2848 | 2886 | 2932 | 2972 | 2997 | 3016 | 3028 | 3032 | 3039 | 867 | 691 | 612 | 550
││├ 东外墙 |  | 157 | 16 | 135 | 131 | 126 | 123 | 121 | 120 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 131 | 145 | 154 | 157 | 155 | 149 | 140 | 141 | 141 | 140 | 137
││├ 内墙1(2334@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2257@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2257@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
││├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
││├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2119@3[办公-普通办公室] | 136.21 | 3034 | 19 | 528 | 477 | 425 | 397 | 377 | 350 | 338 | 2510 | 2676 | 2756 | 2808 | 2849 | 2887 | 2917 | 2946 | 2967 | 2986 | 3004 | 3016 | 3034 | 873 | 709 | 638 | 579
││├ 西外墙 |  | 166 | 23 | 162 | 150 | 130 | 127 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 147 | 158 | 165 | 166
││├ 内墙1(2340@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2259@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2259@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
││├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
││├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○2121@3[办公-普通办公室] | 136.21 | 3034 | 19 | 528 | 477 | 425 | 397 | 377 | 350 | 338 | 2510 | 2676 | 2756 | 2808 | 2849 | 2887 | 2917 | 2946 | 2967 | 2986 | 3004 | 3016 | 3034 | 873 | 709 | 638 | 579
│ ├ 西外墙 |  | 166 | 23 | 162 | 150 | 130 | 127 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 147 | 158 | 165 | 166
│ ├ 内墙1(2280@3) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│ ├ 内墙1(2250@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│ ├ 内窗1(2250@3) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│ ├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
│ ├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
│ ├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
│ └ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
├○4层 | 93.34 | 88113 | 18 | 15368 | 13958 | 12789 | 11907 | 11206 | 10417 | 13809 | 71784 | 76935 | 79685 | 81574 | 83106 | 84426 | 85428 | 86296 | 86855 | 87146 | 87785 | 88113 | 84869 | 26968 | 21794 | 19087 | 16986
│├○2002@4[办公-走廊] | 32.47 | 9769 | 15 | 3196 | 2889 | 2666 | 2499 | 2291 | 2198 | 5749 | 6853 | 7563 | 8140 | 8593 | 8973 | 9262 | 9485 | 9665 | 9769 | 9712 | 9730 | 9698 | 6139 | 5008 | 4391 | 3901 | 3494
││├ 东外墙 |  | 40 | 16 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 33 | 37 | 39 | 40 | 39 | 38 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35
││├ 北外墙 |  | 30 | 21 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 西外墙 |  | 42 | 23 | 41 | 38 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 37 | 40 | 42 | 42
││├ 南外墙 |  | 125 | 20 | 112 | 108 | 103 | 101 | 99 | 97 | 96 | 95 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 93 | 97 | 100 | 108 | 115 | 121 | 125 | 125 | 124 | 120 | 114
││├○东外窗 |  | 321 | 9 | 50 | 41 | 36 | 31 | 27 | 23 | 144 | 236 | 295 | 321 | 303 | 256 | 226 | 177 | 178 | 172 | 158 | 151 | 137 | 97 | 83 | 72 | 63 | 56
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 289 | 9 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 137 | 222 | 272 | 289 | 263 | 209 | 172 | 119 | 118 | 113 | 103 | 98 | 91 | 59 | 53 | 48 | 43 | 39
││├○北外窗 |  | 159 | 14 | 44 | 36 | 32 | 27 | 23 | 20 | 58 | 71 | 84 | 105 | 123 | 137 | 149 | 156 | 159 | 156 | 143 | 141 | 132 | 88 | 75 | 64 | 56 | 49
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 99 | 14 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 51 | 57 | 61 | 73 | 83 | 90 | 96 | 98 | 99 | 96 | 88 | 88 | 86 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32
││├○西外窗 |  | 363 | 16 | 58 | 49 | 43 | 37 | 32 | 28 | 59 | 74 | 89 | 109 | 126 | 140 | 153 | 206 | 282 | 343 | 363 | 350 | 285 | 167 | 96 | 84 | 74 | 65
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 308 | 16 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 53 | 60 | 66 | 78 | 87 | 93 | 99 | 148 | 222 | 283 | 308 | 297 | 238 | 129 | 66 | 59 | 53 | 48
││├○南外窗 |  | 973 | 13 | 217 | 178 | 156 | 134 | 115 | 100 | 249 | 321 | 397 | 547 | 689 | 837 | 945 | 973 | 939 | 876 | 705 | 674 | 615 | 428 | 365 | 315 | 276 | 242
│││├ 传热负荷 |  | 286 | 14 | 72 | 47 | 39 | 28 | 19 | 14 | 30 | 66 | 110 | 151 | 187 | 223 | 253 | 275 | 286 | 284 | 262 | 251 | 220 | 182 | 143 | 116 | 96 | 80
│││└ 日射得热负荷 |  | 698 | 13 | 146 | 131 | 118 | 106 | 96 | 86 | 219 | 255 | 287 | 395 | 502 | 614 | 692 | 698 | 653 | 593 | 443 | 424 | 395 | 247 | 222 | 200 | 180 | 162
││├ 内墙1(2145@4) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 内墙1(2338@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2220@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2009@4) |  | 59 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
││├ 内墙1(2171@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2283@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2140@4) |  | 95 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
││├ 内墙1(2133@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2127@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2376@4) |  | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
││├ 内墙1(2016@4) |  | 182 | 0 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
││├ 内墙1(2335@4) |  | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
││├ 内窗1(2220@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2171@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2133@4) |  | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
││├ 内窗1(2127@4) |  | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
││├ 内窗1(2016@4) |  | 97 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
││├ 内窗1(2335@4) |  | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
││├ 内门1(2009@4) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
││├ 内门1(2140@4) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
││├ 内门1(2376@4) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
││├ 内门1(2016@4) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
││├ 设备 |  | 4108 | 18 | 1264 | 1083 | 948 | 858 | 722 | 677 | 1806 | 2347 | 2753 | 3024 | 3250 | 3430 | 3566 | 3701 | 3792 | 3882 | 3972 | 4017 | 4108 | 3024 | 2437 | 2031 | 1715 | 1444
││├ 照明 |  | 1414 | 18 | 271 | 226 | 196 | 166 | 135 | 120 | 632 | 933 | 1053 | 1128 | 1189 | 1249 | 1294 | 1324 | 1354 | 1369 | 1384 | 1399 | 1414 | 903 | 587 | 481 | 391 | 331
││├ 人体 |  | 636 | 18 | 53 | 45 | 38 | 34 | 26 | 23 | 470 | 542 | 564 | 579 | 591 | 602 | 610 | 617 | 621 | 625 | 629 | 632 | 636 | 185 | 113 | 91 | 76 | 64
││└ 新风 |  | 1128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2005@4[宾馆-卫生间] | 38.76 | 1233 | 18 | 1018 | 978 | 947 | 923 | 906 | 890 | 948 | 967 | 981 | 1014 | 1041 | 1062 | 1080 | 1095 | 1098 | 1091 | 1066 | 1186 | 1233 | 1201 | 1211 | 1222 | 1126 | 1059
││├ 顶板1(5142) |  | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
││├ 顶板1(5151) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 北外墙 |  | 41 | 21 | 40 | 39 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 33 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40
││├○北外窗 |  | 279 | 14 | 69 | 54 | 46 | 38 | 31 | 25 | 94 | 118 | 142 | 180 | 212 | 238 | 261 | 273 | 279 | 272 | 250 | 245 | 229 | 148 | 125 | 106 | 91 | 78
│││├ 传热负荷 |  | 99 | 14 | 16 | 7 | 3 | -1 | -4 | -6 | 0 | 14 | 31 | 47 | 60 | 74 | 86 | 94 | 99 | 97 | 89 | 85 | 73 | 58 | 44 | 33 | 26 | 19
│││└ 日射得热负荷 |  | 181 | 14 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 94 | 104 | 111 | 134 | 152 | 164 | 175 | 179 | 181 | 175 | 161 | 160 | 156 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59
││├ 内墙1(2009@4) |  | 166 | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
││├ 设备 |  | 310 | 21 | 143 | 119 | 100 | 86 | 76 | 67 | 57 | 52 | 43 | 38 | 33 | 29 | 24 | 24 | 19 | 19 | 14 | 138 | 200 | 248 | 282 | 310 | 229 | 177
││├ 照明 |  | 191 | 0 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
││└ 人体 |  | 344 | 0 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
│├○2007@4[宾馆-卫生间] | 35.49 | 1021 | 18 | 811 | 774 | 745 | 723 | 707 | 692 | 751 | 771 | 786 | 819 | 846 | 868 | 886 | 901 | 904 | 897 | 872 | 980 | 1021 | 985 | 992 | 999 | 911 | 850
││├ 顶板1(5147) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 顶板1(5306) |  | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
││├ 北外墙 |  | 34 | 21 | 34 | 33 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
││├○北外窗 |  | 279 | 14 | 69 | 54 | 46 | 38 | 31 | 25 | 94 | 118 | 142 | 180 | 212 | 238 | 261 | 273 | 279 | 272 | 250 | 245 | 229 | 148 | 125 | 106 | 91 | 78
│││├ 传热负荷 |  | 99 | 14 | 16 | 7 | 3 | -1 | -4 | -6 | 0 | 14 | 31 | 47 | 60 | 74 | 86 | 94 | 99 | 97 | 89 | 85 | 73 | 58 | 44 | 33 | 26 | 19
│││└ 日射得热负荷 |  | 181 | 14 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 94 | 104 | 111 | 134 | 152 | 164 | 175 | 179 | 181 | 175 | 161 | 160 | 156 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59
││├ 内墙1(2285@4) |  | 37 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
││├ 设备 |  | 281 | 21 | 130 | 108 | 91 | 78 | 69 | 60 | 52 | 47 | 39 | 35 | 30 | 26 | 22 | 22 | 17 | 17 | 13 | 125 | 181 | 225 | 255 | 281 | 207 | 160
││├ 照明 |  | 173 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
││└ 人体 |  | 311 | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311
│├○2035@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2343@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2233@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2233@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2039@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2330@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2209@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2209@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2049@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2374@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2206@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2206@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2052@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2332@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2228@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2228@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2053@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2356@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2223@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2223@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2055@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2278@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2173@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2173@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2056@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2921 | 19 | 368 | 330 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2409 | 2579 | 2660 | 2713 | 2756 | 2795 | 2823 | 2848 | 2865 | 2880 | 2895 | 2906 | 2921 | 732 | 555 | 476 | 416
││├ 内墙1(2369@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2145@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2145@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 144 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 180 | 233 | 274 | 301 | 323 | 341 | 355 | 368 | 377 | 386 | 395 | 400 | 408 | 301 | 242 | 202 | 171
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 225 | 227 | 230 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 593 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 505 | 526 | 540 | 551 | 561 | 568 | 575 | 579 | 582 | 586 | 590 | 593 | 173 | 106 | 85 | 70
││└ 新风 |  | 1577 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2058@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2331@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2224@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2224@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2060@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2333@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2219@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2219@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2061@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2360@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2207@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2207@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2062@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2373@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2208@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2208@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2064@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2170@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2291@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2170@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2065@4[办公-普通办公室] | 137.44 | 3081 | 19 | 531 | 493 | 461 | 435 | 418 | 392 | 382 | 2570 | 2740 | 2821 | 2874 | 2917 | 2955 | 2983 | 3009 | 3026 | 3041 | 3056 | 3066 | 3081 | 895 | 718 | 639 | 579
││├ 内墙1(2133@4) |  | 67 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
││├ 内墙1(2127@4) |  | 53 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
││├ 内墙1(2179@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2287@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2140@4) |  | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
││├ 内窗1(2179@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2072@4[办公-普通办公室] | 137.44 | 3081 | 19 | 531 | 493 | 461 | 435 | 418 | 392 | 382 | 2570 | 2740 | 2821 | 2874 | 2917 | 2955 | 2983 | 3009 | 3026 | 3041 | 3056 | 3066 | 3081 | 895 | 718 | 639 | 579
││├ 内墙1(2016@4) |  | 164 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164
││├ 内墙1(2174@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2286@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2174@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2073@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2169@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2279@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2169@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2076@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2165@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2281@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2165@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2077@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2285@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2180@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2180@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2079@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2176@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(2289@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(2176@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2083@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2293@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2167@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2167@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2091@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2366@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2205@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2205@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2093@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2282@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2175@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2175@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2105@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2339@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2245@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2245@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2110@4[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(2284@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2235@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2235@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2118@4[办公-普通办公室] | 136.44 | 3039 | 19 | 500 | 458 | 421 | 393 | 374 | 347 | 335 | 2508 | 2675 | 2755 | 2807 | 2848 | 2886 | 2932 | 2972 | 2997 | 3016 | 3028 | 3032 | 3039 | 867 | 691 | 612 | 550
││├ 东外墙 |  | 157 | 16 | 135 | 131 | 126 | 123 | 121 | 120 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 131 | 145 | 154 | 157 | 155 | 149 | 140 | 141 | 141 | 140 | 137
││├ 内墙1(2334@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2257@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2257@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
││├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
││├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2119@4[办公-普通办公室] | 136.21 | 3034 | 19 | 528 | 477 | 425 | 397 | 377 | 350 | 338 | 2510 | 2676 | 2756 | 2808 | 2849 | 2887 | 2917 | 2946 | 2967 | 2986 | 3004 | 3016 | 3034 | 873 | 709 | 638 | 579
││├ 西外墙 |  | 166 | 23 | 162 | 150 | 130 | 127 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 147 | 158 | 165 | 166
││├ 内墙1(2340@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(2259@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(2259@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
││├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
││├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○2121@4[办公-普通办公室] | 136.21 | 3034 | 19 | 528 | 477 | 425 | 397 | 377 | 350 | 338 | 2510 | 2676 | 2756 | 2808 | 2849 | 2887 | 2917 | 2946 | 2967 | 2986 | 3004 | 3016 | 3034 | 873 | 709 | 638 | 579
│ ├ 西外墙 |  | 166 | 23 | 162 | 150 | 130 | 127 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 147 | 158 | 165 | 166
│ ├ 内墙1(2280@4) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│ ├ 内墙1(2250@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│ ├ 内窗1(2250@4) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│ ├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
│ ├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
│ ├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
│ └ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5层 | 98.86 | 92003 | 18 | 14443 | 13039 | 11866 | 10982 | 10281 | 9473 | 12688 | 75212 | 80673 | 83490 | 85403 | 86946 | 88284 | 89308 | 90233 | 90858 | 91275 | 91726 | 92003 | 88906 | 26400 | 20848 | 18168 | 16074
│├○5001[办公-走廊] | 31.85 | 9584 | 17 | 3163 | 2864 | 2646 | 2484 | 2280 | 2191 | 5704 | 6790 | 7482 | 8021 | 8440 | 8783 | 9046 | 9262 | 9451 | 9572 | 9557 | 9584 | 9568 | 6055 | 4940 | 4336 | 3854 | 3454
││├ 东外墙 |  | 40 | 16 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 33 | 37 | 39 | 40 | 39 | 38 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35
││├ 北外墙 |  | 30 | 21 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 西外墙 |  | 42 | 23 | 41 | 38 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 37 | 40 | 42 | 42
││├ 南外墙 |  | 148 | 20 | 132 | 127 | 122 | 119 | 117 | 115 | 113 | 112 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 110 | 114 | 119 | 128 | 136 | 143 | 147 | 148 | 147 | 142 | 135
││├○东外窗 |  | 321 | 9 | 50 | 41 | 36 | 31 | 27 | 23 | 144 | 236 | 295 | 321 | 303 | 256 | 226 | 177 | 178 | 172 | 158 | 151 | 137 | 97 | 83 | 72 | 63 | 56
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 289 | 9 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 137 | 222 | 272 | 289 | 263 | 209 | 172 | 119 | 118 | 113 | 103 | 98 | 91 | 59 | 53 | 48 | 43 | 39
││├○北外窗 |  | 159 | 14 | 44 | 36 | 32 | 27 | 23 | 20 | 58 | 71 | 84 | 105 | 123 | 137 | 149 | 156 | 159 | 156 | 143 | 141 | 132 | 88 | 75 | 64 | 56 | 49
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 99 | 14 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 51 | 57 | 61 | 73 | 83 | 90 | 96 | 98 | 99 | 96 | 88 | 88 | 86 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32
││├○西外窗 |  | 363 | 16 | 58 | 49 | 43 | 37 | 32 | 28 | 59 | 74 | 89 | 109 | 126 | 140 | 153 | 206 | 282 | 343 | 363 | 350 | 285 | 167 | 96 | 84 | 74 | 65
│││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
│││└ 日射得热负荷 |  | 308 | 16 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 53 | 60 | 66 | 78 | 87 | 93 | 99 | 148 | 222 | 283 | 308 | 297 | 238 | 129 | 66 | 59 | 53 | 48
││├○南外窗 |  | 734 | 13 | 164 | 134 | 118 | 101 | 87 | 75 | 188 | 242 | 300 | 412 | 520 | 631 | 712 | 734 | 708 | 661 | 532 | 508 | 464 | 323 | 275 | 238 | 208 | 182
│││├ 传热负荷 |  | 216 | 14 | 54 | 35 | 29 | 21 | 15 | 10 | 23 | 50 | 83 | 114 | 141 | 168 | 191 | 208 | 216 | 214 | 197 | 189 | 166 | 137 | 108 | 87 | 73 | 60
│││└ 日射得热负荷 |  | 526 | 13 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 165 | 192 | 216 | 298 | 378 | 463 | 521 | 526 | 492 | 447 | 334 | 319 | 298 | 186 | 167 | 151 | 136 | 122
││├ 内墙1(5146) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 内墙1(5357) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5225) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(5011) |  | 59 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
││├ 内墙1(5191) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(5309) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5139) |  | 95 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
││├ 内墙1(5129) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5131) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5377) |  | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
││├ 内墙1(5015) |  | 184 | 0 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184
││├ 内墙1(5375) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5225) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5191) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5129) |  | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
││├ 内窗1(5131) |  | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
││├ 内窗1(5015) |  | 96 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
││├ 内窗1(5375) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
││├ 内门1(5011) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
││├ 内门1(5139) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
││├ 内门1(5377) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
││├ 内门1(5015) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
││├ 设备 |  | 4108 | 18 | 1264 | 1083 | 948 | 858 | 722 | 677 | 1806 | 2347 | 2753 | 3024 | 3250 | 3430 | 3566 | 3701 | 3792 | 3882 | 3972 | 4017 | 4108 | 3024 | 2437 | 2031 | 1715 | 1444
││├ 照明 |  | 1414 | 18 | 271 | 226 | 196 | 166 | 135 | 120 | 632 | 933 | 1053 | 1128 | 1189 | 1249 | 1294 | 1324 | 1354 | 1369 | 1384 | 1399 | 1414 | 903 | 587 | 481 | 391 | 331
││├ 人体 |  | 636 | 18 | 53 | 45 | 38 | 34 | 26 | 23 | 470 | 542 | 564 | 579 | 591 | 602 | 610 | 617 | 621 | 625 | 629 | 632 | 636 | 185 | 113 | 91 | 76 | 64
││└ 新风 |  | 1128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5013[办公-普通办公室] | 136.72 | 3388 | 19 | 570 | 527 | 491 | 463 | 444 | 416 | 404 | 2822 | 3010 | 3100 | 3159 | 3206 | 3249 | 3279 | 3308 | 3327 | 3343 | 3360 | 3371 | 3388 | 971 | 776 | 689 | 622
││├ 内墙1(5151) |  | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
││├ 内墙1(5011) |  | 164 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164
││├ 内墙1(5142) |  | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
││├ 内窗1(5142) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 451 | 19 | 159 | 139 | 119 | 104 | 94 | 79 | 74 | 198 | 258 | 302 | 332 | 357 | 377 | 392 | 406 | 416 | 426 | 436 | 441 | 451 | 332 | 268 | 223 | 188
││├ 照明 |  | 256 | 19 | 60 | 49 | 41 | 35 | 30 | 25 | 22 | 114 | 169 | 191 | 204 | 215 | 226 | 234 | 240 | 245 | 248 | 251 | 253 | 256 | 164 | 106 | 87 | 71
││├ 人体 |  | 655 | 19 | 66 | 54 | 47 | 39 | 35 | 27 | 23 | 484 | 557 | 581 | 596 | 608 | 620 | 628 | 635 | 639 | 643 | 647 | 651 | 655 | 191 | 117 | 93 | 78
││└ 新风 |  | 1741 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5019[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5147) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(5306) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(5147) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5020[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5348) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5150) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5150) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5023[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5311) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5192) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5192) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5024[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5190) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(5308) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(5190) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5025[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5193) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(5305) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(5193) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5026[办公-普通办公室] | 137.44 | 3081 | 19 | 531 | 493 | 461 | 435 | 418 | 392 | 382 | 2570 | 2740 | 2821 | 2874 | 2917 | 2955 | 2983 | 3009 | 3026 | 3041 | 3056 | 3066 | 3081 | 895 | 718 | 639 | 579
││├ 内墙1(5129) |  | 67 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
││├ 内墙1(5131) |  | 53 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
││├ 内墙1(5188) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(5315) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5139) |  | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
││├ 内窗1(5188) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5027[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5260) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5238) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5238) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5028[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5187) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(5312) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(5187) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5029[办公-普通办公室] | 137.44 | 3081 | 19 | 531 | 493 | 461 | 435 | 418 | 392 | 382 | 2570 | 2740 | 2821 | 2874 | 2917 | 2955 | 2983 | 3009 | 3026 | 3041 | 3056 | 3066 | 3081 | 895 | 718 | 639 | 579
││├ 内墙1(5015) |  | 164 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164
││├ 内墙1(5185) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(5310) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(5185) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5030[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5313) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5189) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5189) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5031[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5197) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内墙1(5316) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内窗1(5197) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5032[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5307) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5186) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5186) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5034[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5359) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5230) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5230) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5041[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5336) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5227) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5227) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5043[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5368) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5213) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5213) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5044[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5352) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5229) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5229) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5045[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5349) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5232) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5232) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5047[办公-普通办公室] | 130.15 | 2921 | 19 | 368 | 330 | 298 | 272 | 255 | 229 | 219 | 2409 | 2579 | 2660 | 2714 | 2757 | 2795 | 2823 | 2848 | 2866 | 2881 | 2896 | 2906 | 2921 | 732 | 555 | 476 | 416
││├ 顶板1(6226) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
││├ 内墙1(5367) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5146) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5146) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 144 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 180 | 233 | 274 | 301 | 323 | 341 | 355 | 368 | 377 | 386 | 395 | 400 | 408 | 301 | 242 | 202 | 171
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 225 | 227 | 230 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 593 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 505 | 526 | 540 | 551 | 561 | 568 | 575 | 579 | 582 | 586 | 590 | 593 | 173 | 106 | 85 | 70
││└ 新风 |  | 1577 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5054[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5370) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5222) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5222) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5057[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5263) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5243) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5243) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5059[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5358) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5217) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5217) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5103[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5304) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5237) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5237) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5104[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5350) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5244) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5244) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5108[办公-普通办公室] | 130.14 | 2918 | 19 | 368 | 329 | 297 | 272 | 254 | 229 | 218 | 2406 | 2576 | 2657 | 2710 | 2753 | 2792 | 2820 | 2845 | 2862 | 2877 | 2892 | 2903 | 2918 | 731 | 554 | 475 | 415
││├ 内墙1(5365) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5247) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5247) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
││├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
││├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5113[办公-普通办公室] | 136.21 | 3034 | 19 | 528 | 477 | 425 | 397 | 377 | 350 | 338 | 2510 | 2676 | 2756 | 2808 | 2849 | 2887 | 2917 | 2946 | 2967 | 2986 | 3004 | 3016 | 3034 | 873 | 709 | 638 | 579
││├ 西外墙 |  | 166 | 23 | 162 | 150 | 130 | 127 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 147 | 158 | 165 | 166
││├ 内墙1(5314) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5252) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5252) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
││├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
││├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○5116[办公-普通办公室] | 136.44 | 3039 | 19 | 500 | 458 | 421 | 393 | 374 | 347 | 335 | 2508 | 2675 | 2755 | 2807 | 2848 | 2886 | 2932 | 2972 | 2997 | 3016 | 3028 | 3032 | 3039 | 867 | 691 | 612 | 550
││├ 东外墙 |  | 157 | 16 | 135 | 131 | 126 | 123 | 121 | 120 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 131 | 145 | 154 | 157 | 155 | 149 | 140 | 141 | 141 | 140 | 137
││├ 内墙1(5355) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(5256) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 内窗1(5256) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
││├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
││├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
││├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
││└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○5117[办公-普通办公室] | 136.21 | 3034 | 19 | 528 | 477 | 425 | 397 | 377 | 350 | 338 | 2510 | 2676 | 2756 | 2808 | 2849 | 2887 | 2917 | 2946 | 2967 | 2986 | 3004 | 3016 | 3034 | 873 | 709 | 638 | 579
│ ├ 西外墙 |  | 166 | 23 | 162 | 150 | 130 | 127 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 147 | 158 | 165 | 166
│ ├ 内墙1(5353) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│ ├ 内墙1(5253) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│ ├ 内窗1(5253) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│ ├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
│ ├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
│ ├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
│ └ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
└○6层 | 105.41 | 101152 | 18 | 19361 | 17652 | 16163 | 15018 | 14217 | 13303 | 16360 | 82498 | 88197 | 91097 | 93081 | 94671 | 96048 | 97099 | 98220 | 99126 | 99848 | 100621 | 101152 | 98335 | 32287 | 26486 | 23644 | 21305
├○6003[办公-走廊] | 36.32 | 10610 | 18 | 4304 | 3935 | 3639 | 3412 | 3189 | 3080 | 6488 | 7535 | 8202 | 8721 | 9142 | 9480 | 9735 | 9946 | 10182 | 10377 | 10443 | 10558 | 10610 | 7233 | 6176 | 5599 | 5113 | 4665
│├ 屋顶 |  | 1499 | 21 | 1374 | 1300 | 1220 | 1153 | 1130 | 1112 | 1096 | 1083 | 1072 | 1058 | 1049 | 1040 | 1032 | 1025 | 1072 | 1149 | 1237 | 1328 | 1402 | 1454 | 1490 | 1499 | 1488 | 1446
│├ 西外墙 |  | 42 | 23 | 41 | 38 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 37 | 40 | 42 | 42
│├ 北外墙 |  | 30 | 21 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 东外墙 |  | 40 | 16 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 33 | 37 | 39 | 40 | 39 | 38 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35
│├ 南外墙 |  | 103 | 20 | 91 | 88 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 76 | 75 | 74 | 74 | 76 | 79 | 82 | 88 | 94 | 99 | 102 | 103 | 102 | 98 | 93
│├○西外窗 |  | 363 | 16 | 58 | 49 | 43 | 37 | 32 | 28 | 59 | 74 | 89 | 109 | 126 | 140 | 153 | 206 | 282 | 343 | 363 | 350 | 285 | 167 | 96 | 84 | 74 | 65
││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
││└ 日射得热负荷 |  | 308 | 16 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 53 | 60 | 66 | 78 | 87 | 93 | 99 | 148 | 222 | 283 | 308 | 297 | 238 | 129 | 66 | 59 | 53 | 48
│├○北外窗 |  | 159 | 14 | 44 | 36 | 32 | 27 | 23 | 20 | 58 | 71 | 84 | 105 | 123 | 137 | 149 | 156 | 159 | 156 | 143 | 141 | 132 | 88 | 75 | 64 | 56 | 49
││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
││└ 日射得热负荷 |  | 99 | 14 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 51 | 57 | 61 | 73 | 83 | 90 | 96 | 98 | 99 | 96 | 88 | 88 | 86 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32
│├○东外窗 |  | 321 | 9 | 50 | 41 | 36 | 31 | 27 | 23 | 144 | 236 | 295 | 321 | 303 | 256 | 226 | 177 | 178 | 172 | 158 | 151 | 137 | 97 | 83 | 72 | 63 | 56
││├ 传热负荷 |  | 60 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | 60 | 60 | 55 | 53 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17
││└ 日射得热负荷 |  | 289 | 9 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 137 | 222 | 272 | 289 | 263 | 209 | 172 | 119 | 118 | 113 | 103 | 98 | 91 | 59 | 53 | 48 | 43 | 39
│├○南外窗 |  | 768 | 13 | 171 | 140 | 124 | 106 | 91 | 79 | 197 | 254 | 314 | 432 | 544 | 661 | 746 | 768 | 742 | 692 | 557 | 532 | 486 | 338 | 288 | 249 | 218 | 191
││├ 传热负荷 |  | 226 | 14 | 57 | 37 | 30 | 22 | 15 | 11 | 24 | 52 | 87 | 120 | 148 | 176 | 200 | 217 | 226 | 224 | 207 | 198 | 174 | 143 | 113 | 91 | 76 | 63
││└ 日射得热负荷 |  | 551 | 13 | 115 | 103 | 93 | 84 | 75 | 68 | 173 | 201 | 227 | 312 | 396 | 485 | 546 | 551 | 515 | 468 | 350 | 334 | 312 | 195 | 175 | 158 | 142 | 128
│├ 内墙1(6018) |  | 199 | 0 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
│├ 内墙1(6379) |  | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
│├ 内墙1(6325) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6202) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内墙1(6012) |  | 59 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
│├ 内墙1(6215) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内墙1(6341) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6226) |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├ 内墙1(6214) |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├ 内窗1(6018) |  | 78 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
│├ 内窗1(6202) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6215) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内门1(6018) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
│├ 内门1(6379) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
│├ 内门1(6012) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
│├ 挑空楼板 |  | 98 | 18 | 70 | 66 | 63 | 61 | 59 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 | 65 | 71 | 72 | 79 | 84 | 89 | 94 | 96 | 98 | 97 | 94 | 97 | 91 | 74
│├ 底板1(5146) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├ 设备 |  | 3988 | 18 | 1227 | 1052 | 920 | 833 | 701 | 657 | 1753 | 2279 | 2673 | 2936 | 3155 | 3330 | 3462 | 3593 | 3681 | 3768 | 3856 | 3900 | 3988 | 2936 | 2366 | 1972 | 1665 | 1402
│├ 照明 |  | 1373 | 18 | 263 | 219 | 190 | 161 | 131 | 117 | 613 | 906 | 1022 | 1095 | 1154 | 1212 | 1256 | 1285 | 1315 | 1329 | 1344 | 1358 | 1373 | 876 | 570 | 467 | 380 | 321
│├ 人体 |  | 617 | 18 | 51 | 44 | 37 | 33 | 26 | 22 | 456 | 526 | 548 | 562 | 573 | 584 | 592 | 599 | 603 | 606 | 610 | 614 | 617 | 180 | 110 | 88 | 73 | 62
│└ 新风 |  | 1095 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6014[办公-普通办公室] | 141.7 | 3511 | 19 | 686 | 637 | 595 | 561 | 540 | 510 | 497 | 2914 | 3101 | 3190 | 3248 | 3294 | 3336 | 3366 | 3398 | 3424 | 3448 | 3472 | 3490 | 3511 | 1097 | 903 | 815 | 745
│├ 屋顶 |  | 127 | 21 | 117 | 110 | 103 | 98 | 96 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 91 | 97 | 105 | 113 | 119 | 123 | 126 | 127 | 126 | 123
│├ 内墙1(6152) |  | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
│├ 内墙1(6012) |  | 164 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164
│├ 内墙1(6143) |  | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
│├ 内窗1(6143) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 451 | 19 | 159 | 139 | 119 | 104 | 94 | 79 | 74 | 198 | 258 | 302 | 332 | 357 | 377 | 392 | 406 | 416 | 426 | 436 | 441 | 451 | 332 | 268 | 223 | 188
│├ 照明 |  | 256 | 19 | 60 | 49 | 41 | 35 | 30 | 25 | 22 | 114 | 169 | 191 | 204 | 215 | 226 | 234 | 240 | 245 | 248 | 251 | 253 | 256 | 164 | 106 | 87 | 71
│├ 人体 |  | 655 | 19 | 66 | 54 | 47 | 39 | 35 | 27 | 23 | 484 | 557 | 581 | 596 | 608 | 620 | 628 | 635 | 639 | 643 | 647 | 651 | 655 | 191 | 117 | 93 | 78
│└ 新风 |  | 1741 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6021[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6347) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6149) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6149) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6022[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6148) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内墙1(6320) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内窗1(6148) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6033[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6371) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6216) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6216) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6036[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6364) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6226) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6226) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6037[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6345) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6221) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6221) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6038[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6362) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6218) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6218) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6040[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6262) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6242) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6242) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6042[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6337) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6212) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6212) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6046[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6354) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6231) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6231) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6048[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6363) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6211) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6211) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6050[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6372) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6214) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6214) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6051[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6361) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6210) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6210) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6063[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6200) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内墙1(6326) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内窗1(6200) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6067[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6204) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内墙1(6324) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内窗1(6204) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6069[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6317) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6195) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6195) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6070[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6261) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6239) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6239) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6071[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6203) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内墙1(6322) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内窗1(6203) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6074[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6321) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6198) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6198) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6075[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6196) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内墙1(6327) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内窗1(6196) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6078[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6319) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6194) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6194) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6080[办公-普通办公室] | 142.41 | 3193 | 19 | 637 | 593 | 554 | 524 | 505 | 478 | 466 | 2653 | 2822 | 2902 | 2955 | 2997 | 3034 | 3062 | 3091 | 3114 | 3136 | 3158 | 3174 | 3193 | 1009 | 833 | 753 | 690
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6018) |  | 164 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164
│├ 内墙1(6199) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内墙1(6328) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内窗1(6199) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6082[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6201) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内墙1(6323) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内窗1(6201) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6106[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6351) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6246) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6246) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6107[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6346) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6241) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6241) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6109[办公-普通办公室] | 135.12 | 3029 | 19 | 473 | 429 | 391 | 360 | 341 | 314 | 302 | 2489 | 2658 | 2738 | 2791 | 2833 | 2871 | 2898 | 2927 | 2951 | 2972 | 2994 | 3010 | 3029 | 845 | 669 | 590 | 526
│├ 屋顶 |  | 115 | 21 | 105 | 100 | 94 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 88 | 95 | 102 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 111
│├ 内墙1(6318) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6240) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6240) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 408 | 19 | 143 | 126 | 108 | 94 | 85 | 72 | 67 | 179 | 233 | 274 | 300 | 323 | 341 | 354 | 368 | 377 | 386 | 395 | 399 | 408 | 300 | 242 | 202 | 170
│├ 照明 |  | 232 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 104 | 153 | 173 | 185 | 195 | 205 | 212 | 217 | 222 | 224 | 227 | 229 | 232 | 148 | 96 | 79 | 64
│├ 人体 |  | 592 | 19 | 60 | 49 | 42 | 35 | 32 | 25 | 21 | 438 | 504 | 526 | 540 | 550 | 561 | 568 | 575 | 578 | 582 | 585 | 589 | 592 | 172 | 106 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6114[办公-普通办公室] | 141.41 | 3150 | 19 | 605 | 557 | 514 | 481 | 460 | 432 | 419 | 2590 | 2757 | 2835 | 2886 | 2927 | 2964 | 3010 | 3053 | 3085 | 3110 | 3130 | 3139 | 3150 | 981 | 806 | 726 | 660
│├ 屋顶 |  | 114 | 21 | 105 | 99 | 93 | 88 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 82 | 88 | 94 | 101 | 107 | 111 | 114 | 114 | 113 | 110
│├ 东外墙 |  | 157 | 16 | 135 | 131 | 126 | 123 | 121 | 120 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 131 | 145 | 154 | 157 | 155 | 149 | 140 | 141 | 141 | 140 | 137
│├ 内墙1(6342) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6255) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6255) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
│├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
│├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6115[办公-普通办公室] | 141.18 | 3145 | 19 | 632 | 576 | 518 | 485 | 463 | 435 | 421 | 2592 | 2758 | 2837 | 2888 | 2929 | 2965 | 2995 | 3028 | 3055 | 3080 | 3105 | 3123 | 3145 | 987 | 823 | 751 | 689
│├ 屋顶 |  | 114 | 21 | 105 | 99 | 93 | 88 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 82 | 88 | 94 | 101 | 107 | 111 | 114 | 114 | 113 | 110
│├ 西外墙 |  | 166 | 23 | 162 | 150 | 130 | 127 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 147 | 158 | 165 | 166
│├ 内墙1(6344) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6254) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6254) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
│├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
│├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6120[办公-普通办公室] | 141.18 | 3145 | 19 | 632 | 576 | 518 | 485 | 463 | 435 | 421 | 2592 | 2758 | 2837 | 2888 | 2929 | 2965 | 2995 | 3028 | 3055 | 3080 | 3105 | 3123 | 3145 | 987 | 823 | 751 | 689
│├ 屋顶 |  | 114 | 21 | 105 | 99 | 93 | 88 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 82 | 88 | 94 | 101 | 107 | 111 | 114 | 114 | 113 | 110
│├ 西外墙 |  | 166 | 23 | 162 | 150 | 130 | 127 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 147 | 158 | 165 | 166
│├ 内墙1(6329) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
│├ 内墙1(6258) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 内窗1(6258) |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
│├ 设备 |  | 405 | 19 | 143 | 125 | 107 | 94 | 85 | 71 | 67 | 178 | 232 | 272 | 298 | 321 | 339 | 352 | 365 | 374 | 383 | 392 | 396 | 405 | 298 | 241 | 200 | 169
│├ 照明 |  | 230 | 19 | 54 | 44 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 103 | 152 | 171 | 184 | 194 | 203 | 211 | 216 | 220 | 223 | 225 | 228 | 230 | 147 | 96 | 78 | 64
│├ 人体 |  | 588 | 19 | 59 | 49 | 42 | 35 | 31 | 24 | 21 | 435 | 501 | 522 | 536 | 547 | 557 | 564 | 571 | 574 | 578 | 581 | 585 | 588 | 171 | 105 | 84 | 70
│└ 新风 |  | 1565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6128[办公-普通办公室] | 141.59 | 816 | 19 | 159 | 148 | 138 | 130 | 125 | 118 | 115 | 677 | 720 | 741 | 754 | 765 | 775 | 782 | 789 | 795 | 801 | 807 | 811 | 816 | 254 | 209 | 189 | 172
│├ 屋顶 |  | 30 | 21 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29
│├ 底板1(5129) |  | 66 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
│├ 设备 |  | 105 | 19 | 37 | 32 | 28 | 24 | 22 | 18 | 17 | 46 | 60 | 70 | 77 | 83 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 77 | 62 | 52 | 44
│├ 照明 |  | 60 | 19 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 27 | 39 | 44 | 48 | 50 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 38 | 25 | 20 | 16
│├ 人体 |  | 152 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 112 | 130 | 135 | 139 | 141 | 144 | 146 | 148 | 149 | 149 | 150 | 151 | 152 | 44 | 27 | 22 | 18
│└ 新风 |  | 405 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0
├○6130[办公-普通办公室] | 155.54 | 896 | 19 | 239 | 228 | 218 | 210 | 205 | 198 | 195 | 757 | 801 | 821 | 835 | 846 | 855 | 862 | 870 | 876 | 881 | 887 | 891 | 896 | 335 | 290 | 269 | 253
│├ 屋顶 |  | 30 | 21 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29
│├ 内墙1(6196) |  | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
│├ 内墙1(6379) |  | 67 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
│├ 底板1(5131) |  | 66 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
│├ 设备 |  | 105 | 19 | 37 | 32 | 28 | 24 | 22 | 18 | 17 | 46 | 60 | 70 | 77 | 83 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 77 | 62 | 52 | 44
│├ 照明 |  | 60 | 19 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 27 | 39 | 44 | 48 | 50 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 38 | 25 | 20 | 16
│├ 人体 |  | 152 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 112 | 130 | 135 | 139 | 141 | 144 | 146 | 148 | 149 | 149 | 150 | 151 | 152 | 44 | 27 | 22 | 18
│└ 新风 |  | 405 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0
└○6138[办公-普通办公室] | 141.59 | 544 | 19 | 106 | 98 | 92 | 87 | 83 | 79 | 77 | 451 | 480 | 494 | 503 | 510 | 517 | 521 | 526 | 530 | 534 | 538 | 540 | 544 | 170 | 139 | 126 | 115
├ 屋顶 |  | 20 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19
├ 底板1(5139) |  | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
├ 设备 |  | 70 | 19 | 25 | 22 | 18 | 16 | 15 | 12 | 12 | 31 | 40 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 68 | 70 | 51 | 41 | 35 | 29
├ 照明 |  | 40 | 19 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 18 | 26 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 25 | 16 | 14 | 11
├ 人体 |  | 101 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 75 | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 30 | 18 | 14 | 12
└ 新风 |  | 270 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0