临水村锢窑民宿设计

冷负荷计算书

| 工程名称 | 临水村锢窑民宿设计 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 建筑与土木工程系 |
| 设计单位 | 优靛东喜 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月8日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19135806843 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	户墙	8

5.2.1	楼梯间隔墙构造一	8

6	封闭阳台构造	8

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	9

7.2.1	非周边地面构造一	9

8	窗构造	9

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按系统汇总表	10

12	建筑按楼层汇总表	10

13	新风负荷表	11

14	房间冷负荷详细表	12

建筑概况

概况

| 地理位置 | 山西-吕梁 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 37.52 |  |
| 东经 | 111.14 |  |
| 建筑名称 | 临水村锢窑民宿设计 |  |
| 建筑面积 | 地上 1753.56 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 4.24 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 1 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 |
| 湿度(%) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| 湿度(%) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 1 | 38 | 85 | 130 | 147 | 130 | 85 | 38 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | SE | 直射 | 137 | 257 | 329 | 347 | 302 | 204 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | E | 直射 | 318 | 459 | 488 | 431 | 289 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | NE | 直射 | 291 | 365 | 324 | 254 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | N | 直射 | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 63 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | H | 直射 | 43 | 172 | 336 | 489 | 606 | 676 | 702 | 676 | 606 | 489 | 336 | 172 | 43 |
|  |  | 散射 | 57 | 79 | 93 | 106 | 109 | 109 | 112 | 109 | 109 | 106 | 93 | 79 | 57 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 26.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 32.4 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 11.7 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.52 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.62 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 22.9 |
| 夏季大气压力(Pa) | 90130 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆卧铺地砖 | 40 | 0.93 | 11.72 | 1 | 0.043 | 0.504 |
| 防水层 | 10 | 0.17 | 0.111 | 1 | 0.059 | 0.007 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) | 200 | 0.03 | 0.365 | 1.1 | 6.061 | 2.433 |
| 白灰焦渣找坡层 | 70 | 0.29 | 3.95 | 1 | 0.241 | 0.953 |
| 现浇钢筋砼板 | 70 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.04 | 0.686 |
| 白灰砂浆面层 | 20 | 0.81 | 10.75 | 1 | 0.025 | 0.265 |
| 各层之和∑ | 430 | － | － | － | 6.490 | 5.092 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.150 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 322.10 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 13.63 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥抗裂砂浆 | 30 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.032 | 0.367 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料1 | 180 | 0.027 | 0.36 | 1.2 | 5.556 | 2.4 |
| 多孔砖 | 370 | 0.58 | 7.874 | 1 | 0.638 | 5.023 |
| 白灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.75 | 1 | 0.025 | 0.265 |
| 各层之和∑ | 600 | － | － | － | 6.250 | 8.055 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.156 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 2265.53 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 20.76 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥抗裂砂浆 | 30 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.032 | 0.367 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料1 | 80 | 0.027 | 0.36 | 1.2 | 2.469 | 1.067 |
| 多孔砖 | 240 | 0.58 | 7.874 | 1 | 0.414 | 3.258 |
| 白灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.75 | 1 | 0.025 | 0.265 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 2.940 | 4.957 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.316 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 343.46 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 12.85 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

户墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥抗裂砂浆 | 30 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.032 | 0.367 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料1 | 80 | 0.027 | 0.36 | 1.2 | 2.469 | 1.067 |
| 多孔砖 | 240 | 0.58 | 7.874 | 1 | 0.414 | 3.258 |
| 白灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.75 | 1 | 0.025 | 0.265 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 2.940 | 4.957 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.316 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 343.46 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 12.85 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆面层 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 现浇钢筋砼板 | 100 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.057 | 0.98 |
| 挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) | 55 | 0.03 | 0.365 | 1.1 | 1.667 | 0.669 |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.751 | 1.955 |
| 夏季传热系数K |  | 0.279 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.135 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 305.78 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.44 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆面层 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 现浇钢筋砼板 | 100 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.057 | 0.98 |
| 挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) | 55 | 0.03 | 0.365 | 1.1 | 1.667 | 0.669 |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.751 | 1.955 |
| 夏季传热系数K |  | 0.200 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.046 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 305.78 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.44 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 下限+塑料窗框+双银Low-E中空玻璃+氩气厚度12mm | 1.51 | 0.19 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 胶合板-玻璃棉岩棉板矿棉板25-胶合板 | 1.51 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 7974 | 1753.56 | 4.55 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 331.47 | 24.06 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys1 | 1015,1016[餐厅] | 33.66 | 16 | 1084 | 948 | 136 | 0.19 | 145 | 32.21 |
|  | 1023[餐厅] | 30.60 | 16 | 946 | 864 | 83 | 0.11 | 132 | 30.93 |
|  | 1026[走廊] | 27.72 | 23 | 574 | 499 | 75 | 0.10 | 120 | 20.70 |
|  | 1027,1028[起居室] | 26.78 | 9 | 808 | 735 | 72 | 0.10 | 116 | 30.16 |
|  | 1029,1030[起居室] | 26.78 | 16 | 717 | 645 | 72 | 0.10 | 116 | 26.79 |
|  | 1033,1035[起居室] | 26.78 | 9 | 650 | 577 | 72 | 0.10 | 116 | 24.26 |
|  | 1042[走廊] | 23.76 | 23 | 411 | 347 | 64 | 0.09 | 103 | 17.30 |
|  | 1044[餐厅] | 21.42 | 12 | 717 | 660 | 58 | 0.08 | 93 | 33.49 |
|  | 系统 | 331.47 | 16 | 7974 | 6988 | 986 | 1.35 | 1433 | 24.06 |
| 建筑 |  | 331.47 | 16 | 7974 | 6988 | 986 | 1.35 | 1433 | 24.06 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1015[餐厅] | 33.66 | 16 | 1084 | 948 | 136 | 0.19 | 145 | 32.21 |
|  |  | 1016[餐厅] | 33.66 | 16 | 1084 | 948 | 136 | 0.19 | 145 | 32.21 |
|  |  | 1023[餐厅] | 30.60 | 16 | 946 | 864 | 83 | 0.11 | 132 | 30.93 |
|  |  | 1026[走廊] | 27.72 | 23 | 574 | 499 | 75 | 0.10 | 120 | 20.70 |
|  |  | 1027[起居室] | 26.78 | 9 | 808 | 735 | 72 | 0.10 | 116 | 30.16 |
|  |  | 1028[起居室] | 26.78 | 9 | 808 | 735 | 72 | 0.10 | 116 | 30.16 |
|  |  | 1029[起居室] | 26.78 | 16 | 717 | 645 | 72 | 0.10 | 116 | 26.79 |
|  |  | 1030[起居室] | 26.78 | 16 | 717 | 645 | 72 | 0.10 | 116 | 26.79 |
|  |  | 1033[起居室] | 26.78 | 9 | 650 | 577 | 72 | 0.10 | 116 | 24.26 |
|  |  | 1035[起居室] | 26.78 | 9 | 650 | 577 | 72 | 0.10 | 116 | 24.26 |
|  |  | 1042[走廊] | 23.76 | 23 | 411 | 347 | 64 | 0.09 | 103 | 17.30 |
|  |  | 1044[餐厅] | 21.42 | 12 | 717 | 660 | 58 | 0.08 | 93 | 33.49 |
|  | 整层 |  | 331.47 | 16 | 7974 | 6988 | 986 | 1.35 | 1433 | 24.06 |
| 建筑 |  |  | 331.47 | 16 | 7974 | 6988 | 986 | 1.35 | 1433 | 24.06 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1015[餐厅] | 33.66 | 71.36 | 145 | 55 | 91 | 0.12 | 4.32 |
|  |  | 1016[餐厅] | 33.66 | 71.36 | 145 | 55 | 91 | 0.12 | 4.32 |
|  |  | 1023[餐厅] | 30.60 | 64.87 | 132 | 50 | 83 | 0.11 | 4.32 |
|  |  | 1026[走廊] | 27.72 | 58.77 | 120 | 45 | 75 | 0.10 | 4.32 |
|  |  | 1027[起居室] | 26.78 | 56.76 | 116 | 43 | 72 | 0.10 | 4.32 |
|  |  | 1028[起居室] | 26.78 | 56.76 | 116 | 43 | 72 | 0.10 | 4.32 |
|  |  | 1029[起居室] | 26.78 | 56.76 | 116 | 43 | 72 | 0.10 | 4.32 |
|  |  | 1030[起居室] | 26.78 | 56.76 | 116 | 43 | 72 | 0.10 | 4.32 |
|  |  | 1033[起居室] | 26.78 | 56.76 | 116 | 43 | 72 | 0.10 | 4.32 |
|  |  | 1035[起居室] | 26.78 | 56.76 | 116 | 43 | 72 | 0.10 | 4.32 |
|  |  | 1042[走廊] | 23.76 | 50.37 | 103 | 39 | 64 | 0.09 | 4.32 |
|  |  | 1044[餐厅] | 21.42 | 45.41 | 93 | 35 | 58 | 0.08 | 4.32 |
|  | 合计 |  | 331 | 702.72 | 1433 | 538 | 895 | 1.21 | 4.32 |
| 总计 |  |  | 331 | 702.72 | 1433 | 538 | 895 | 1.21 | 4.32 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[餐厅] |  | 4.24 | 33.66 | 26 | 60 | 947.7 | 16 | 1084.0 | 16 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  | 1016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.66 K=0.15 D=5.09 | 53.5 35.3 | 57.0 34.3 | 59.4 33.6 | 60.2 32.5 | 59.6 31.8 | 57.4 31.1 | 53.3 30.6 | 49.1 30.1 | 44.2 33.4 | 39.5 38.1 | 37.8 43.5 | 36.5 49.0 |
| 东外墙 | F=27.98 K=0.16 D=8.05 | 21.6 22.9 | 21.5 22.8 | 21.5 22.7 | 22.4 22.6 | 23.0 22.3 | 23.3 22.2 | 23.4 22.1 | 23.4 22.0 | 23.2 21.9 | 22.9 21.8 | 23.0 21.7 | 23.0 21.7 |
| 南外墙 | F=21.62 K=0.16 D=8.05 | 11.6 12.8 | 11.6 12.5 | 11.5 12.5 | 11.6 12.3 | 11.8 12.1 | 11.9 12.0 | 12.2 11.9 | 12.5 11.9 | 12.7 11.8 | 12.9 11.8 | 12.9 11.7 | 12.9 11.6 |
| 西外墙 | F=18.35 K=0.16 D=8.05 | 14.2 15.7 | 14.2 15.8 | 14.1 15.7 | 14.2 15.4 | 14.3 14.8 | 14.4 14.6 | 14.6 14.5 | 14.7 14.5 | 14.8 14.4 | 14.9 14.4 | 15.2 14.3 | 15.5 14.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=6.93 | 34.1 185.1 | 16.8 268.0 | 7.5 382.5 | -2.5 476.8 | -10.8 516.5 | -17.4 511.5 | 34.7 309.9 | 58.8 126.9 | 79.5 99.1 | 112.9 77.2 | 140.3 60.0 | 164.6 44.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.51 | -28.8 52.2 | -39.8 62.1 | -43.5 67.0 | -48.4 65.7 | -52.1 55.9 | -54.6 51.0 | -47.2 37.5 | -31.2 20.3 | -11.6 3.1 | 6.8 -9.1 | 22.8 -17.7 | 38.7 -25.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.19 | 62.9 132.8 | 56.6 205.9 | 51.0 315.6 | 45.9 411.0 | 41.3 460.6 | 37.2 460.5 | 81.9 272.4 | 90.0 106.6 | 91.1 96.0 | 106.1 86.4 | 117.5 77.7 | 125.9 69.9 |
| 西阳台外门 | F=2.70 K=1.51 | -11.2 20.4 | -15.5 24.2 | -17.0 26.1 | -18.9 25.6 | -20.3 21.8 | -21.3 19.9 | -18.4 14.6 | -12.2 7.9 | -4.5 1.2 | 2.7 -3.6 | 8.9 -6.9 | 15.1 -9.8 |
| 内墙1 | F=21.62 K=0.32 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 |
| 周边地面 | F=28.60 K=0.28 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 168.3 168.3 | 168.3 168.3 | 168.3 168.3 | 168.3 168.3 | 168.3 168.3 | 168.3 168.3 | 168.3 168.3 | 168.3 168.3 | 168.3 168.3 | 168.3 168.3 | 168.3 168.3 | 168.3 168.3 |
| 照明 | 显热(W) | 99.0 8.1 | 58.6 8.1 | 46.5 6.1 | 38.4 6.1 | 32.3 4.0 | 26.3 4.0 | 22.2 74.7 | 18.2 117.1 | 16.2 133.3 | 12.1 145.4 | 12.1 155.5 | 10.1 161.6 |
| 人体 | 显热(W) | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 |
|  | 全热(W) | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 54.6 54.6 | 54.6 54.6 | 54.6 54.6 | 54.6 54.6 | 54.6 54.6 | 54.6 54.6 | 54.6 54.6 | 54.6 54.6 | 54.6 54.6 | 54.6 54.6 | 54.6 54.6 | 54.6 54.6 |
|  | 全热(W) | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 683 761 | 625 846 | 604 960 | 586 1052 | 570 1084 | 555 1076 | 603 939 | 625 791 | 647 776 | 678 766 | 711 760 | 738 754 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 547 625 | 488 710 | 468 824 | 450 916 | 434 948 | 419 940 | 466 803 | 489 655 | 510 639 | 542 629 | 575 624 | 602 617 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 538 615 | 479 701 | 459 814 | 441 906 | 425 939 | 410 931 | 457 794 | 480 646 | 501 630 | 533 620 | 565 615 | 593 608 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 492 570 | 434 655 | 413 769 | 395 861 | 380 893 | 364 885 | 412 748 | 434 600 | 456 585 | 488 575 | 520 570 | 547 563 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[餐厅] |  | 4.24 | 30.60 | 26 | 60 | 863.7 | 16 | 946.3 | 16 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.60 K=0.15 D=5.09 | 48.6 32.1 | 51.8 31.2 | 54.0 30.6 | 54.7 29.5 | 54.2 28.9 | 52.1 28.3 | 48.5 27.8 | 44.6 27.3 | 40.2 30.4 | 35.9 34.7 | 34.4 39.6 | 33.1 44.5 |
| 东外墙 | F=25.44 K=0.16 D=8.05 | 19.6 20.9 | 19.6 20.8 | 19.6 20.7 | 20.4 20.5 | 20.9 20.3 | 21.2 20.2 | 21.3 20.1 | 21.3 20.0 | 21.1 19.9 | 20.8 19.8 | 20.9 19.7 | 20.9 19.7 |
| 南外墙 | F=21.62 K=0.16 D=8.05 | 11.6 12.8 | 11.6 12.5 | 11.5 12.5 | 11.6 12.3 | 11.8 12.1 | 11.9 12.0 | 12.2 11.9 | 12.5 11.9 | 12.7 11.8 | 12.9 11.8 | 12.9 11.7 | 12.9 11.6 |
| 西外墙 | F=14.91 K=0.16 D=8.05 | 11.5 12.8 | 11.5 12.8 | 11.5 12.7 | 11.5 12.5 | 11.6 12.0 | 11.7 11.9 | 11.8 11.8 | 11.9 11.8 | 12.0 11.7 | 12.1 11.7 | 12.4 11.6 | 12.6 11.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=6.93 | 34.1 185.1 | 16.8 268.0 | 7.5 382.5 | -2.5 476.8 | -10.8 516.5 | -17.4 511.5 | 34.7 309.9 | 58.8 126.9 | 79.5 99.1 | 112.9 77.2 | 140.3 60.0 | 164.6 44.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.51 | -28.8 52.2 | -39.8 62.1 | -43.5 67.0 | -48.4 65.7 | -52.1 55.9 | -54.6 51.0 | -47.2 37.5 | -31.2 20.3 | -11.6 3.1 | 6.8 -9.1 | 22.8 -17.7 | 38.7 -25.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.19 | 62.9 132.8 | 56.6 205.9 | 51.0 315.6 | 45.9 411.0 | 41.3 460.6 | 37.2 460.5 | 81.9 272.4 | 90.0 106.6 | 91.1 96.0 | 106.1 86.4 | 117.5 77.7 | 125.9 69.9 |
| 西阳台外门 | F=3.60 K=1.51 | -15.0 27.2 | -20.7 32.3 | -22.6 34.8 | -25.2 34.2 | -27.1 29.1 | -28.4 26.5 | -24.5 19.5 | -16.2 10.6 | -6.0 1.6 | 3.5 -4.7 | 11.8 -9.2 | 20.1 -13.0 |
| 内墙1 | F=21.62 K=0.32 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 |
| 周边地面 | F=26.20 K=0.28 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 | 153.0 153.0 |
| 照明 | 显热(W) | 90.0 7.3 | 53.2 7.3 | 42.2 5.5 | 34.9 5.5 | 29.4 3.7 | 23.9 3.7 | 20.2 67.9 | 16.5 106.5 | 14.7 121.2 | 11.0 132.2 | 11.0 141.4 | 9.2 146.9 |
| 新风 | 显热(W) | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 | 49.7 49.7 |
|  | 全热(W) | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 524 622 | 467 709 | 447 823 | 429 915 | 414 946 | 399 938 | 448 793 | 473 639 | 498 619 | 533 606 | 567 598 | 597 590 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 442 539 | 385 626 | 365 740 | 347 832 | 331 864 | 316 855 | 365 710 | 390 556 | 415 537 | 450 524 | 485 516 | 515 507 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 392 489 | 335 576 | 315 691 | 297 783 | 281 814 | 266 805 | 316 660 | 341 506 | 366 487 | 401 474 | 435 466 | 465 458 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 392 489 | 335 576 | 315 691 | 297 783 | 281 814 | 266 805 | 316 660 | 341 506 | 366 487 | 401 474 | 435 466 | 465 458 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[走廊] |  | 4.24 | 27.72 | 26 | 60 | 498.9 | 23 | 573.7 | 23 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.72 K=0.15 D=5.09 | 44.0 29.1 | 46.9 28.3 | 48.9 27.7 | 49.6 26.8 | 49.1 26.2 | 47.2 25.6 | 43.9 25.2 | 40.4 24.8 | 36.4 27.5 | 32.6 31.4 | 31.2 35.9 | 30.0 40.3 |
| 南外墙 | F=17.81 K=0.16 D=8.05 | 9.6 10.5 | 9.5 10.3 | 9.5 10.3 | 9.6 10.2 | 9.7 10.0 | 9.8 9.9 | 10.1 9.8 | 10.3 9.8 | 10.5 9.7 | 10.6 9.7 | 10.6 9.6 | 10.6 9.6 |
| 北外墙 | F=17.81 K=0.16 D=8.05 | 6.7 7.5 | 6.7 7.5 | 6.7 7.5 | 6.9 7.5 | 7.0 7.2 | 7.0 7.1 | 7.1 7.0 | 7.2 7.0 | 7.3 6.9 | 7.4 6.9 | 7.5 6.8 | 7.5 6.8 |
| 户墙1 | F=16.82 K=0.32 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 |
| 户墙1 | F=16.82 K=0.32 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 |
| 内窗1 | F=7.56 K=1.51 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 |
| 内窗1 | F=7.56 K=1.51 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 |
| 户门1 | F=3.60 K=1.51 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 |
| 户门1 | F=3.60 K=1.51 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 |
| 周边地面 | F=16.80 K=0.28 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 138.6 138.6 | 138.6 138.6 | 138.6 138.6 | 138.6 138.6 | 138.6 138.6 | 138.6 138.6 | 138.6 138.6 | 138.6 138.6 | 138.6 138.6 | 138.6 138.6 | 138.6 138.6 | 138.6 138.6 |
| 照明 | 显热(W) | 81.5 6.7 | 48.2 6.7 | 38.3 5.0 | 31.6 5.0 | 26.6 3.3 | 21.6 3.3 | 18.3 61.5 | 15.0 96.5 | 13.3 109.8 | 10.0 119.8 | 10.0 128.1 | 8.3 133.1 |
| 新风 | 显热(W) | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 |
|  | 全热(W) | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 | 119.8 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 526 438 | 495 437 | 487 434 | 482 433 | 476 431 | 470 430 | 463 488 | 457 522 | 452 538 | 445 552 | 443 564 | 440 574 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 451 363 | 421 362 | 412 360 | 407 359 | 402 356 | 395 355 | 389 413 | 382 447 | 377 463 | 370 477 | 368 490 | 366 499 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 406 318 | 376 317 | 368 315 | 362 314 | 357 311 | 350 310 | 344 368 | 337 402 | 332 418 | 325 432 | 323 445 | 321 454 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 406 318 | 376 317 | 368 315 | 362 314 | 357 311 | 350 310 | 344 368 | 337 402 | 332 418 | 325 432 | 323 445 | 321 454 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[起居室] |  | 4.24 | 26.78 | 26 | 60 | 735.4 | 9 | 807.6 | 9 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  | 1028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.77 K=0.15 D=5.09 | 42.5 28.1 | 45.3 27.3 | 47.3 26.7 | 47.9 25.8 | 47.4 25.3 | 45.6 24.8 | 42.4 24.3 | 39.0 23.9 | 35.2 26.6 | 31.4 30.3 | 30.1 34.6 | 29.0 39.0 |
| 西外墙 | F=22.26 K=0.16 D=8.05 | 17.2 19.1 | 17.2 19.1 | 17.1 19.0 | 17.2 18.7 | 17.4 17.9 | 17.5 17.8 | 17.7 17.6 | 17.8 17.6 | 17.9 17.5 | 18.0 17.4 | 18.4 17.3 | 18.8 17.3 |
| 东外墙 | F=12.00 K=0.16 D=8.05 | 9.3 9.8 | 9.2 9.8 | 9.2 9.7 | 9.6 9.7 | 9.8 9.6 | 10.0 9.5 | 10.1 9.5 | 10.0 9.4 | 9.9 9.4 | 9.8 9.4 | 9.8 9.3 | 9.9 9.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 22.4 327.6 | 5.0 245.7 | -3.9 248.1 | -13.6 239.2 | -21.5 214.5 | -27.7 209.4 | 110.5 187.3 | 354.6 113.3 | 444.8 85.5 | 480.6 63.9 | 449.1 47.1 | 375.6 32.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.51 | -31.4 57.0 | -43.4 67.7 | -47.5 73.1 | -52.8 71.7 | -56.8 61.0 | -59.5 55.7 | -51.5 40.9 | -34.1 22.2 | -12.6 3.4 | 7.4 -10.0 | 24.9 -19.3 | 42.3 -27.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.19 | 53.8 270.6 | 48.4 178.0 | 43.6 175.0 | 39.2 167.5 | 35.3 153.5 | 31.8 153.7 | 162.0 146.3 | 388.6 91.2 | 457.4 82.1 | 473.1 73.9 | 424.3 66.5 | 333.3 59.8 |
| 东阳台外门 | F=2.70 K=1.51 | -11.2 20.4 | -15.5 24.2 | -17.0 26.1 | -18.9 25.6 | -20.3 21.8 | -21.3 19.9 | -18.4 14.6 | -12.2 7.9 | -4.5 1.2 | 2.7 -3.6 | 8.9 -6.9 | 15.1 -9.8 |
| 内墙1 | F=21.62 K=0.32 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
| 内墙1 | F=21.62 K=0.32 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 22.5 | 2.0 22.5 | 2.0 22.5 | 2.0 22.5 | 2.0 22.5 | 2.0 22.5 | 2.0 22.5 | 2.0 22.5 |
| 周边地面 | F=21.00 K=0.28 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 |
| 照明 | 显热(W) | 78.7 6.4 | 46.6 6.4 | 36.9 4.8 | 30.5 4.8 | 25.7 3.2 | 20.9 3.2 | 17.7 59.4 | 14.5 93.2 | 12.9 106.0 | 9.6 115.7 | 9.6 123.7 | 8.0 128.5 |
| 新风 | 显热(W) | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 |
|  | 全热(W) | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 414 667 | 363 588 | 345 590 | 328 579 | 314 568 | 300 560 | 435 589 | 679 541 | 772 522 | 808 509 | 782 501 | 712 493 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 342 595 | 291 516 | 273 518 | 256 507 | 242 496 | 228 488 | 363 516 | 607 469 | 699 450 | 735 437 | 709 429 | 640 420 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 299 551 | 248 472 | 229 474 | 213 464 | 198 453 | 185 445 | 320 473 | 563 426 | 656 406 | 692 393 | 666 385 | 596 377 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 299 551 | 248 472 | 229 474 | 213 464 | 198 453 | 185 445 | 320 473 | 563 426 | 656 406 | 692 393 | 666 385 | 596 377 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[起居室] |  | 4.24 | 26.78 | 26 | 60 | 645.1 | 16 | 717.4 | 16 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.78 K=0.15 D=5.09 | 42.5 28.1 | 45.3 27.3 | 47.3 26.7 | 47.9 25.8 | 47.4 25.3 | 45.6 24.8 | 42.4 24.3 | 39.0 23.9 | 35.2 26.6 | 31.4 30.3 | 30.1 34.6 | 29.0 39.0 |
| 东外墙 | F=22.26 K=0.16 D=8.05 | 17.2 18.3 | 17.1 18.2 | 17.1 18.1 | 17.8 17.9 | 18.3 17.8 | 18.5 17.6 | 18.6 17.5 | 18.6 17.5 | 18.4 17.4 | 18.2 17.4 | 18.3 17.3 | 18.3 17.2 |
| 西外墙 | F=13.62 K=0.16 D=8.05 | 10.5 11.7 | 10.5 11.7 | 10.5 11.6 | 10.5 11.4 | 10.6 10.9 | 10.7 10.9 | 10.8 10.8 | 10.9 10.7 | 11.0 10.7 | 11.0 10.7 | 11.3 10.6 | 11.5 10.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 24.8 134.6 | 12.2 194.9 | 5.4 278.2 | -1.9 346.7 | -7.9 375.7 | -12.7 372.0 | 25.2 225.4 | 42.8 92.3 | 57.8 72.1 | 82.1 56.2 | 102.1 43.6 | 119.7 32.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.51 | -20.9 38.0 | -29.0 45.1 | -31.6 48.7 | -35.2 47.8 | -37.9 40.7 | -39.7 37.1 | -34.3 27.3 | -22.7 14.8 | -8.4 2.3 | 5.0 -6.6 | 16.6 -12.9 | 28.2 -18.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.19 | 45.8 96.6 | 41.2 149.8 | 37.1 229.5 | 33.4 298.9 | 30.0 335.0 | 27.0 334.9 | 59.5 198.1 | 65.5 77.5 | 66.3 69.8 | 77.2 62.8 | 85.5 56.5 | 91.6 50.9 |
| 西阳台外门 | F=3.60 K=1.51 | -15.0 27.2 | -20.7 32.3 | -22.6 34.8 | -25.2 34.2 | -27.1 29.1 | -28.4 26.5 | -24.5 19.5 | -16.2 10.6 | -6.0 1.6 | 3.5 -4.7 | 11.8 -9.2 | 20.1 -13.0 |
| 内墙1 | F=21.62 K=0.32 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
| 内墙1 | F=21.62 K=0.32 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
| 周边地面 | F=21.00 K=0.28 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 |
| 照明 | 显热(W) | 78.7 6.4 | 46.6 6.4 | 36.9 4.8 | 30.5 4.8 | 25.7 3.2 | 20.9 3.2 | 17.7 59.4 | 14.5 93.2 | 12.9 106.0 | 9.6 115.7 | 9.6 123.7 | 8.0 128.5 |
| 新风 | 显热(W) | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 |
|  | 全热(W) | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 414 482 | 367 546 | 350 630 | 335 696 | 323 717 | 310 710 | 346 612 | 365 504 | 385 490 | 411 481 | 439 476 | 462 470 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 342 409 | 294 474 | 278 557 | 263 624 | 250 645 | 238 638 | 273 540 | 293 431 | 312 418 | 339 409 | 366 404 | 390 398 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 299 366 | 251 430 | 234 514 | 220 581 | 207 602 | 194 595 | 230 497 | 249 388 | 269 374 | 296 365 | 323 360 | 346 355 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 299 366 | 251 430 | 234 514 | 220 581 | 207 602 | 194 595 | 230 497 | 249 388 | 269 374 | 296 365 | 323 360 | 346 355 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[起居室] |  | 4.24 | 26.78 | 26 | 60 | 577.4 | 9 | 649.7 | 9 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  | 1035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.77 K=0.15 D=5.09 | 42.5 28.1 | 45.3 27.3 | 47.3 26.7 | 47.9 25.8 | 47.4 25.3 | 45.6 24.8 | 42.4 24.3 | 39.0 23.9 | 35.2 26.6 | 31.4 30.3 | 30.1 34.6 | 29.0 39.0 |
| 西外墙 | F=22.26 K=0.16 D=8.05 | 17.2 19.1 | 17.2 19.1 | 17.1 19.0 | 17.2 18.7 | 17.4 17.9 | 17.5 17.8 | 17.7 17.6 | 17.8 17.6 | 17.9 17.5 | 18.0 17.4 | 18.4 17.3 | 18.8 17.3 |
| 东外墙 | F=13.62 K=0.16 D=8.05 | 10.5 11.2 | 10.5 11.1 | 10.5 11.1 | 10.9 11.0 | 11.2 10.9 | 11.3 10.8 | 11.4 10.7 | 11.4 10.7 | 11.3 10.6 | 11.1 10.6 | 11.2 10.6 | 11.2 10.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 14.9 218.4 | 3.3 163.8 | -2.6 165.4 | -9.1 159.5 | -14.4 143.0 | -18.5 139.6 | 73.7 124.8 | 236.4 75.6 | 296.5 57.0 | 320.4 42.6 | 299.4 31.4 | 250.4 21.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.51 | -20.9 38.0 | -29.0 45.1 | -31.6 48.7 | -35.2 47.8 | -37.9 40.7 | -39.7 37.1 | -34.3 27.3 | -22.7 14.8 | -8.4 2.3 | 5.0 -6.6 | 16.6 -12.9 | 28.2 -18.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.19 | 35.9 180.4 | 32.3 118.6 | 29.1 116.7 | 26.2 111.7 | 23.5 102.3 | 21.2 102.5 | 108.0 97.6 | 259.1 60.8 | 304.9 54.7 | 315.4 49.2 | 282.9 44.3 | 222.2 39.9 |
| 东阳台外门 | F=3.60 K=1.51 | -15.0 27.2 | -20.7 32.3 | -22.6 34.8 | -25.2 34.2 | -27.1 29.1 | -28.4 26.5 | -24.5 19.5 | -16.2 10.6 | -6.0 1.6 | 3.5 -4.7 | 11.8 -9.2 | 20.1 -13.0 |
| 内墙1 | F=21.62 K=0.32 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
| 内墙1 | F=21.62 K=0.32 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
| 周边地面 | F=21.00 K=0.28 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 | 133.9 133.9 |
| 照明 | 显热(W) | 78.7 6.4 | 46.6 6.4 | 36.9 4.8 | 30.5 4.8 | 25.7 3.2 | 20.9 3.2 | 17.7 59.4 | 14.5 93.2 | 12.9 106.0 | 9.6 115.7 | 9.6 123.7 | 8.0 128.5 |
| 新风 | 显热(W) | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 | 43.4 43.4 |
|  | 全热(W) | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 | 115.7 115.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 404 566 | 358 515 | 342 517 | 328 509 | 316 485 | 304 478 | 394 512 | 558 487 | 623 475 | 650 467 | 636 464 | 593 459 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 332 494 | 285 443 | 270 445 | 256 437 | 243 413 | 232 406 | 321 440 | 486 415 | 551 403 | 577 395 | 564 392 | 521 387 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 289 450 | 242 400 | 226 402 | 212 394 | 200 369 | 188 362 | 278 396 | 443 371 | 507 359 | 534 352 | 520 348 | 477 344 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 289 450 | 242 400 | 226 402 | 212 394 | 200 369 | 188 362 | 278 396 | 443 371 | 507 359 | 534 352 | 520 348 | 477 344 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1042[走廊] |  | 4.24 | 23.76 | 26 | 60 | 347.0 | 23 | 411.1 | 23 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.76 K=0.15 D=5.09 | 37.7 24.9 | 40.2 24.2 | 41.9 23.7 | 42.5 22.9 | 42.1 22.5 | 40.5 22.0 | 37.6 21.6 | 34.6 21.2 | 31.2 23.6 | 27.9 26.9 | 26.7 30.7 | 25.7 34.6 |
| 东外墙 | F=30.53 K=0.16 D=8.05 | 23.6 25.0 | 23.5 24.9 | 23.5 24.8 | 24.4 24.6 | 25.1 24.4 | 25.4 24.2 | 25.6 24.1 | 25.5 24.0 | 25.3 23.9 | 25.0 23.8 | 25.0 23.7 | 25.1 23.6 |
| 南外墙 | F=13.99 K=0.16 D=8.05 | 7.5 8.3 | 7.5 8.1 | 7.5 8.1 | 7.5 8.0 | 7.6 7.9 | 7.7 7.8 | 7.9 7.7 | 8.1 7.7 | 8.2 7.6 | 8.3 7.6 | 8.4 7.6 | 8.3 7.5 |
| 北外墙 | F=13.99 K=0.16 D=8.05 | 5.3 5.9 | 5.3 5.9 | 5.2 5.9 | 5.4 5.9 | 5.5 5.6 | 5.5 5.6 | 5.6 5.5 | 5.7 5.5 | 5.8 5.4 | 5.8 5.4 | 5.9 5.3 | 5.9 5.3 |
| 户墙1 | F=15.26 K=0.32 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
| 户墙1 | F=15.26 K=0.32 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
| 周边地面 | F=19.60 K=0.28 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 118.8 118.8 | 118.8 118.8 | 118.8 118.8 | 118.8 118.8 | 118.8 118.8 | 118.8 118.8 | 118.8 118.8 | 118.8 118.8 | 118.8 118.8 | 118.8 118.8 | 118.8 118.8 | 118.8 118.8 |
| 照明 | 显热(W) | 69.9 5.7 | 41.3 5.7 | 32.8 4.3 | 27.1 4.3 | 22.8 2.9 | 18.5 2.9 | 15.7 52.7 | 12.8 82.7 | 11.4 94.1 | 8.6 102.6 | 8.6 109.8 | 7.1 114.0 |
| 新风 | 显热(W) | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 |
|  | 全热(W) | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 370 296 | 344 295 | 337 293 | 333 292 | 329 289 | 324 288 | 318 338 | 313 367 | 308 381 | 302 392 | 301 403 | 298 411 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 306 232 | 280 231 | 273 229 | 269 228 | 265 225 | 260 224 | 254 274 | 249 303 | 244 317 | 237 328 | 236 339 | 234 347 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 267 193 | 241 192 | 234 190 | 230 189 | 226 187 | 221 186 | 216 235 | 210 264 | 205 278 | 199 290 | 198 300 | 196 308 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 267 193 | 241 192 | 234 190 | 230 189 | 226 187 | 221 186 | 216 235 | 210 264 | 205 278 | 199 290 | 198 300 | 196 308 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1044[餐厅] |  | 4.24 | 21.42 | 26 | 60 | 659.6 | 12 | 717.4 | 12 | 0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.42 K=0.15 D=5.09 | 34.0 22.5 | 36.3 21.9 | 37.8 21.4 | 38.3 20.7 | 37.9 20.3 | 36.5 19.8 | 33.9 19.4 | 31.2 19.1 | 28.1 21.3 | 25.2 24.3 | 24.1 27.7 | 23.2 31.2 |
| 西外墙 | F=17.81 K=0.16 D=8.05 | 13.8 15.2 | 13.7 15.3 | 13.7 15.2 | 13.8 14.9 | 13.9 14.3 | 14.0 14.2 | 14.1 14.1 | 14.2 14.0 | 14.3 14.0 | 14.4 13.9 | 14.8 13.9 | 15.0 13.8 |
| 东外墙 | F=10.43 K=0.16 D=8.05 | 8.0 8.6 | 8.0 8.5 | 8.0 8.5 | 8.4 8.4 | 8.6 8.3 | 8.7 8.3 | 8.7 8.2 | 8.7 8.2 | 8.6 8.2 | 8.5 8.1 | 8.6 8.1 | 8.6 8.1 |
| 南外墙 | F=15.95 K=0.16 D=8.05 | 8.6 9.4 | 8.5 9.3 | 8.5 9.2 | 8.6 9.1 | 8.7 9.0 | 8.8 8.9 | 9.0 8.8 | 9.2 8.8 | 9.4 8.7 | 9.5 8.7 | 9.5 8.6 | 9.5 8.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | 11.2 163.8 | 2.5 122.8 | -1.9 124.0 | -6.8 119.6 | -10.8 107.3 | -13.9 104.7 | 55.3 93.6 | 177.3 56.7 | 222.4 42.7 | 240.3 31.9 | 224.6 23.6 | 187.8 16.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.51 | -15.7 28.5 | -21.7 33.9 | -23.7 36.5 | -26.4 35.9 | -28.4 30.5 | -29.8 27.8 | -25.7 20.5 | -17.0 11.1 | -6.3 1.7 | 3.7 -5.0 | 12.4 -9.7 | 21.1 -13.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.19 | 26.9 135.3 | 24.2 89.0 | 21.8 87.5 | 19.6 83.7 | 17.7 76.8 | 15.9 76.9 | 81.0 73.2 | 194.3 45.6 | 228.7 41.0 | 236.6 36.9 | 212.1 33.2 | 166.7 29.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.67 | 12.2 228.1 | -0.4 238.4 | -6.7 227.8 | -13.6 204.3 | -19.2 170.3 | -23.5 147.3 | 20.0 131.7 | 40.6 77.2 | 58.4 57.0 | 102.2 41.5 | 149.4 29.6 | 195.9 19.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.51 | -23.5 42.7 | -32.6 50.8 | -35.6 54.8 | -39.6 53.8 | -42.6 45.8 | -44.6 41.7 | -38.6 30.7 | -25.6 16.6 | -9.5 2.6 | 5.6 -7.5 | 18.6 -14.5 | 31.7 -20.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.19 | 35.7 185.4 | 32.1 187.7 | 28.9 173.0 | 26.0 150.5 | 23.4 124.6 | 21.1 105.6 | 58.6 101.0 | 66.1 60.5 | 67.9 54.5 | 96.7 49.0 | 130.8 44.1 | 164.2 39.7 |
| 东阳台外门 | F=3.60 K=1.51 | -15.0 27.2 | -20.7 32.3 | -22.6 34.8 | -25.2 34.2 | -27.1 29.1 | -28.4 26.5 | -24.5 19.5 | -16.2 10.6 | -6.0 1.6 | 3.5 -4.7 | 11.8 -9.2 | 20.1 -13.0 |
| 内墙1 | F=21.62 K=0.32 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 |
| 周边地面 | F=19.00 K=0.28 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 |
| 照明 | 显热(W) | 63.0 5.1 | 37.3 5.1 | 29.6 3.9 | 24.4 3.9 | 20.6 2.6 | 16.7 2.6 | 14.1 47.6 | 11.6 74.5 | 10.3 84.8 | 7.7 92.5 | 7.7 99.0 | 6.4 102.8 |
| 新风 | 显热(W) | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 |
|  | 全热(W) | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 | 92.6 92.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 373 717 | 323 691 | 304 682 | 285 653 | 270 599 | 256 570 | 368 580 | 514 507 | 583 476 | 649 454 | 688 439 | 704 424 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 315 660 | 265 633 | 246 624 | 228 595 | 212 541 | 199 512 | 310 523 | 456 449 | 525 418 | 591 396 | 630 381 | 646 366 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 281 625 | 230 598 | 211 590 | 193 560 | 177 506 | 164 477 | 276 488 | 422 414 | 490 383 | 556 361 | 595 346 | 611 332 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 281 625 | 230 598 | 211 590 | 193 560 | 177 506 | 164 477 | 276 488 | 422 414 | 490 383 | 556 361 | 595 346 | 611 332 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |