临水村锢窑民宿设计

热负荷计算书

| 工程名称 | 临水村锢窑民宿设计 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 建筑与土木工程系 |
| 设计单位 | 优靛东喜 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月8日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19135806843 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14	房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 山西-吕梁 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 37.52 |  |
| 东经 | 111.14 |  |
| 建筑名称 | 临水村锢窑民宿设计 |  |
| 建筑面积 | 地上 1753.56 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 4.24 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 1 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -12.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.151 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.156 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.316 |
| 户墙 | 楼梯间隔墙构造一 | 0.316 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.135 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.046 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 下限+塑料窗框+双银Low-E中空玻璃+氩气厚度12mm | 1.51 | 0.19 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 胶合板-玻璃棉岩棉板矿棉板25-胶合板 | 1.51 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 77254 | 1753.56 | 44.06 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1459.80 | 52.92 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| Sys1 | 1009[门厅] | 103.68 | 15 | 1920 | 2080 | 0 | 400 | 1037 | 4400 | 5437 | 42.4 | 52.4 |
|  | 1010[茶室] | 45.90 | 18 | 1437 | 1021 | 0 | 246 | 459 | 2703 | 3162 | 58.9 | 68.9 |
|  | 1011[棋牌室] | 45.54 | 15 | 874 | 914 | 0 | 179 | 455 | 1967 | 2422 | 43.2 | 53.2 |
|  | 1012[商店] | 45.54 | 18 | 1059 | 1013 | 0 | 207 | 455 | 2280 | 2735 | 50.1 | 60.1 |
|  | 1013,1014[厨房];1015,1016[餐厅] | 33.66 | 18 | 1016 | 749 | 0 | 176 | 337 | 1941 | 2278 | 57.7 | 67.7 |
|  | 1017[卧室] | 32.52 | 15 | 887 | 652 | 0 | 154 | 325 | 1693 | 2018 | 52.1 | 62.1 |
|  | 1018[卧室] | 32.52 | 15 | 724 | 652 | 0 | 138 | 325 | 1515 | 1840 | 46.6 | 56.6 |
|  | 1019,1020,1021,1022[卧室] | 32.52 | 15 | 742 | 652 | 0 | 139 | 325 | 1534 | 1860 | 47.2 | 57.2 |
|  | 1023[餐厅] | 30.60 | 18 | 1002 | 681 | 0 | 168 | 306 | 1851 | 2157 | 60.5 | 70.5 |
|  | 1024,1025[住宿] | 28.71 | 15 | 697 | 576 | 0 | 127 | 287 | 1401 | 1688 | 48.8 | 58.8 |
|  | 1026[走廊] | 27.72 | 18 | 486 | 617 | 0 | 110 | 277 | 1212 | 1490 | 43.7 | 53.7 |
|  | 1027,1028[起居室] | 26.78 | 18 | 844 | 596 | 0 | 144 | 268 | 1583 | 1851 | 59.1 | 69.1 |
|  | 1029,1030[起居室] | 26.78 | 18 | 782 | 596 | 0 | 138 | 268 | 1515 | 1783 | 56.6 | 66.6 |
|  | 1031,1032[卧室] | 26.78 | 15 | 743 | 537 | 0 | 128 | 268 | 1408 | 1676 | 52.6 | 62.6 |
|  | 1033,1035[起居室] | 26.78 | 18 | 800 | 596 | 0 | 140 | 268 | 1535 | 1803 | 57.3 | 67.3 |
|  | 1034,1036[卧室] | 26.78 | 15 | 729 | 537 | 0 | 127 | 268 | 1393 | 1661 | 52.0 | 62.0 |
|  | 1037,1038[卧室] | 26.78 | 15 | 721 | 537 | 0 | 126 | 268 | 1384 | 1651 | 51.7 | 61.7 |
|  | 1039[值班室] | 25.92 | 18 | 855 | 577 | 0 | 143 | 259 | 1575 | 1834 | 60.8 | 70.8 |
|  | 1040,1041[设备间] | 23.76 | 15 | 670 | 477 | 0 | 115 | 238 | 1261 | 1499 | 53.1 | 63.1 |
|  | 1042[走廊] | 23.76 | 18 | 527 | 529 | 0 | 106 | 238 | 1161 | 1398 | 48.9 | 58.9 |
|  | 1043[储藏间] | 21.78 | 18 | 727 | 484 | 0 | 121 | 218 | 1332 | 1550 | 61.2 | 71.2 |
|  | 1044[餐厅] | 21.42 | 18 | 1039 | 476 | 0 | 152 | 214 | 1668 | 1882 | 77.8 | 87.8 |
|  | 1045[储藏间] | 19.80 | 18 | 582 | 440 | 0 | 102 | 198 | 1124 | 1322 | 56.8 | 66.8 |
|  | 1046[设备间] | 19.80 | 15 | 572 | 397 | 0 | 97 | 198 | 1066 | 1264 | 53.9 | 63.9 |
|  | 1047[洗衣房];1048[卫浴间] | 18.36 | 15 | 552 | 368 | 0 | 92 | 184 | 1013 | 1196 | 55.2 | 65.2 |
|  | 1049[厨房] | 15.30 | 18 | 431 | 340 | 0 | 77 | 153 | 848 | 1001 | 55.5 | 65.5 |
|  | 1050[厨房] | 15.30 | 18 | 444 | 340 | 0 | 78 | 153 | 862 | 1015 | 56.4 | 66.4 |
|  | 1051,1052[卫生间] | 13.77 | 18 | 445 | 306 | 0 | 75 | 138 | 826 | 964 | 60.0 | 70.0 |
|  | 1053,1055[卫浴间] | 13.77 | 15 | 376 | 276 | 0 | 65 | 138 | 717 | 855 | 52.1 | 62.1 |
|  | 1054,1056[卫浴间] | 13.77 | 15 | 381 | 276 | 0 | 66 | 138 | 723 | 860 | 52.5 | 62.5 |
|  | 1057,1058[卫生间] | 10.20 | 18 | 318 | 227 | 0 | 55 | 102 | 600 | 702 | 58.8 | 68.8 |
|  | 1059,1060[卫生间] | 10.20 | 18 | 378 | 227 | 0 | 61 | 102 | 666 | 768 | 65.3 | 75.3 |
|  | 1061[卫浴间] | 10.20 | 15 | 122 | 205 | 0 | 33 | 102 | 359 | 461 | 35.2 | 45.2 |
|  | 1062[衣帽间] | 10.20 | 15 | 264 | 205 | 0 | 47 | 102 | 516 | 618 | 50.5 | 60.5 |
|  | 1063[衣帽间] | 10.20 | 15 | 346 | 205 | 0 | 55 | 102 | 606 | 708 | 59.4 | 69.4 |
|  | 1064[卫浴间] | 10.20 | 15 | 204 | 205 | 0 | 41 | 102 | 449 | 551 | 44.1 | 54.1 |
|  | 1065,1066[衣帽间] | 10.20 | 15 | 309 | 205 | 0 | 51 | 102 | 565 | 667 | 55.4 | 65.4 |
|  | 1067,1068[衣帽间] | 10.20 | 15 | 242 | 205 | 0 | 45 | 102 | 491 | 593 | 48.2 | 58.2 |
|  | 合计 | 1459.80 |  | 39509 | 30722 | 0 | 7023 | 14598 | 77254 | 91852 | 42.9 | 52.9 |
| 总计 |  | 1459.80 |  | 39509 | 30722 | 0 | 7023 |  | 77254 |  | 52.9 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 |  | 1009 | 门厅 | 103.68 | 15 | 1920 | 2080 | 0 | 400 | 1037 | 4400 | 5437 | 42.4 | 52.4 |
|  |  | 1010 | 茶室 | 45.90 | 18 | 1437 | 1021 | 0 | 246 | 459 | 2703 | 3162 | 58.9 | 68.9 |
|  |  | 1011 | 棋牌室 | 45.54 | 15 | 874 | 914 | 0 | 179 | 455 | 1967 | 2422 | 43.2 | 53.2 |
|  |  | 1012 | 商店 | 45.54 | 18 | 1059 | 1013 | 0 | 207 | 455 | 2280 | 2735 | 50.1 | 60.1 |
|  |  | 1013 | 厨房 | 33.66 | 18 | 1016 | 749 | 0 | 176 | 337 | 1941 | 2278 | 57.7 | 67.7 |
|  |  | 1014 | 厨房 | 33.66 | 18 | 1016 | 749 | 0 | 176 | 337 | 1941 | 2278 | 57.7 | 67.7 |
|  |  | 1015 | 餐厅 | 33.66 | 18 | 1016 | 749 | 0 | 176 | 337 | 1941 | 2278 | 57.7 | 67.7 |
|  |  | 1016 | 餐厅 | 33.66 | 18 | 1016 | 749 | 0 | 176 | 337 | 1941 | 2278 | 57.7 | 67.7 |
|  |  | 1017 | 卧室 | 32.52 | 15 | 887 | 652 | 0 | 154 | 325 | 1693 | 2018 | 52.1 | 62.1 |
|  |  | 1018 | 卧室 | 32.52 | 15 | 724 | 652 | 0 | 138 | 325 | 1515 | 1840 | 46.6 | 56.6 |
|  |  | 1019 | 卧室 | 32.52 | 15 | 742 | 652 | 0 | 139 | 325 | 1534 | 1860 | 47.2 | 57.2 |
|  |  | 1020 | 卧室 | 32.52 | 15 | 742 | 652 | 0 | 139 | 325 | 1534 | 1860 | 47.2 | 57.2 |
|  |  | 1021 | 卧室 | 32.52 | 15 | 742 | 652 | 0 | 139 | 325 | 1534 | 1860 | 47.2 | 57.2 |
|  |  | 1022 | 卧室 | 32.52 | 15 | 742 | 652 | 0 | 139 | 325 | 1534 | 1860 | 47.2 | 57.2 |
|  |  | 1023 | 餐厅 | 30.60 | 18 | 1002 | 681 | 0 | 168 | 306 | 1851 | 2157 | 60.5 | 70.5 |
|  |  | 1024 | 住宿 | 28.71 | 15 | 697 | 576 | 0 | 127 | 287 | 1401 | 1688 | 48.8 | 58.8 |
|  |  | 1025 | 住宿 | 28.71 | 15 | 697 | 576 | 0 | 127 | 287 | 1401 | 1688 | 48.8 | 58.8 |
|  |  | 1026 | 走廊 | 27.72 | 18 | 486 | 617 | 0 | 110 | 277 | 1212 | 1490 | 43.7 | 53.7 |
|  |  | 1027 | 起居室 | 26.78 | 18 | 844 | 596 | 0 | 144 | 268 | 1583 | 1851 | 59.1 | 69.1 |
|  |  | 1028 | 起居室 | 26.78 | 18 | 844 | 596 | 0 | 144 | 268 | 1583 | 1851 | 59.1 | 69.1 |
|  |  | 1029 | 起居室 | 26.78 | 18 | 782 | 596 | 0 | 138 | 268 | 1515 | 1783 | 56.6 | 66.6 |
|  |  | 1030 | 起居室 | 26.78 | 18 | 782 | 596 | 0 | 138 | 268 | 1515 | 1783 | 56.6 | 66.6 |
|  |  | 1031 | 卧室 | 26.78 | 15 | 743 | 537 | 0 | 128 | 268 | 1408 | 1676 | 52.6 | 62.6 |
|  |  | 1032 | 卧室 | 26.78 | 15 | 743 | 537 | 0 | 128 | 268 | 1408 | 1676 | 52.6 | 62.6 |
|  |  | 1033 | 起居室 | 26.78 | 18 | 800 | 596 | 0 | 140 | 268 | 1535 | 1803 | 57.3 | 67.3 |
|  |  | 1034 | 卧室 | 26.78 | 15 | 729 | 537 | 0 | 127 | 268 | 1393 | 1661 | 52.0 | 62.0 |
|  |  | 1035 | 起居室 | 26.78 | 18 | 800 | 596 | 0 | 140 | 268 | 1535 | 1803 | 57.3 | 67.3 |
|  |  | 1036 | 卧室 | 26.78 | 15 | 729 | 537 | 0 | 127 | 268 | 1393 | 1661 | 52.0 | 62.0 |
|  |  | 1037 | 卧室 | 26.78 | 15 | 721 | 537 | 0 | 126 | 268 | 1384 | 1651 | 51.7 | 61.7 |
|  |  | 1038 | 卧室 | 26.78 | 15 | 721 | 537 | 0 | 126 | 268 | 1384 | 1651 | 51.7 | 61.7 |
|  |  | 1039 | 值班室 | 25.92 | 18 | 855 | 577 | 0 | 143 | 259 | 1575 | 1834 | 60.8 | 70.8 |
|  |  | 1040 | 设备间 | 23.76 | 15 | 670 | 477 | 0 | 115 | 238 | 1261 | 1499 | 53.1 | 63.1 |
|  |  | 1041 | 设备间 | 23.76 | 15 | 670 | 477 | 0 | 115 | 238 | 1261 | 1499 | 53.1 | 63.1 |
|  |  | 1042 | 走廊 | 23.76 | 18 | 527 | 529 | 0 | 106 | 238 | 1161 | 1398 | 48.9 | 58.9 |
|  |  | 1043 | 储藏间 | 21.78 | 18 | 727 | 484 | 0 | 121 | 218 | 1332 | 1550 | 61.2 | 71.2 |
|  |  | 1044 | 餐厅 | 21.42 | 18 | 1039 | 476 | 0 | 152 | 214 | 1668 | 1882 | 77.8 | 87.8 |
|  |  | 1045 | 储藏间 | 19.80 | 18 | 582 | 440 | 0 | 102 | 198 | 1124 | 1322 | 56.8 | 66.8 |
|  |  | 1046 | 设备间 | 19.80 | 15 | 572 | 397 | 0 | 97 | 198 | 1066 | 1264 | 53.9 | 63.9 |
|  |  | 1047 | 洗衣房 | 18.36 | 15 | 552 | 368 | 0 | 92 | 184 | 1013 | 1196 | 55.2 | 65.2 |
|  |  | 1048 | 卫浴间 | 18.36 | 15 | 552 | 368 | 0 | 92 | 184 | 1013 | 1196 | 55.2 | 65.2 |
|  |  | 1049 | 厨房 | 15.30 | 18 | 431 | 340 | 0 | 77 | 153 | 848 | 1001 | 55.5 | 65.5 |
|  |  | 1050 | 厨房 | 15.30 | 18 | 444 | 340 | 0 | 78 | 153 | 862 | 1015 | 56.4 | 66.4 |
|  |  | 1051 | 卫生间 | 13.77 | 18 | 445 | 306 | 0 | 75 | 138 | 826 | 964 | 60.0 | 70.0 |
|  |  | 1052 | 卫生间 | 13.77 | 18 | 445 | 306 | 0 | 75 | 138 | 826 | 964 | 60.0 | 70.0 |
|  |  | 1053 | 卫浴间 | 13.77 | 15 | 376 | 276 | 0 | 65 | 138 | 717 | 855 | 52.1 | 62.1 |
|  |  | 1054 | 卫浴间 | 13.77 | 15 | 381 | 276 | 0 | 66 | 138 | 723 | 860 | 52.5 | 62.5 |
|  |  | 1055 | 卫浴间 | 13.77 | 15 | 376 | 276 | 0 | 65 | 138 | 717 | 855 | 52.1 | 62.1 |
|  |  | 1056 | 卫浴间 | 13.77 | 15 | 381 | 276 | 0 | 66 | 138 | 723 | 860 | 52.5 | 62.5 |
|  |  | 1057 | 卫生间 | 10.20 | 18 | 318 | 227 | 0 | 55 | 102 | 600 | 702 | 58.8 | 68.8 |
|  |  | 1058 | 卫生间 | 10.20 | 18 | 318 | 227 | 0 | 55 | 102 | 600 | 702 | 58.8 | 68.8 |
|  |  | 1059 | 卫生间 | 10.20 | 18 | 378 | 227 | 0 | 61 | 102 | 666 | 768 | 65.3 | 75.3 |
|  |  | 1060 | 卫生间 | 10.20 | 18 | 378 | 227 | 0 | 61 | 102 | 666 | 768 | 65.3 | 75.3 |
|  |  | 1061 | 卫浴间 | 10.20 | 15 | 122 | 205 | 0 | 33 | 102 | 359 | 461 | 35.2 | 45.2 |
|  |  | 1062 | 衣帽间 | 10.20 | 15 | 264 | 205 | 0 | 47 | 102 | 516 | 618 | 50.5 | 60.5 |
|  |  | 1063 | 衣帽间 | 10.20 | 15 | 346 | 205 | 0 | 55 | 102 | 606 | 708 | 59.4 | 69.4 |
|  |  | 1064 | 卫浴间 | 10.20 | 15 | 204 | 205 | 0 | 41 | 102 | 449 | 551 | 44.1 | 54.1 |
|  |  | 1065 | 衣帽间 | 10.20 | 15 | 309 | 205 | 0 | 51 | 102 | 565 | 667 | 55.4 | 65.4 |
|  |  | 1066 | 衣帽间 | 10.20 | 15 | 309 | 205 | 0 | 51 | 102 | 565 | 667 | 55.4 | 65.4 |
|  |  | 1067 | 衣帽间 | 10.20 | 15 | 242 | 205 | 0 | 45 | 102 | 491 | 593 | 48.2 | 58.2 |
|  |  | 1068 | 衣帽间 | 10.20 | 15 | 242 | 205 | 0 | 45 | 102 | 491 | 593 | 48.2 | 58.2 |
|  | 合计 |  |  | 1459.80 |  | 39509 | 30722 | 0 | 7023 | 14598 | 77254 |  | 52.9 |  |
| 总计 |  |  |  | 1459.80 |  | 39509 | 30722 | 0 | 7023 |  | 77254 |  | 52.9 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1009[门厅] | 屋顶 | 103.68 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 432.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.1 | 0.00 | 434.2 |
|  | 东外墙 | 30.53 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 131.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.9 | 0.00 | 125.5 |
|  | 南外墙 | 55.66 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 239.6 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 287.6 | 0.00 | 288.9 |
|  | 北外墙 | 55.66 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 239.6 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 287.6 | 0.00 | 288.9 |
|  | 南阳台外门 | 5.40 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 225.2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 270.2 | 0.00 | 271.5 |
|  | 北阳台外门 | 5.40 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 225.2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 270.2 | 0.00 | 271.5 |
|  | 内墙 | 27.83 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.4 | 0.00 | -26.4 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.3 | 0.00 | -24.4 |
|  | 非周边地面 | 39.68 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 50.4 |  |  | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.6 |
|  | 周边地面 | 64.00 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 238.5 |  |  | 0.00 | 238.5 | 0.00 | 239.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5437 |
| 1010[茶室] | 屋顶 | 45.90 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 212.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.1 | 0.00 | 213.1 |
|  | 西外墙 | 38.16 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 182.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 164.7 |
|  | 东外墙 | 23.22 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 110.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.8 |
|  | 南外墙 | 21.62 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 103.2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 124.5 |
|  | 东外窗 | 11.34 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 524.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 497.8 | 0.00 | 500.2 |
|  | 东阳台外门 | 3.60 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 166.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.9 |
|  | 非周边地面 | 7.70 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 10.8 |  |  | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.9 |
|  | 周边地面 | 38.20 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 157.8 |  |  | 0.00 | 157.8 | 0.00 | 158.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1021.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3162 |
| 1011[棋牌室] | 屋顶 | 45.54 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 189.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.8 | 0.00 | 190.7 |
|  | 东外墙 | 27.98 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 120.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 115.0 |
|  | 南外墙 | 7.63 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 32.9 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.6 |
|  | 北外墙 | 21.70 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 93.4 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 112.1 | 0.00 | 112.6 |
|  | 北外窗 | 7.56 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 315.1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 378.1 | 0.00 | 379.9 |
|  | 内墙 | 21.62 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.5 | 0.00 | -20.5 |
|  | 户墙 | 16.82 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.9 | 0.00 | -15.9 |
|  | 内窗 | 7.56 | 1.51 | 15 | -3.0 | 1.0 | -34.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.2 | 0.00 | -34.4 |
|  | 户门 | 3.60 | 1.51 | 15 | -3.0 | 1.0 | -16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.3 | 0.00 | -16.4 |
|  | 非周边地面 | 18.94 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 24.0 |  |  | 0.00 | 24.0 | 0.00 | 24.2 |
|  | 周边地面 | 26.60 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 99.1 |  |  | 0.00 | 99.1 | 0.00 | 99.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2422 |
| 1012[商店] | 屋顶 | 45.54 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 210.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.4 | 0.00 | 211.4 |
|  | 西外墙 | 27.98 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 133.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 120.2 | 0.00 | 120.8 |
|  | 北外墙 | 21.70 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 103.6 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 124.3 | 0.00 | 124.9 |
|  | 南外墙 | 7.63 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 36.4 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.00 | 43.9 |
|  | 北外窗 | 7.56 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 349.3 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 419.2 | 0.00 | 421.2 |
|  | 非周边地面 | 18.94 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 26.7 |  |  | 0.00 | 26.7 | 0.00 | 26.8 |
|  | 周边地面 | 26.60 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 109.9 |  |  | 0.00 | 109.9 | 0.00 | 110.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1013.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 |
| 1013,1014[厨房] | 屋顶 | 33.66 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 155.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.5 | 0.00 | 156.3 |
|  | 东外墙 | 27.98 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 133.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.9 | 0.00 | 127.5 |
|  | 北外墙 | 21.62 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 103.2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 124.5 |
|  | 西外墙 | 18.35 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 87.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 79.2 |
|  | 西外窗 | 6.93 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 320.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 288.2 | 0.00 | 289.6 |
|  | 西阳台外门 | 2.70 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 124.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.00 | 112.9 |
|  | 非周边地面 | 5.06 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 7.1 |  |  | 0.00 | 7.1 | 0.00 | 7.2 |
|  | 周边地面 | 28.60 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 118.1 |  |  | 0.00 | 118.1 | 0.00 | 118.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2278 |
| 1015,1016[餐厅] | 屋顶 | 33.66 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 155.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.5 | 0.00 | 156.3 |
|  | 东外墙 | 27.98 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 133.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.9 | 0.00 | 127.5 |
|  | 南外墙 | 21.62 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 103.2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 124.5 |
|  | 西外墙 | 18.35 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 87.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 79.2 |
|  | 西外窗 | 6.93 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 320.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 288.2 | 0.00 | 289.6 |
|  | 西阳台外门 | 2.70 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 124.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.00 | 112.9 |
|  | 非周边地面 | 5.06 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 7.1 |  |  | 0.00 | 7.1 | 0.00 | 7.2 |
|  | 周边地面 | 28.60 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 118.1 |  |  | 0.00 | 118.1 | 0.00 | 118.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2278 |
| 1017[卧室] | 屋顶 | 32.52 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 136.2 |
|  | 南外墙 | 11.06 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 47.6 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.4 |
|  | 北外墙 | 15.29 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 65.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 79.0 | 0.00 | 79.4 |
|  | 南外窗 | 3.78 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 157.5 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.9 |
|  | 北外窗 | 3.15 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 131.3 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 158.3 |
|  | 南阳台外门 | 3.60 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 150.1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 180.2 | 0.00 | 181.0 |
|  | 非周边地面 | 15.12 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 19.2 |  |  | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.3 |
|  | 周边地面 | 17.40 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 64.8 |  |  | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 65.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |
| 1018[卧室] | 屋顶 | 32.52 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 136.2 |
|  | 南外墙 | 14.66 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 63.1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 76.1 |
|  | 北外墙 | 15.29 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 65.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 79.0 | 0.00 | 79.4 |
|  | 南外窗 | 3.78 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 157.5 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.9 |
|  | 北外窗 | 3.15 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 131.3 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 158.3 |
|  | 非周边地面 | 15.12 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 19.2 |  |  | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.3 |
|  | 周边地面 | 17.40 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 64.8 |  |  | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 65.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1840 |
| 1019,1020,1021,1022[卧室] | 屋顶 | 32.52 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 136.2 |
|  | 南外墙 | 10.70 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 46.1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 55.3 | 0.00 | 55.6 |
|  | 北外墙 | 18.44 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 79.4 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.8 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 210.0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 252.1 | 0.00 | 253.3 |
|  | 南阳台外门 | 2.70 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 112.6 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 135.1 | 0.00 | 135.8 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.5 | 0.00 | -18.5 |
|  | 非周边地面 | 15.12 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 19.2 |  |  | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.3 |
|  | 周边地面 | 17.40 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 64.8 |  |  | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 65.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1860 |
| 1023[餐厅] | 屋顶 | 30.60 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 141.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.4 | 0.00 | 142.1 |
|  | 东外墙 | 25.44 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 121.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.9 |
|  | 南外墙 | 21.62 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 103.2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 124.5 |
|  | 西外墙 | 14.91 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 71.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.4 |
|  | 西外窗 | 6.93 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 320.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 288.2 | 0.00 | 289.6 |
|  | 西阳台外门 | 3.60 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 166.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 149.8 | 0.00 | 150.5 |
|  | 非周边地面 | 4.40 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 6.2 |  |  | 0.00 | 6.2 | 0.00 | 6.2 |
|  | 周边地面 | 26.20 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 108.2 |  |  | 0.00 | 108.2 | 0.00 | 108.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2157 |
| 1024,1025[住宿] | 屋顶 | 28.71 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 119.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 120.2 |
|  | 北外墙 | 18.44 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 79.4 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.8 |
|  | 南外墙 | 11.06 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 47.6 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.4 |
|  | 南外窗 | 3.78 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 157.5 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.9 |
|  | 南阳台外门 | 3.60 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 150.1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 180.2 | 0.00 | 181.0 |
|  | 户墙 | 27.98 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.5 | 0.00 | -26.5 |
|  | 非周边地面 | 11.31 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 14.4 |  |  | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 周边地面 | 17.40 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 64.8 |  |  | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 65.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1688 |
| 1026[走廊] | 屋顶 | 27.72 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 128.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.7 |
|  | 南外墙 | 17.81 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 85.0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.5 |
|  | 北外墙 | 17.81 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 85.0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.5 |
|  | 户墙 | 16.82 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.9 | 0.00 | 15.9 |
|  | 内窗 | 7.56 | 1.51 | 18 | 3.0 | 1.0 | 34.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 34.4 |
|  | 户门 | 3.60 | 1.51 | 18 | 3.0 | 1.0 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.4 |
|  | 非周边地面 | 10.92 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 15.4 |  |  | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 周边地面 | 16.80 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 69.4 |  |  | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1490 |
| 1027,1028[起居室] | 屋顶 | 26.78 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 123.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.7 | 0.00 | 124.3 |
|  | 西外墙 | 22.26 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 106.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 95.6 | 0.00 | 96.1 |
|  | 东外墙 | 12.00 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 57.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.4 | 0.00 | 54.7 |
|  | 东外窗 | 7.56 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 349.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 331.9 | 0.00 | 333.4 |
|  | 东阳台外门 | 2.70 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 124.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.6 | 0.00 | 119.2 |
|  | 内墙 | 21.62 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 非周边地面 | 5.78 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 8.1 |  |  | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.2 |
|  | 周边地面 | 21.00 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 86.8 |  |  | 0.00 | 86.8 | 0.00 | 87.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1851 |
| 1029,1030[起居室] | 屋顶 | 26.78 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 123.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.7 | 0.00 | 124.3 |
|  | 东外墙 | 22.26 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 106.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.9 | 0.00 | 101.4 |
|  | 西外墙 | 13.62 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 65.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.8 |
|  | 西外窗 | 5.04 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 232.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 209.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 西阳台外门 | 3.60 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 166.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 149.8 | 0.00 | 150.5 |
|  | 内墙 | 21.62 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 内墙 | 21.62 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 非周边地面 | 5.78 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 8.1 |  |  | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.2 |
|  | 周边地面 | 21.00 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 86.8 |  |  | 0.00 | 86.8 | 0.00 | 87.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1783 |
| 1031,1032[卧室] | 屋顶 | 26.78 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 111.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 112.1 |
|  | 西外墙 | 22.26 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 95.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 86.3 | 0.00 | 86.7 |
|  | 北外墙 | 21.62 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 93.1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.00 | 112.3 |
|  | 东外墙 | 14.70 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 63.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.00 | 60.4 |
|  | 东外窗 | 7.56 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 315.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.3 | 0.00 | 300.8 |
|  | 内墙 | 21.62 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.5 | 0.00 | -20.5 |
|  | 非周边地面 | 3.58 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 4.5 |  |  | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.6 |
|  | 周边地面 | 23.20 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 86.4 |  |  | 0.00 | 86.4 | 0.00 | 86.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1676 |
| 1033,1035[起居室] | 屋顶 | 26.78 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 123.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.7 | 0.00 | 124.3 |
|  | 西外墙 | 22.26 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 106.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 95.6 | 0.00 | 96.1 |
|  | 东外墙 | 13.62 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.8 | 0.00 | 62.1 |
|  | 东外窗 | 5.04 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 232.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.2 | 0.00 | 222.3 |
|  | 东阳台外门 | 3.60 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 166.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.9 |
|  | 内墙 | 21.62 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 内墙 | 21.62 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 非周边地面 | 5.78 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 8.1 |  |  | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.2 |
|  | 周边地面 | 21.00 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 86.8 |  |  | 0.00 | 86.8 | 0.00 | 87.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1803 |
| 1034,1036[卧室] | 屋顶 | 26.78 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 111.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 112.1 |
|  | 东外墙 | 22.26 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 95.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.00 | 91.5 |
|  | 西外墙 | 14.70 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 63.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.2 |
|  | 北外墙 | 21.62 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 93.1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.00 | 112.3 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 315.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 283.6 | 0.00 | 284.9 |
|  | 内墙 | 21.62 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.5 | 0.00 | -20.5 |
|  | 非周边地面 | 3.58 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 4.5 |  |  | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.6 |
|  | 周边地面 | 23.20 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 86.4 |  |  | 0.00 | 86.4 | 0.00 | 86.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1661 |
| 1037,1038[卧室] | 屋顶 | 26.78 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 111.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 112.1 |
|  | 西外墙 | 22.26 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 95.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 86.3 | 0.00 | 86.7 |
|  | 北外墙 | 21.62 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 93.1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.00 | 112.3 |
|  | 东外墙 | 15.33 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 66.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 63.0 |
|  | 东外窗 | 6.93 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 288.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.4 | 0.00 | 275.7 |
|  | 内墙 | 21.62 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.5 | 0.00 | -20.5 |
|  | 非周边地面 | 3.58 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 4.5 |  |  | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.6 |
|  | 周边地面 | 23.20 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 86.4 |  |  | 0.00 | 86.4 | 0.00 | 86.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1651 |
| 1039[值班室] | 屋顶 | 25.92 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 119.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.8 | 0.00 | 120.3 |
|  | 西外墙 | 30.53 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 145.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.00 | 131.8 |
|  | 北外墙 | 15.26 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 72.9 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 87.4 | 0.00 | 87.9 |
|  | 南外墙 | 9.59 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 45.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.00 | 55.2 |
|  | 南外窗 | 5.67 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 262.0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 314.4 | 0.00 | 315.9 |
|  | 内墙 | 27.83 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.4 |
|  | 非周边地面 | 5.12 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 7.2 |  |  | 0.00 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
|  | 周边地面 | 20.80 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 85.9 |  |  | 0.00 | 85.9 | 0.00 | 86.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1834 |
| 1040,1041[设备间] | 屋顶 | 23.76 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 99.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.0 | 0.00 | 99.5 |
|  | 北外墙 | 13.99 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 60.2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.6 |
|  | 东外墙 | 30.53 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 131.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.9 | 0.00 | 125.5 |
|  | 南外墙 | 8.77 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 37.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.00 | 45.5 |
|  | 南外窗 | 2.52 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 105.0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.6 |
|  | 南外门 | 2.70 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 112.6 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 135.1 | 0.00 | 135.8 |
|  | 户墙 | 15.26 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.5 | 0.00 | -14.5 |
|  | 非周边地面 | 4.16 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 5.3 |  |  | 0.00 | 5.3 | 0.00 | 5.3 |
|  | 周边地面 | 19.60 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 73.0 |  |  | 0.00 | 73.0 | 0.00 | 73.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1499 |
| 1042[走廊] | 屋顶 | 23.76 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 109.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.8 | 0.00 | 110.3 |
|  | 东外墙 | 30.53 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 145.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.4 | 0.00 | 139.1 |
|  | 南外墙 | 13.99 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 66.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 80.2 | 0.00 | 80.5 |
|  | 北外墙 | 13.99 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 66.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 80.2 | 0.00 | 80.5 |
|  | 户墙 | 15.26 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
|  | 户墙 | 15.26 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
|  | 非周边地面 | 4.16 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 5.9 |  |  | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
|  | 周边地面 | 19.60 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 81.0 |  |  | 0.00 | 81.0 | 0.00 | 81.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398 |
| 1043[储藏间] | 屋顶 | 21.78 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 100.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.6 | 0.00 | 101.1 |
|  | 东外墙 | 27.98 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 133.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.9 | 0.00 | 127.5 |
|  | 南外墙 | 9.40 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 44.9 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 54.1 |
|  | 北外墙 | 13.99 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 66.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 80.2 | 0.00 | 80.5 |
|  | 南外窗 | 1.89 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 87.3 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 104.8 | 0.00 | 105.3 |
|  | 南外门 | 2.70 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 124.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 149.8 | 0.00 | 150.5 |
|  | 户墙 | 27.98 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
|  | 非周边地面 | 3.38 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 4.8 |  |  | 0.00 | 4.8 | 0.00 | 4.8 |
|  | 周边地面 | 18.40 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 76.0 |  |  | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 1044[餐厅] | 屋顶 | 21.42 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 99.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.0 | 0.00 | 99.4 |
|  | 西外墙 | 17.81 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 85.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 76.9 |
|  | 东外墙 | 10.43 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 49.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.00 | 47.5 |
|  | 南外墙 | 15.95 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 76.2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 91.4 | 0.00 | 91.8 |
|  | 东外窗 | 3.78 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 174.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 166.7 |
|  | 南外窗 | 5.67 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 262.0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 314.4 | 0.00 | 315.9 |
|  | 东阳台外门 | 3.60 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 166.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.9 |
|  | 非周边地面 | 2.42 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 3.4 |  |  | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
|  | 周边地面 | 19.00 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.5 |  |  | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1882 |
| 1045[储藏间] | 屋顶 | 19.80 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 91.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.5 | 0.00 | 91.9 |
|  | 北外墙 | 12.72 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 60.7 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.00 | 73.2 |
|  | 南外墙 | 8.13 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 38.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.00 | 46.8 |
|  | 南外窗 | 1.89 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 87.3 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 104.8 | 0.00 | 105.3 |
|  | 南外门 | 2.70 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 124.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 149.8 | 0.00 | 150.5 |
|  | 户墙 | 27.98 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
|  | 内墙 | 27.98 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
|  | 非周边地面 | 7.80 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 11.0 |  |  | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 49.6 |  |  | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1322 |
| 1046[设备间] | 屋顶 | 19.80 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 82.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5 | 0.00 | 82.9 |
|  | 西外墙 | 27.98 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 120.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 108.4 | 0.00 | 109.0 |
|  | 北外墙 | 12.72 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 54.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 66.0 |
|  | 南外墙 | 8.13 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 35.0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.2 |
|  | 南外窗 | 1.89 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 78.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | 0.00 | 95.0 |
|  | 南外门 | 2.70 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 112.6 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 135.1 | 0.00 | 135.8 |
|  | 内墙 | 27.98 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.5 | 0.00 | -26.5 |
|  | 非周边地面 | 2.60 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 3.3 |  |  | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
|  | 周边地面 | 17.20 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 64.1 |  |  | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1264 |
| 1047[洗衣房] | 屋顶 | 18.36 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 76.9 |
|  | 东外墙 | 15.26 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 65.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.00 | 62.7 |
|  | 南外墙 | 21.62 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 93.1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.00 | 112.3 |
|  | 西外墙 | 10.04 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 43.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 39.1 |
|  | 西外窗 | 2.52 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 105.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | 0.00 | 95.0 |
|  | 西阳台外门 | 2.70 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 112.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 101.3 | 0.00 | 101.8 |
|  | 非周边地面 | 1.76 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 2.2 |  |  | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 周边地面 | 16.60 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 61.9 |  |  | 0.00 | 61.9 | 0.00 | 62.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1196 |
| 1048[卫浴间] | 屋顶 | 18.36 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 76.9 |
|  | 东外墙 | 15.26 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 65.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.00 | 62.7 |
|  | 西外墙 | 10.04 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 43.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 39.1 |
|  | 北外墙 | 21.62 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 93.1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.00 | 112.3 |
|  | 西外窗 | 2.52 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 105.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | 0.00 | 95.0 |
|  | 西阳台外门 | 2.70 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 112.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 101.3 | 0.00 | 101.8 |
|  | 非周边地面 | 1.76 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 2.2 |  |  | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 周边地面 | 16.60 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 61.9 |  |  | 0.00 | 61.9 | 0.00 | 62.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1196 |
| 1049[厨房] | 屋顶 | 15.30 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 71.0 |
|  | 东外墙 | 12.72 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 60.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 58.0 |
|  | 西外墙 | 8.13 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 38.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 34.9 | 0.00 | 35.1 |
|  | 西外窗 | 1.89 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 87.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 79.0 |
|  | 西阳台外门 | 2.70 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 124.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.00 | 112.9 |
|  | 内墙 | 21.62 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 非周边地面 | 3.30 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 4.6 |  |  | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.7 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 49.6 |  |  | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |
| 1050[厨房] | 屋顶 | 15.30 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 71.0 |
|  | 西外墙 | 12.72 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 60.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 0.00 | 54.9 |
|  | 北外墙 | 21.62 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 103.2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 124.5 |
|  | 东外墙 | 10.83 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 51.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.1 | 0.00 | 49.3 |
|  | 东外窗 | 1.89 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 87.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.0 | 0.00 | 83.4 |
|  | 非周边地面 | 1.10 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 1.5 |  |  | 0.00 | 1.5 | 0.00 | 1.6 |
|  | 周边地面 | 14.20 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 58.7 |  |  | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |
| 1051,1052[卫生间] | 屋顶 | 13.77 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 63.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.6 | 0.00 | 63.9 |
|  | 西外墙 | 11.45 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 54.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 21.62 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 103.2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 124.5 |
|  | 东外墙 | 8.93 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 42.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.5 | 0.00 | 40.7 |
|  | 东外窗 | 2.52 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 116.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 111.1 |
|  | 非周边地面 | 0.77 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 1.1 |  |  | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 周边地面 | 13.00 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 53.7 |  |  | 0.00 | 53.7 | 0.00 | 54.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964 |
| 1053,1055[卫浴间] | 屋顶 | 13.77 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 57.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.00 | 57.7 |
|  | 东外墙 | 11.45 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 49.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 47.1 |
|  | 南外墙 | 21.62 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 93.1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.00 | 112.3 |
|  | 西外墙 | 8.93 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 38.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.00 | 34.8 |
|  | 西外窗 | 2.52 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 105.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | 0.00 | 95.0 |
|  | 内墙 | 21.62 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.5 | 0.00 | -20.5 |
|  | 非周边地面 | 0.77 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 1.0 |  |  | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
|  | 周边地面 | 13.00 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 48.4 |  |  | 0.00 | 48.4 | 0.00 | 48.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 |
| 1054,1056[卫浴间] | 屋顶 | 13.77 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 57.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.00 | 57.7 |
|  | 西外墙 | 11.45 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 49.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 44.4 | 0.00 | 44.6 |
|  | 东外墙 | 8.93 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 38.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.7 |
|  | 南外墙 | 21.62 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 93.1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.00 | 112.3 |
|  | 东外窗 | 2.52 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 105.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.8 | 0.00 | 100.3 |
|  | 内墙 | 21.62 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.5 | 0.00 | -20.5 |
|  | 非周边地面 | 0.77 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 1.0 |  |  | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
|  | 周边地面 | 13.00 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 48.4 |  |  | 0.00 | 48.4 | 0.00 | 48.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 |
| 1057,1058[卫生间] | 屋顶 | 10.20 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 47.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.1 | 0.00 | 47.4 |
|  | 北外墙 | 10.20 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 48.7 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.00 | 58.7 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 116.4 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 139.7 | 0.00 | 140.4 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.5 | 0.00 | 18.5 |
|  | 户墙 | 15.26 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 14.5 |
|  | 内墙 | 8.48 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 0.00 | 8.0 |
|  | 非周边地面 | 4.20 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 5.9 |  |  | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 24.8 |  |  | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 |
| 1059,1060[卫生间] | 屋顶 | 10.20 | 0.15 | 18 | 30.6 | 1.0 | 47.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.1 | 0.00 | 47.4 |
|  | 北外墙 | 10.20 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 48.7 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.00 | 58.7 |
|  | 西外墙 | 15.26 | 0.16 | 18 | 30.6 | 1.0 | 72.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 65.6 | 0.00 | 65.9 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 1.51 | 18 | 30.6 | 1.0 | 116.4 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 139.7 | 0.00 | 140.4 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.5 | 0.00 | 18.5 |
|  | 内墙 | 8.48 | 0.32 | 18 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 0.00 | 8.0 |
|  | 非周边地面 | 1.00 | 0.05 | 18 | 30.6 | 1.0 | 1.4 |  |  | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 周边地面 | 9.20 | 0.14 | 18 | 30.6 | 1.0 | 38.0 |  |  | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768 |
| 1061[卫浴间] | 屋顶 | 10.20 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 42.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.5 | 0.00 | 42.7 |
|  | 北外墙 | 12.72 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 54.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 66.0 |
|  | 户墙 | 15.26 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.5 | 0.00 | -14.5 |
|  | 非周边地面 | 4.20 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 5.3 |  |  | 0.00 | 5.3 | 0.00 | 5.4 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 22.4 |  |  | 0.00 | 22.4 | 0.00 | 22.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |
| 1062[衣帽间] | 屋顶 | 10.20 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 42.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.5 | 0.00 | 42.7 |
|  | 南外墙 | 9.57 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 41.2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.7 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 131.3 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 158.3 |
|  | 户墙 | 15.26 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.5 | 0.00 | -14.5 |
|  | 非周边地面 | 4.20 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 5.3 |  |  | 0.00 | 5.3 | 0.00 | 5.4 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 22.4 |  |  | 0.00 | 22.4 | 0.00 | 22.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 |
| 1063[衣帽间] | 屋顶 | 10.20 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 42.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.5 | 0.00 | 42.7 |
|  | 西外墙 | 15.26 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 65.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.4 |
|  | 南外墙 | 9.57 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 41.2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.7 |
|  | 南外窗 | 3.15 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 131.3 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 158.3 |
|  | 非周边地面 | 1.00 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 1.3 |  |  | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 周边地面 | 9.20 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 34.3 |  |  | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 34.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708 |
| 1064[卫浴间] | 屋顶 | 10.20 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 42.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.5 | 0.00 | 42.7 |
|  | 西外墙 | 15.26 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 65.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.4 |
|  | 北外墙 | 12.72 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 54.8 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 66.0 |
|  | 非周边地面 | 1.00 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 1.3 |  |  | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 周边地面 | 9.20 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 34.3 |  |  | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 34.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |
| 1065,1066[衣帽间] | 屋顶 | 10.20 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 42.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.5 | 0.00 | 42.7 |
|  | 南外墙 | 10.20 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 43.9 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 53.0 |
|  | 西外墙 | 15.26 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 65.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.4 |
|  | 南外窗 | 2.52 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 105.0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.6 |
|  | 内墙 | 8.48 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.0 | 0.00 | -8.0 |
|  | 非周边地面 | 1.00 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 1.3 |  |  | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 周边地面 | 9.20 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 34.3 |  |  | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 34.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 |
| 1067,1068[衣帽间] | 屋顶 | 10.20 | 0.15 | 15 | 27.6 | 1.0 | 42.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.5 | 0.00 | 42.7 |
|  | 南外墙 | 10.20 | 0.16 | 15 | 27.6 | 1.0 | 43.9 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 53.0 |
|  | 南外窗 | 2.52 | 1.51 | 15 | 27.6 | 1.0 | 105.0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.6 |
|  | 内墙 | 8.48 | 0.32 | 15 | -3.0 | 1.0 | -8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.0 | 0.00 | -8.0 |
|  | 非周边地面 | 4.20 | 0.05 | 15 | 27.6 | 1.0 | 5.3 |  |  | 0.00 | 5.3 | 0.00 | 5.4 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.14 | 15 | 27.6 | 1.0 | 22.4 |  |  | 0.00 | 22.4 | 0.00 | 22.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77254 |
| 临水村锢窑民宿设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77254 |