绿色建筑评估标识自评估报告

项目技术系统：光追踪自适应角度太阳能屋面系统（STARS）

评估依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

评估范围：节能与能源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运行管理、提高与创新评估结论：满足绿色建筑二星级及以上自评要求

一、项目基本信息

1.项目名称：光追踪自适应角度太阳能屋面系统应用项目

2.建筑类型：公共建筑

3.气候区域：夏热冬暖地区（以海南海口为代表）

4.屋面面积：1200㎡

5.系统配置：400 个标准屋面单元，双轴光追踪、碲化镉薄膜光伏、分布式智能控制

6.设计寿命：25 年

7.评估目的：对绿色建筑相关指标进行自我核查与评分，为绿色建筑标识申报提供依据

二、评估依据与评价体系

（一）主要依据

1.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

3.《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

4.《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

5.《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

（二）评价框架

按 GB/T 50378-2019 分为6 个一级指标：

1.节能与能源利用

2.节材与材料资源利用

3.室内环境质量

4.施工管理

5.运行管理

6.提高与创新

三、控制项自评估

| 序号 | 控制项内容 | 自评结果 | 依据说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑能耗符合国家、地方节能标准 | 满足 | 屋面传热系数≤0.5W/(㎡・K)，符合 GB 50189 |
| 2 | 采用可再生能源利用系统 | 满足 | 屋面光伏 + 光追踪发电系统 |
| 3 | 建筑采光满足现行标准 | 满足 | 采光系数≥3%，sDA300/50%≥68% |
| 4 | 建筑材料符合环保要求 | 满足 | 铝合金、不锈钢、TPO 均为绿色建材 |
| 5 | 屋面防水、密封、安全符合规范 | 满足 | IP67、动态密封、抗风压≥1.5kN/㎡ |
| 6 | 设置智能化监测与控制系统 | 满足 | 中央控制柜 + CAN 总线 + 单元独立控制 |

控制项结论：全部满足，无不符合项。

四、评分项自评估

（一）节能与能源利用（权重25%）

1.可再生能源利用

年发电量较固定光伏提升40.2%

年发电增益：79890kWh

得分：满分

2.围护结构热工性能

屋面内表面温度降低13.3℃

屋面传热系数达标，热流均匀

得分：满分

3.空调负荷与能耗降低

空调负荷降低26.9%

全年空调能耗降低27.4%

得分：满分

4.设备能效与系统优化

步进电机低功耗、半流锁定、自耗电低

闭环控制，追踪精度≤2°

得分：满分

本项自评得分：优秀

（二）节材与材料资源利用（权重20%）

1.模块化、轻量化设计

单单元重量＜50kg，适配常规屋面，无需加固

标准化接口，预制装配率高

得分：满分

2.高耐久、耐候材料

6063-T5铝合金、316L不锈钢、TPO防水

设计寿命25年，维护周期≥5年

得分：满分

3.可更换、易维护结构

单单元30分钟独立拆卸更换

不影响整体防水、保温、发电

得分：满分

4.减少材料浪费

工厂预制、现场干作业为主

无大量切割、湿作业垃圾

得分：满分

本项自评得分：优秀

（三）室内环境质量（权重20%）

1.天然采光

采光系数平均值4.2%，最小值2.8%

sDA300/50% = 68%，优于规范要求

得分：满分

2.眩光控制

统一眩光值 UGR=16.3（≤19）

透光率 20%~40% 可调，主动防眩光

得分：满分

3.室内热环境改善

屋面得热减少，室内温度更均匀

无局部热岛，结构温度应力降低

得分：满分

4.视觉舒适度与美学

动态鳞片肌理，光影韵律

第五立面美观，与环境协调

得分：满分

本项自评得分：优秀

（四）施工管理（权重10%）

1.装配化施工

模块化安装，工序简洁

工期短、噪音小、扬尘少

得分：满分

2.施工过程环保控制

干作业为主，无废水废气

材料可回收，现场垃圾少

得分：满分

3.施工质量可追溯

节点标准化，检测点明确

防水、电气、结构可全数检验

得分：满分

本项自评得分：优秀

（五）运行管理（权重10%）

1.智能监控系统

实时监测发电量、电机、温度、故障

自动生成报表、预警

得分：满分

2.运维便捷性

日常远程巡检，无需频繁上屋面

维护周期长：2年/ 5年/ 10年分级维护

得分：满分

3.能耗与碳排放计量

发电量、节电量、碳减排可计量

数据接入 BMS 能源管理系统

得分：满分

本项自评得分：优秀

（六）提高与创新（权重 15%）

1.多专业协同创新

建筑+结构+电气+控制一体化设计

动态美学与功能一体化

得分：满分

2.双轴光追踪原创技术

较固定光伏效率提升25%~40%

动态密封、旋转导电、双轴万向节

得分：满分

3.全生命周期低碳

投资回收期3.3年

25年碳减排约850吨CO₂

得分：满分

4.既有建筑改造适配性

不加固主体结构，直接替换屋面板

新建 / 改造均可落地

得分：满分

本项自评得分：优秀

- 性能指标汇总表

| 指标名称 | 实测 / 模拟值 | 规范要求 | 自评结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年发电量提升率 | 40.2% | ≥10% | 优秀 |
| 屋面内表面降温 | 13.3℃ | — | 优秀 |
| 空调负荷降低 | 26.9% | ≥15% | 优秀 |
| 采光系数平均值 | 4.2% | ≥3% | 优秀 |
| 统一眩光值 | 16.3 | ≤19 | 优秀 |
| 年动态采光满足度 | 68% | ≥50% | 优秀 |
| 单元重量 | <50kg | — | 优秀 |
| 抗风压 | ≥1.5kN/㎡ | 满足规范 | 优秀 |
| 防护等级 | IP67 | 满足规范 | 优秀 |
| 投资回收期 | 3.3 年 | — | 优秀 |
| 25 年碳减排 | 约 850 吨 CO₂ | — | 优秀 |

六、不符合项与改进措施

无不符合项。系统在节能、节材、采光、热环境、结构安全、运维、低碳等方面均优于规范要求，无需整改。

七、自评估总结

1.整体评价本项目采用光追踪自适应角度太阳能屋面系统（STARS），在绿色建筑6 大指标中全部达标且多项指标显著优于国家标准，具备高效发电、节能降温、优质采光、安全耐久、智能运维、低碳经济等综合优势。

2.等级结论依据 GB/T 50378-2019，本项目达到绿色建筑二星级及以上标准，满足绿色建筑评估标识申报要求。

3.推广价值系统适用于夏热冬暖地区公共建筑，可用于新建建筑与既有建筑改造，落地性强、收益明确、碳减排效果显著，可作为绿色建筑典型技术推广应用。