建筑可再生能源利用报告书 工业建筑

水光营绿·松烟铸韵

设计编号：

| 工程地点 | ： | 福建-南平 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | : 建筑碳排放CEEB2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13959471972 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 标准依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 逐日干球温度表	5

4.2 逐月辐照量表	5

4.3 峰值工况	5

5 太阳能资源	6

6 围护结构概况	6

7 房间类型	7

7.1 房间参数表	7

8 系统类型	7

8.1 系统分区	7

8.2 热回收参数	7

9 制冷系统	8

9.1 多联机/单元式空调能耗	8

10 供暖系统	8

10.1 多联机/单元式热泵能耗	8

11 空调风机	8

11.1 独立新排风	8

12 照明	8

13 生活热水	9

13.1 热水需求	9

13.2 太阳能集热	9

13.3 热水设备	9

14 电梯	9

14.1 直梯	9

15 其他设备	9

16 光伏发电	10

17 可再生能源利用	10

17.1 热泵空调	10

17.1.1 计算说明	10

17.1.2 地源/空气源利用	11

17.2 生活热水	11

17.2.1 计算说明	11

17.2.2 太阳能利用	11

17.2.3 地源/空气源利用	12

17.3 可再生发电	12

17.3.1 计算说明	12

17.3.2 计算结果	12

17.4 综合可再生利用率	12

17.4.1 计算说明	12

17.4.2 计算结果	13

建筑概况

| 工程名称 | 水光营绿·松烟铸韵 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |  |
| 地理位置 | 北纬：27.00° | 东经：118.16° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 计算建筑面积(m2) | 地上3943 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上12.7 地下2.1 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 8331.02 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 2824.11 |  |
| 北向角度 | 325 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.52 |  |
| 控温期 | 供冷期:7.31-8.10,供暖期:12.31-1.20 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月26日14时 | 39.4 | 27.2 | 18.2 | 86.5 |
| 最冷 | 01月27日07时 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 9.8 |

太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

| 等级名称 | 水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a) |
| --- | --- |
| Ⅰ资源极富区 | ≥6700 |
| Ⅱ资源丰富区 | 5400~6700 |
| Ⅲ资源较富区 | 4200~5400 |
| Ⅳ资源一般区 | ≤4200 |

中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  | 0.36 22.06 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  | 0.67 10.32 |  |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  | 0.60 3.02 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  | － － |  |  |
| 总窗墙比 |  | 0.13 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | － | － | － |
|  | 北向 | － | － | － |
|  | 东向 | 0.09 | 1.80 | 0.22 |
|  | 西向 | 0.17 | 1.80 | 0.22 |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品茶室 | － | － | 1(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 5(W/㎡) | 2(W/㎡) |
| 展示区 | 26 | 20 | 1(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 工业厂房（茶叶做青室） | － | － | 1(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 1(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 工业厂房（茶叶烘焙室） | － | － | 1(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 2(W/㎡) | 2(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 1(m3/h.人) | 0(次/h) | 5(人) | 2(W/㎡) | 2(W/㎡) |
| 茶叶加工区 | － | － | 1(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 5(W/㎡) | 1500(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 18 | 1(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 单元式空调 | 726.09 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统编号 | 制冷SEER | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 5.40 | 7818 | 1448 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

| 系统编号 | 制热HSPF | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 3.20 | 604 | 189 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 136 | 0.24 | 33 | 384 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  | 13 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 109 | 0.8 | 0.24 | 26 | 384 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 10 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业-品茶室 | 6.02 | 4 | 190 | 1146 |
| 工业-展示区 | 10.84 | 4 | 186 | 2013 |
| 工业-工业厂房（茶叶做青室） | 0.22 | 2 | 94 | 21 |
| 工业-工业厂房（茶叶烘焙室） | 4.02 | 40 | 1869 | 7503 |
| 工业-楼梯间 | 2.41 | 1 | 366 | 882 |
| 工业-空房间 | 0.00 | 2 | 3 | 0 |
| 工业-茶叶加工区 | 4.02 | 2 | 1075 | 4316 |
| 工业-走廊 | 4.13 | 3 | 622 | 2567 |
| 总计 |  |  |  | 18447 |

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 45 | 20 | 185 | 1904 |
| 总计 |  |  |  |  | 1904 |

太阳能集热

| 太阳能板 分组名称 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用 天数 | 年均集 热效率(%) | 热量 损失率(%) | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 16340 | 185 | 40 | 25 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0 |

热水设备

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率(%) | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电加热 | 0.5 | 952 | 电 | 80 | 1189.73 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 性能系数 | 联供比例 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水热泵 | 0.5 | 952 | 3.5 | 0 | 271.938 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1 | 100 | 1 | 1532 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 1532 |

其他设备

| 设备名称 | 消耗能源及单位 | 日均用能量(单位/天) | 年运行天数 | 设备 数量 | 能源消耗量 | 折电系数 | 耗电(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 做青机 | 电(kWh) | 5 | 100 | 5 | 2500(kWh) | 1.00 | 2500 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 备注 | 汽油、柴油、煤炭、燃气的热值分别为： 43124kJ/kg、42705kJ/kg、29304kJ/kg、35532kJ/m3。 单位标椎煤的热值为：29304kJ/kg，标椎煤发电煤耗为：0.33kg/kWh。 非电能源的折电系数=单位能源热值÷标椎煤热值÷发电煤耗。 非电能源耗电=能源消耗量*折电系数。 |  |  |  |  |  |  |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统 效率(%) | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 12 | 70 | 0.85 | 47315 |
| 总计 |  |  |  | 47315 |

可再生能源利用

热泵空调

计算说明

本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；

Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；

Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。

地源/空气源利用

| 类型 | 名称 | 年供热量 (kWh) | 年耗电量 (kWh) | 年可再生能源 利用量(kWh) | 采暖供热量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元式空调 |  | 604 | 189 | 415 | 69% |

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，sol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；

Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；

Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；

Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

太阳能利用

| 太阳能供热量(kWh) | 年热水需求量(kWh) | 太阳能提供热量比例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1904 | 0% |

地源/空气源利用

| 热泵供热量 (kWh) | 热泵耗电量 (kWh) | 可再生 利用量(kWh) | 年热水需求量 (kWh) | 地源/空气源 提供热水占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 952 | 272 | 680 | 1904 | 36% |

可再生发电

计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。

计算结果

| 可再生能源(Er) | 光伏发电(Ep) | 12.00 |
| --- | --- | --- |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |
|  | 合计 | 12.00 |

综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

式中：REPp——可再生能源利用率，％；

EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；

EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；

EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；

fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6

Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。

Qh——年供暖耗热量，kWh；

Qc——年供冷耗冷量，kWh；

Qw——年生活热水需求热量，kWh；

El——年照明系统能源消耗，kWh；

Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。

计算结果

| 能耗分项 | 需求量（电） (kWh/㎡) | 需求量（热） (kWh/㎡) | 一次能源 (kWh/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗冷量 | - | 1.98 | 1.98 |
| 耗热量 | - | 0.15 | 0.15 |
| 照明 | 4.68 | - | 12.16 |
| 电梯 | 0.39 | - | 1.01 |
| 生活热水 | - | 0.48 | 0.48 |
| 插座设备 | - | - | - |
| 排风机 | 0.00 | - | 0.00 |
| 其他设备 | 0.63 | - | 1.65 |
| 合计 |  |  | 17.43 |
| 可再生分项 | 可再生发电 (kWh/㎡) | 可再生利用（热） (kWh/㎡) | 一次能源 (kWh/㎡) |
| 集中地源\空气源供热 | - | 0.00 | 0.00 |
| 单体空调\多联机供热 | - | 0.11 | 0.11 |
| 太阳能热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 热泵热水 | - | 0.17 | 0.17 |
| 光伏发电 | 12.00 | - | 31.20 |
| 风力发电 | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 |  |  | 31.48 |
| 可再生能源利用率(%) |  |  | 180.61 |