[image: image9.png]




建筑全能耗报告书
居住建筑
	工程名称
	泗水栖园——基于绿色低碳背景下的犁桥水镇民宿设计

	工程地点
	安徽-铜陵

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	铜陵学院

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19856838676 


目  录
4

1
建筑概况

4

2
计算依据

4

3
软件介绍

5

4
气象数据

5

4.1
气象地点

5

4.2
逐日干球温度表

5

4.3
逐月辐照量表

5

4.4
峰值工况

6

5
围护结构

6

5.1
工程材料

6

6
围护结构概况

7

7
房间类型

7

7.1
房间表

7

7.2
作息时间表

8

8
暖通空调系统

8

8.1
系统类型

8

8.1.1
系统分区

8

8.1.2
热回收参数

8

8.2
制冷系统

8

8.2.1
冷水机组

8

8.2.2
水泵系统

8

8.2.3
运行工况

8

8.2.4
制冷能耗

9

8.3
供暖系统

9

8.3.1
热水锅炉系统

9

8.4
空调风机

9

8.4.1
独立新排风

9

8.4.2
风机盘管

10

9
照明

10

10
插座设备

10

11
排风机

10

12
生活热水

10

12.1.1
热水系统

11

13
电梯

11

14
光伏发电

11

15
计算结果

11

15.1
负荷分项统计

12

15.2
逐月负荷表

13

15.3
逐月电耗

14

15.4
全年能耗

16

16
附录

16

16.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

16

16.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

17

16.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

17

16.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	安徽-铜陵

	地理位置
	北纬：30.56°
	东经：117.48°

	建筑面积(m2)
	地上333    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上9.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	1250.89

	建筑外表面积(m2)
	545.23

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.49

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.69

	控温期
	全年控温


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
安徽-安庆, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(CC) —®&AE —¥9E —=IME

n 2/1 31 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

BREREM)/m) wkKFESES miknast

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12




峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月14日14时
	38.3
	28.3
	20.8
	92.0

	最冷
	12月20日05时
	-2.2
	-3.3
	2.5
	4.0


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	块瓦
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯板
	0.033
	0.347
	28.0
	1790.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	


围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.44

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.70

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.13

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－

	楼板K [W/(m2·K)]
	2.98

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.19
	  普窗2.78、
凸窗－
	普窗0.58、
凸窗－
	普窗0.61、
凸窗－

	
	北向
	0.17
	  普窗2.78、
凸窗－
	普窗0.65、

凸窗－
	普窗0.65、

凸窗－

	
	东向
	0.04
	  普窗2.78、
凸窗－
	普窗0.52、

凸窗－
	普窗0.58、

凸窗－

	
	西向
	0.04
	  普窗2.78、
凸窗－
	普窗0.52、

凸窗－
	普窗0.58、

凸窗－


房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	24(W/㎡)

	次卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	过厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	251.62
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


运行工况

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	15254
	2659
	4.17
	3661
	26590
	21272
	0

	25~50
	0
	0
	4.55
	0
	0
	0
	0

	50~75
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	0

	75~100
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	0

	合计
	15254
	2659
	
	3661
	26590
	21272
	0


供暖系统

热水锅炉系统

热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	0.78
	0.92
	26633
	2.93
	12665


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	25
	250
	8
	0.0320
	26633
	4270
	34160

	50
	500
	8
	0.0160
	0
	0
	0

	75
	750
	8
	0.0107
	0
	0
	0

	100
	1000
	8
	0.0080
	0
	0
	0

	综合
	26633
	4270
	34160


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	522
	0.24
	125
	8760
	1097

	合计
	1097


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	417
	0.8
	0.24
	100
	8760
	878

	合计
	878


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	4842
	1937

	合计
	1937


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	主卧室
	3.94
	3
	52
	207

	卫生间
	15.33
	4
	16
	245

	厨房
	15.33
	1
	14
	221

	次卧室
	3.94
	3
	43
	171

	空房间
	0.00
	1
	17
	0

	过厅
	12.05
	2
	176
	2124

	总计
	2968


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	主卧室
	2.01
	3
	52
	105

	卫生间
	0.00
	4
	16
	0

	厨房
	210.24
	1
	14
	3036

	次卧室
	2.01
	3
	43
	87

	空房间
	0.00
	1
	17
	0

	过厅
	18.21
	2
	176
	3211

	总计
	6440


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000

	总计
	73000


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水系统

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	16340
	256
	0.45
	0.15
	44445

	总计
	44445

	热水设备
	能源
	效率
	耗气量(m3)
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	电
	0.9
	0
	0


电梯

无

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	0
	0.4
	0.8
	0.9
	0

	总计
	0


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-86.82
	8.59
	9.04
	-10.89
	0.00
	-80.08

	供冷需求(kWh/㎡)
	16.95
	6.56
	6.99
	15.36
	0.00
	45.86


[image: image4.png]&
=

20

-20

-60

OFR/BE
-80

=100 —————————————————————————————————





[image: image5.png]50

45

40

B5)

30

25

20

15

10

FRHPT

ool

BHAER
mEP R
mEREBR
mEHS
mHE
OFR/BE





逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	7382
	0
	13.670
	01月05日06时
	0.000
	--

	2月
	6554
	0
	13.218
	02月13日05时
	0.000
	--

	3月
	4955
	0
	12.270
	03月14日05时
	0.000
	--

	4月
	1473
	0
	6.907
	04月01日05时
	0.000
	--

	5月
	17
	58
	1.163
	05月01日04时
	3.074
	05月29日22时

	6月
	0
	1483
	0.000
	--
	8.746
	06月30日20时

	7月
	0
	5314
	0.000
	--
	12.809
	07月15日19时

	8月
	0
	5804
	0.000
	--
	12.570
	08月31日19时

	9月
	0
	2591
	0.000
	--
	12.048
	09月03日19时

	10月
	0
	4
	0.035
	10月15日06时
	1.422
	10月11日21时

	11月
	1241
	0
	8.991
	11月28日06时
	0.000
	--

	12月
	5010
	0
	10.615
	12月17日06时
	0.000
	--


[image: image6.png]8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

o

ZEHFEL BRI (Wh)

4

5

6 7 8

9

10

1

12

wfHEEER
smk





[image: image7.png]16

14

12

10

BRIEBERE (kW)

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

w AT E
SRS





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	28.45
	0.64
	0.76
	1.64
	219.49
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	25.53
	0.99
	0.68
	1.49
	
	
	

	3
	0.00
	24.98
	1.06
	0.76
	1.64
	
	
	

	4
	0.00
	18.56
	1.07
	0.73
	1.59
	
	
	

	5
	5.45
	1.97
	0.64
	0.76
	1.64
	
	
	

	6
	29.59
	0.00
	0.91
	0.73
	1.59
	
	
	

	7
	44.10
	0.00
	1.15
	0.76
	1.64
	
	
	

	8
	44.45
	0.00
	1.14
	0.76
	1.64
	
	
	

	9
	30.77
	0.00
	0.97
	0.73
	1.59
	
	
	

	10
	0.54
	0.19
	0.51
	0.76
	1.64
	
	
	

	11
	0.00
	16.04
	1.05
	0.73
	1.59
	
	
	

	12
	0.00
	25.06
	1.12
	0.76
	1.64
	
	
	

	合计
	154.91
	140.79
	11.26
	8.92
	19.36
	219.49
	0.00
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	45.86
	

	
	耗热量
	80.08
	

	
	冷热合计
	125.94
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	11.01
	

	
	冷却水泵
	79.95
	

	
	冷冻水泵
	63.96
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	冷源侧水泵
	-
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	154.91
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	38.08
	

	
	供暖水泵
	102.71
	

	
	热源侧水泵
	-
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	

	
	供暖合计
	140.79
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	5.94
	

	
	风机盘管
	5.82
	

	
	多联机室内机
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	11.76
	

	照明电耗
	8.92
	

	插座设备电耗
	19.36
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	219.49
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	219.49
	

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	56.46
	

	
	光伏发电(Ep)
	0.00
	

	
	风力发电(Ew)
	0.43
	

	
	合计
	56.89
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	554.80
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er


	能耗分项
	需求量(kWh/㎡)
	可再生能源利用
	利用量(热量) (kWh/㎡)

	耗冷量Qc
	
	
	

	耗热量Qh
	
	地源\空气源热泵EPh
	

	生活热水耗热量Qw
	
	太阳能\空气源热泵
	

	照明能耗Ql
	
	光伏发电Er
	

	电梯能耗Qe
	
	风力发电Ew
	

	合计
	0.00
	
	0.00

	可再生能源利用率
	0%


[image: image8.png]e FEF R

2
poy:

P
25%

R
£ AL

LSUITERE 2%
2%

A HEE

HEBRHLFE
R
w BRI HEE
=R
w HAbEFE




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	次卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	过厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	过厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image9.png]