[image: image11.png]




室内温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例
报告书
	项目名称
	森郁

	工程地点
	安徽-马鞍山

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年01月09日


[image: image1.png]



	采用软件
	室内热舒适评价ITES2022

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18005698897


目  录
31
项目概况


41.1
平面图


71.2
三维视图


82
计算依据


83
参考标准


84
计算方法


84.1
参数定义


84.2
计算流程


94.3
计算参数


94.3.1
室外月平均温度


104.3.2
室内热舒适温度


104.3.3
参评时间段


104.3.4
围护结构热工性能参数


134.3.5
房间类型参数


155
结果分析


155.1
室内适应性热舒适温度达标比例统计


216
结论




1 项目概况
1.1 平面图

[image: image2.wmf]
1层平面
[image: image3.wmf]
2层平面
[image: image4.wmf]
3层平面
[image: image5.wmf]
4层平面
[image: image6.wmf]
5层平面
1.2 三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图
2 计算依据

本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：
1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；
2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
4 计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
4.1 参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
4.2 计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。
  根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image7.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
  2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image9.png]= iR EERGFEXE HE 5
BRSEET N




具体计算结果详见本报告书第5章。
4.3 计算参数
4.3.1 室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中南京的气象数据。
 [image: image10.png]350
300
250
200

BEC

150
100
50
00

5 AR

10

1

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
4.3.2 室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	2.2
	17.4~24.4

	2
	4.5
	17.4~24.4

	3
	8.9
	17.4~24.4

	4
	15.7
	19.2~26.2

	5
	20.6
	20.7~27.7

	6
	24.8
	22.0~29.0

	7
	28.6
	23.2~30.2

	8
	27.7
	22.9~29.9

	9
	23.5
	21.6~28.6

	10
	16.9
	19.5~26.5

	11
	10.5
	17.6~24.6

	12
	4.9
	17.4~24.4


4.3.3 参评时间段

1月1日至12月31日。
4.3.4 围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.00
	0.108
	1.223

	水泥膨胀蛭石
	300
	0.140
	1.990
	1.00
	2.143
	4.264

	水泥砂浆
	40
	0.930
	11.370
	1.00
	0.043
	0.489

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.25
	0.046
	0.989

	各层之和∑
	580
	－
	－
	－
	2.366
	7.368

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40


表 4.3‑2 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	100
	0.580
	7.920
	1.00
	0.172
	1.366

	粉煤灰加气砌块（B05级）250厚
	175
	0.240
	3.510
	1.00
	0.729
	2.559

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.928
	4.230

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K
	0.70


表 4.3‑3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉条
	20
	0.045
	0.512
	1.00
	0.444
	0.228

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	150
	1.740
	17.200
	1.00
	0.086
	1.483

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.598
	2.448

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.34


表 4.3‑4 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	25
	0.170
	3.302
	1.00
	0.147
	0.486

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥聚苯板
	145
	0.090
	1.540
	1.20
	1.343
	2.481

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.25
	0.046
	0.989

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.579
	4.444

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.58


表 4.3‑5 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑6 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑7 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压灰砂砖砌体
	240
	1.100
	12.633
	1.10
	0.198
	2.756

	矿棉、岩棉、玻璃棉毡(ρ≤70)
	50
	0.050
	0.584
	1.20
	0.833
	0.584

	石膏板
	12
	0.330
	3.622
	1.00
	0.036
	0.132

	各层之和∑
	322
	－
	－
	－
	1.090
	3.717

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.76


表 4.3‑8 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	膨胀珍珠岩(ρ=80)
	50
	0.058
	0.628
	1.20
	0.718
	0.541

	聚合物保温砂浆
	50
	0.110
	3.500
	1.10
	0.413
	1.591

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.25
	0.046
	0.989

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	15
	0.870
	10.750
	1.00
	0.017
	0.185

	各层之和∑
	235
	－
	－
	－
	1.216
	3.551

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.70


表 4.3‑9 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 4.3‑10 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑11外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12mm氩气Low-E中空玻璃塑料窗（上限）
	1.79
	0.40


表 4.3‑12内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12mm氩气Low-E中空玻璃塑料窗（上限）
	1.79
	0.40


4.3.5 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-其它
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	宾馆-3星级多功能厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	18(W/㎡)
	5(W/㎡)

	宾馆-5星级客房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	30(㎡/人)
	15(W/㎡)
	13(W/㎡)


4.3.5.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级多功能厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-5星级客房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70


注：上行：工作日；下行：节假日
4.3.5.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级多功能厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-5星级客房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
4.3.5.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-5星级客房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
5 结果分析

5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1
	1001
	走道
	501.7
	33.72

	
	1002
	医院-门诊
	64.8
	57.29

	
	1003
	办公-普通办公室
	46.1
	34.93

	
	1004
	医院-病房
	36.1
	35.33

	
	1005
	医院-门诊
	35.3
	34.60

	
	1006
	医院-病房
	35.1
	34.94

	
	1007
	医院-病房
	35.1
	34.94

	
	1008
	医院-病房
	35.1
	34.94

	
	1009
	医院-病房
	35.1
	34.97

	
	1010
	医院-病房
	35.1
	34.94

	
	1011
	医院-病房
	35.1
	35.02

	
	1012
	办公-普通办公室
	33.2
	34.87

	
	1013
	医院-门诊
	31.7
	34.34

	
	1014
	医院-病房
	27.1
	35.31

	
	1015
	医院-病房
	27.1
	35.00

	
	1016
	医院-病房
	27.1
	35.31

	
	1017
	医院-病房
	27.1
	35.31

	
	1018
	医院-病房
	27.1
	35.00

	
	1019
	医院-病房
	27.1
	35.03

	
	1020
	医院-门诊
	24.1
	34.00

	
	1021
	办公-普通办公室
	19.5
	35.51

	
	1022
	医院-门诊
	15.7
	34.51

	
	1023
	医院-门诊
	15.0
	35.70

	
	1024
	医院-门诊
	15.0
	34.78

	
	1025
	办公-普通办公室
	12.8
	35.73

	
	1026
	办公-普通办公室
	12.4
	34.45

	
	1027
	医院-门诊
	12.3
	35.27

	
	1028
	办公-普通办公室
	12.3
	34.67

	
	1029
	办公-普通办公室
	12.3
	34.70

	
	1030
	医院-门诊
	11.8
	35.25

	
	1031
	医院-门诊
	11.3
	35.08

	
	1032
	医院-门诊
	11.1
	35.15

	
	1033
	医院-门诊
	10.5
	35.18

	
	1034
	医院-门诊
	10.2
	34.27

	
	1035
	房间
	8.0
	35.95

	
	1036
	房间
	8.0
	35.95

	
	1037
	房间
	8.0
	35.95

	
	1038
	房间
	8.0
	35.81

	
	1039
	房间
	8.0
	35.91

	
	1040
	房间
	8.0
	35.95

	
	1041
	办公-普通办公室
	5.7
	36.62

	
	1042
	办公-普通办公室
	5.7
	36.02

	
	1043
	办公-普通办公室
	5.7
	36.51

	
	1044
	办公-普通办公室
	5.7
	36.66

	
	1045
	办公-普通办公室
	5.7
	36.39

	
	1046
	办公-普通办公室
	5.7
	36.14

	
	1047
	办公-普通办公室
	5.7
	36.66

	
	1048
	办公-普通办公室
	5.7
	36.60

	
	1049
	办公-普通办公室
	5.7
	36.68

	
	1050
	办公-普通办公室
	5.7
	36.66

	
	1051
	办公-普通办公室
	5.7
	36.66

	
	1052
	办公-普通办公室
	5.7
	36.02

	
	1053
	办公-普通办公室
	5.7
	36.02

	
	1054
	医院-门诊
	5.7
	36.45

	
	1055
	医院-门诊
	5.4
	36.30

	
	1056
	医院-门诊
	3.6
	35.35

	
	1057
	办公-普通办公室
	3.4
	36.53

	
	1058
	办公-普通办公室
	3.4
	36.08

	
	1059
	医院-门诊
	3.1
	36.87

	
	1060
	医院-门诊
	3.1
	35.88

	2
	2001
	走道
	501.7
	33.20

	
	2003
	宾馆-3星级多功能厅
	64.8
	57.69

	
	2004
	宾馆-3星级多功能厅
	56.0
	45.05

	
	2005
	办公-普通办公室
	46.1
	34.22

	
	2006
	办公-普通办公室
	35.3
	33.80

	
	2007
	医院-病房
	35.1
	34.41

	
	2008
	医院-病房
	35.1
	34.33

	
	2009
	医院-病房
	35.1
	34.47

	
	2010
	医院-病房
	35.1
	33.87

	
	2011
	医院-病房
	35.1
	34.24

	
	2012
	办公-普通办公室
	33.2
	34.14

	
	2013
	办公-普通办公室
	31.7
	33.93

	
	2014
	医院-病房
	27.9
	34.63

	
	2015
	医院-病房
	27.1
	34.35

	
	2016
	医院-病房
	27.1
	34.33

	
	2017
	医院-病房
	27.1
	34.17

	
	2018
	医院-病房
	27.1
	33.68

	
	2019
	医院-病房
	27.1
	34.37

	
	2020
	办公-普通办公室
	24.1
	34.05

	
	2021
	办公-普通办公室
	19.5
	34.62

	
	2023
	办公-普通办公室
	15.7
	33.86

	
	2024
	办公-普通办公室
	15.0
	34.81

	
	2025
	办公-普通办公室
	15.0
	34.06

	
	2026
	房间
	14.0
	33.74

	
	2027
	办公-普通办公室
	12.8
	34.75

	
	2028
	办公-普通办公室
	12.4
	34.99

	
	2029
	办公-普通办公室
	12.3
	34.50

	
	2030
	办公-普通办公室
	12.3
	33.98

	
	2031
	办公-普通办公室
	12.3
	34.12

	
	2032
	办公-普通办公室
	11.8
	34.47

	
	2033
	办公-其它
	11.3
	33.98

	
	2034
	办公-其它
	11.1
	34.21

	
	2035
	办公-其它
	10.5
	33.95

	
	2036
	办公-其它
	10.2
	33.60

	
	2037
	房间
	8.2
	34.51

	
	2039
	房间
	8.0
	34.22

	
	2040
	房间
	8.0
	34.45

	
	2041
	房间
	8.0
	34.49

	
	2042
	房间
	8.0
	34.50

	
	2043
	办公-普通办公室
	5.7
	34.98

	
	2044
	办公-普通办公室
	5.7
	34.95

	
	2045
	办公-普通办公室
	5.7
	34.92

	
	2046
	办公-普通办公室
	5.7
	35.15

	
	2047
	办公-普通办公室
	5.7
	35.29

	
	2048
	办公-普通办公室
	5.7
	35.10

	
	2049
	办公-普通办公室
	5.7
	35.21

	
	2050
	办公-普通办公室
	5.7
	35.29

	
	2051
	办公-普通办公室
	5.7
	35.30

	
	2052
	办公-普通办公室
	5.7
	35.05

	
	2053
	办公-普通办公室
	5.7
	35.03

	
	2054
	办公-普通办公室
	5.7
	35.06

	
	2055
	办公-普通办公室
	5.4
	35.08

	
	2056
	办公-普通办公室
	3.6
	34.39

	
	2057
	办公-普通办公室
	3.4
	34.99

	
	2058
	办公-普通办公室
	3.4
	35.10

	
	2059
	办公-普通办公室
	3.1
	35.45

	
	2060
	办公-普通办公室
	3.1
	34.71

	3
	3001
	走道
	501.7
	33.30

	
	3003
	宾馆-3星级多功能厅
	64.8
	56.72

	
	3004
	宾馆-3星级多功能厅
	56.0
	53.12

	
	3007
	医院-病房
	36.1
	34.53

	
	3008
	办公-普通办公室
	35.3
	33.71

	
	3009
	医院-病房
	35.1
	34.53

	
	3010
	医院-病房
	35.1
	34.16

	
	3012
	医院-病房
	35.1
	34.55

	
	3013
	办公-普通办公室
	33.2
	34.08

	
	3014
	办公-普通办公室
	31.7
	33.98

	
	3015
	医院-病房
	27.1
	34.45

	
	3016
	医院-病房
	27.1
	34.42

	
	3017
	医院-病房
	27.1
	34.53

	
	3018
	医院-病房
	27.1
	33.03

	
	3019
	办公-普通办公室
	24.1
	34.00

	
	3020
	办公-普通办公室
	19.5
	33.71

	
	3021
	办公-普通办公室
	15.7
	33.76

	
	3022
	办公-普通办公室
	15.0
	34.76

	
	3023
	办公-普通办公室
	15.0
	34.10

	
	3024
	房间
	14.0
	34.20

	
	3025
	办公-普通办公室
	12.8
	34.71

	
	3026
	办公-普通办公室
	12.4
	35.18

	
	3027
	办公-普通办公室
	12.3
	34.47

	
	3028
	办公-普通办公室
	12.3
	33.96

	
	3029
	办公-普通办公室
	12.3
	34.09

	
	3030
	办公-普通办公室
	11.8
	34.44

	
	3031
	办公-其它
	11.3
	33.90

	
	3032
	办公-其它
	11.1
	34.00

	
	3033
	办公-其它
	10.5
	33.96

	
	3034
	办公-其它
	10.2
	33.60

	
	3035
	房间
	8.0
	34.95

	
	3036
	房间
	8.0
	34.94

	
	3037
	房间
	8.0
	34.98

	
	3038
	房间
	8.0
	34.10

	
	3039
	办公-普通办公室
	5.7
	34.66

	
	3040
	办公-普通办公室
	5.7
	34.94

	
	3041
	办公-普通办公室
	5.7
	35.10

	
	3042
	办公-普通办公室
	5.7
	35.15

	
	3043
	办公-普通办公室
	5.7
	32.99

	
	3044
	办公-普通办公室
	5.7
	35.16

	
	3045
	办公-普通办公室
	5.7
	35.16

	
	3046
	办公-普通办公室
	5.7
	35.01

	
	3047
	办公-普通办公室
	5.7
	34.99

	
	3048
	办公-普通办公室
	5.7
	34.95

	
	3049
	办公-普通办公室
	5.4
	34.98

	
	3050
	办公-普通办公室
	3.6
	34.37

	
	3051
	办公-普通办公室
	3.4
	34.87

	
	3052
	办公-普通办公室
	3.4
	35.29

	
	3053
	办公-普通办公室
	3.1
	35.27

	
	3054
	办公-普通办公室
	3.1
	34.55

	4
	4003
	宾馆-3星级多功能厅
	64.8
	47.90

	
	4004
	宾馆-3星级多功能厅
	56.0
	46.95

	
	4005
	办公-普通办公室
	46.1
	33.80

	
	4006
	办公-普通办公室
	35.3
	33.55

	
	4007
	医院-病房
	35.1
	34.18

	
	4008
	医院-病房
	35.1
	34.03

	
	4009
	医院-病房
	35.1
	34.17

	
	4010
	办公-普通办公室
	33.2
	33.94

	
	4011
	办公-普通办公室
	31.7
	33.89

	
	4012
	医院-病房
	27.9
	34.42

	
	4013
	医院-病房
	27.1
	34.03

	
	4014
	医院-病房
	27.1
	34.06

	
	4015
	医院-病房
	27.1
	34.05

	
	4016
	办公-普通办公室
	24.1
	33.80

	
	4017
	办公-普通办公室
	19.5
	34.30

	
	4018
	办公-普通办公室
	15.7
	33.52

	
	4019
	办公-普通办公室
	15.0
	34.78

	
	4020
	办公-普通办公室
	15.0
	34.14

	
	4021
	房间
	14.0
	34.02

	
	4022
	办公-普通办公室
	12.8
	34.74

	
	4023
	办公-普通办公室
	12.4
	34.32

	
	4024
	办公-普通办公室
	12.3
	34.35

	
	4025
	办公-普通办公室
	12.3
	33.84

	
	4026
	办公-普通办公室
	12.3
	33.86

	
	4027
	办公-普通办公室
	11.8
	34.28

	
	4028
	办公-其它
	11.3
	33.81

	
	4029
	办公-其它
	11.1
	33.88

	
	4030
	办公-其它
	10.5
	33.81

	
	4031
	办公-其它
	10.2
	33.37

	
	4032
	房间
	8.2
	34.22

	
	4033
	房间
	8.0
	34.47

	
	4034
	房间
	8.0
	34.14

	
	4035
	房间
	8.0
	34.14

	
	4036
	办公-普通办公室
	5.7
	34.81

	
	4037
	办公-普通办公室
	5.7
	34.89

	
	4038
	办公-普通办公室
	5.7
	34.91

	
	4039
	办公-普通办公室
	5.7
	34.99

	
	4040
	办公-普通办公室
	5.7
	34.99

	
	4041
	办公-普通办公室
	5.7
	34.62

	
	4042
	办公-普通办公室
	5.7
	34.62

	
	4043
	办公-普通办公室
	5.7
	34.77

	
	4044
	办公-普通办公室
	5.4
	34.70

	
	4045
	办公-普通办公室
	3.6
	34.29

	
	4046
	办公-普通办公室
	3.4
	34.70

	
	4047
	办公-普通办公室
	3.4
	34.73

	
	4048
	办公-普通办公室
	3.1
	35.07

	
	4049
	办公-普通办公室
	3.1
	34.41

	5
	5002
	办公-普通办公室
	30.2
	34.53

	
	5003
	房间
	25.4
	34.49

	
	5004
	办公-普通办公室
	16.9
	31.15

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	35.66%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
6 结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为35.66%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。
	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共9页
	ITES2022



[image: image11.png]