[image: image9.jpg]




全年负荷计算书


森郁
全年负荷计算书
	工程名称
	森郁

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年1月9日


[image: image1.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18963205228


目  录
11
建筑概况


12
气象数据


12.1
气象地点


12.2
逐日干球温度表


22.3
逐月辐照量表


22.4
峰值工况


23
软件介绍


24
围护结构


24.1
屋顶构造


24.1.1
屋顶构造一


34.2
外墙构造


34.2.1
外墙构造一


34.3
挑空楼板构造


34.3.1
挑空楼板构造一


34.4
楼板构造


34.4.1
控温房间楼板构造一


44.5
周边地面构造


44.5.1
周边地面构造一


44.6
非周边地面构造


44.6.1
非周边地面构造一


44.7
门构造


44.8
窗构造


55
房间类型


55.1
房间表


55.2
作息时间表


56
系统设置


56.1
系统划分


56.2
运行时间表


57
计算结果


57.1
模拟周期


57.2
全年冷暖需求


67.3
负荷分项统计


77.4
逐月负荷表


98
附录





1 建筑概况
	地理位置
	安徽-马鞍山

	气候分区
	夏热冬冷

	北纬
	31.43

	东经
	118.28

	建筑名称
	森郁

	建筑类型
	公共建筑
	

	建筑面积
	地上 6157.50 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 19.00 m
	地下0.00

	建筑层数
	地上 5
	地下 0

	北向角度
	90°


2 气象数据
2.1 气象地点
江苏-南京, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
2.2 逐日干球温度表

[image: image2.png]SEFATIREE(CC) —8AE —F59E —=IME

n 2/1 3/1 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 11 12/1





2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

400

300

200

100

BREREMI/m) WOKFESES iEEEs

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12





2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月20日15时
	37.2
	27.8
	19.7
	88.0

	最冷
	01月02日07时
	-5.6
	-6.1
	1.9
	-0.9


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2023，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构

4.1 屋顶构造

4.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.00
	0.108
	1.223

	水泥膨胀蛭石
	300
	0.140
	1.990
	1.00
	2.143
	4.264

	水泥砂浆
	40
	0.930
	11.370
	1.00
	0.043
	0.489

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.25
	0.046
	0.989

	各层之和∑
	580
	－
	－
	－
	2.366
	7.368

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40


4.2 外墙构造
4.2.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	100
	0.580
	7.920
	1.00
	0.172
	1.366

	粉煤灰加气砌块（B05级）250厚
	175
	0.240
	3.510
	1.00
	0.729
	2.559

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.928
	4.230

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.93

	修正后K, D
	K = 0.70, D = 4.23

	修正原因
	

	数据来源
	安徽省公建DB34/T753-2007第107页


4.3 挑空楼板构造
4.3.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	25
	0.170
	3.302
	1.00
	0.147
	0.486

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥聚苯板
	145
	0.090
	1.540
	1.20
	1.343
	2.481

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.25
	0.046
	0.989

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.579
	4.444

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.58


4.4 楼板构造
4.4.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	膨胀珍珠岩(ρ=80)
	50
	0.058
	0.628
	1.20
	0.718
	0.541

	聚合物保温砂浆
	50
	0.110
	3.500
	1.10
	0.413
	1.591

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.25
	0.046
	0.989

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	15
	0.870
	10.750
	1.00
	0.017
	0.185

	各层之和∑
	235
	－
	－
	－
	1.216
	3.551

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.70

	数据来源
	安徽省公建DB34/T753-2007第119页


4.5 周边地面构造
4.5.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52

	
	
	
	
	
	
	


4.6 非周边地面构造
4.6.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30

	
	
	
	
	
	
	


4.7 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	保温门（多功能门）
	1.972
	


4.8 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12mm氩气Low-E中空玻璃塑料窗（上限）
	1.790
	0.400
	0.800
	安徽省公建DB34/T753-2007第61页


5 房间类型
5.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	9(W/m^2)
	15(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	默认
	无
	--
	--
	--
	3194.46
	所有房间


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
全年8760小时模拟
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
(kWh/㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
(kWh/㎡·a)

	默认系统
	128896
	40.35
	220198
	68.93

	建筑总计
	128896
	20.93
	220198
	35.76


[image: image4.png]RERRALH

128896, 37%

220198, 63%

= ZEHLFER(Wh)




7.3 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-22.50
	10.64
	1.03
	-10.10
	0.00
	-20.93

	供冷需求(kWh/㎡)
	2.56
	17.57
	1.69
	13.94
	0.00
	35.76


[image: image5.png]]

#E

&
=

(KWh)

-10

=15

-20

-25





[image: image6.png]15

10

FRHT(Wh)

RS
mE R
CEEE
mEHS
mAEM
CFR/BE





7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	38518
	0
	400.861
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	27948
	0
	435.575
	02月14日07时
	0.000
	--

	3月
	20246
	3
	285.016
	03月11日07时
	0.742
	03月22日15时

	4月
	9256
	1930
	160.210
	04月01日07时
	76.563
	04月23日15时

	5月
	1797
	15924
	44.437
	05月06日07时
	154.132
	05月31日12时

	6月
	19
	29822
	7.441
	06月10日07时
	270.049
	06月28日12时

	7月
	0
	64895
	0.000
	--
	351.013
	07月15日14时

	8月
	0
	62404
	0.000
	--
	338.467
	08月08日09时

	9月
	0
	35690
	0.000
	--
	350.882
	09月02日15时

	10月
	228
	8389
	34.155
	10月21日07时
	200.389
	10月15日15时

	11月
	6405
	1139
	167.724
	11月28日07时
	27.457
	11月07日15时

	12月
	24479
	0
	267.921
	12月16日07时
	0.000
	--


[image: image7.png]ZFAFELERK(KWh)

70000

60000

50000

40000

30000
20000
10000 I I
, I. 1L

9 10 11 12





[image: image8.png]500

400

o

BRIEEREKW)

‘ ‘IIII-‘ ‘ ‘ ‘II_II‘
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12

ARG
SRR





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image9.jpg][image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


