[image: image26.jpg]




冷负荷计算书

森郁
冷负荷计算书
	工程名称
	森郁

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年1月10日


[image: image1.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18963205228


目  录
11
建筑概况


11.1
概况


11.2
室外温湿度


11.3
太阳辐射照度


11.4
其他气象参数


22
计算依据


23
计算原理


23.1
外窗的日射得热冷负荷


23.2
外窗传热的冷负荷


33.3
外墙和屋盖的冷负荷


33.4
新风冷负荷


33.5
内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷


43.6
渗透空气冷负荷


53.7
设备冷负荷


53.8
照明冷负荷


63.9
人体冷负荷


63.10
冷负荷的修正


74
外围护构造


74.1
屋顶


74.1.1
屋顶构造一


74.2
外墙


74.2.1
外墙构造一


74.3
梁柱


74.3.1
热桥柱构造一


84.4
挑空楼板


84.4.1
挑空楼板构造一


85
内围护构造


85.1
内墙


85.1.1
控温房间隔墙构造一


96
封闭阳台构造


97
地下围护构造


98
窗构造


99
门构造


910
负荷指标


911
建筑按楼层汇总表


1012
新风负荷表


1113
房间冷负荷详细表




1 建筑概况
1.1 概况
	地理位置
	安徽-马鞍山

	北纬
	31.43

	东经
	118.28

	建筑名称
	森郁

	建筑面积
	地上 273.38 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 12.00 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 2
	地下 0

	北向角度
	90°


1.2 室外温湿度
	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	30
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	湿度(%)
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	34
	35
	35
	35
	34
	34
	33
	33
	32
	31
	31
	30

	湿度(%)
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30
	-30


1.3 太阳辐射照度
	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	0
	9
	32
	55
	66
	55
	32
	9
	0
	0
	0

	
	
	散射
	35
	69
	96
	121
	136
	144
	146
	144
	136
	121
	96
	69
	35

	
	SE
	直射
	91
	199
	265
	280
	231
	137
	63
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	35
	69
	96
	121
	136
	144
	146
	144
	136
	121
	96
	69
	35

	
	E
	直射
	221
	385
	436
	403
	272
	101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	35
	69
	96
	121
	136
	144
	146
	144
	136
	121
	96
	69
	35

	
	NE
	直射
	206
	321
	317
	233
	102
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	35
	69
	96
	121
	136
	144
	146
	144
	136
	121
	96
	69
	35

	
	N
	直射
	50
	35
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	35
	50

	
	
	散射
	35
	69
	96
	121
	136
	144
	146
	144
	136
	121
	96
	69
	35

	
	H
	直射
	23
	136
	299
	463
	582
	651
	675
	651
	582
	463
	299
	136
	23

	
	
	散射
	51
	88
	109
	126
	132
	134
	134
	134
	132
	126
	109
	88
	51


1.4 其他气象参数
	大气透明度等级
	5

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	31.7

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	35.0

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	6.3

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	0.0

	夏季大气压力(Pa)
	0


2 计算依据
1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 
2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005
3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008
4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015
3 计算原理
3.1 外窗的日射得热冷负荷
      [image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
3.2 外窗传热的冷负荷
      外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  [image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，
[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
3.3 外墙和屋盖的冷负荷
               [image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），
[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
3.4  新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量[image: image7.wmf](

１－ηζ[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
3.5  内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：
[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：
[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：
tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：
[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
3.6  渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：
[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：
[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：
[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
3.7  设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：


[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     
式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：


[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        
式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
3.8  照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：


[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       
式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          
式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯

[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              
对于荧光灯

[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           
式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
3.9  人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：
[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：
[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：
[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：


[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       
3.10  冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
4 外围护构造
4.1 屋顶
4.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.51
	15.243
	1
	0.026
	0.404

	水泥砂浆
	100
	0.93
	11.37
	1
	0.108
	1.223

	水泥膨胀蛭石
	300
	0.14
	1.99
	1
	2.143
	4.264

	水泥砂浆
	40
	0.93
	11.37
	1
	0.043
	0.489

	钢筋混凝土
	100
	1.74
	17.2
	1.25
	0.046
	0.989

	各层之和∑
	580
	－
	－
	－
	2.366
	7.368

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.396

	衰减度ν
	434.86

	延迟时间ξ(h)
	20.22

	衰减倍数β
	0.04


备注：
4.2 外墙
4.2.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	100
	0.58
	7.92
	1
	0.172
	1.366

	粉煤灰加气砌块（B05级）250厚
	175
	0.24
	3.51
	1
	0.729
	2.559

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.93
	11.306
	1
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.928
	4.230

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.919

	修正后传热系数
	0.695

	衰减度ν
	32.02

	延迟时间ξ(h)
	10.25

	衰减倍数β
	0.22


备注：
4.3 梁柱
4.3.1 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	岩棉条
	20
	0.045
	0.512
	1
	0.444
	0.228

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	150
	1.74
	17.2
	1
	0.086
	1.483

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.598
	2.448

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.319

	衰减度ν
	26.65

	延迟时间ξ(h)
	5.96

	衰减倍数β
	0.19


备注：
4.4 挑空楼板
4.4.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	25
	0.17
	3.302
	1
	0.147
	0.486

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	水泥聚苯板
	145
	0.09
	1.54
	1.2
	1.343
	2.481

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.74
	17.2
	1.25
	0.046
	0.989

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.579
	4.444

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.575

	衰减度ν
	62.02

	延迟时间ξ(h)
	11.57

	衰减倍数β
	0.18


备注：
5 内围护构造
5.1 内墙
5.1.1 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	蒸压灰砂砖砌体
	240
	1.1
	12.633
	1.1
	0.198
	2.756

	矿棉、岩棉、玻璃棉毡(ρ≤70)
	50
	0.05
	0.584
	1.2
	0.833
	0.584

	石膏板
	12
	0.33
	3.622
	1
	0.036
	0.132

	各层之和∑
	322
	－
	－
	－
	1.090
	3.717

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.764

	衰减度ν
	69.67

	延迟时间ξ(h)
	9.21

	衰减倍数β
	0.12


备注：
6 封闭阳台构造
本工程无此项内容
7 地下围护构造
本工程无此项内容
8 窗构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12mm氩气Low-E中空玻璃塑料窗（上限）
	1.79
	0.40


9 门构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	内门
	3.00


10 负荷指标
	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	58910
	273.38
	215.49

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	257.55
	228.73


11 建筑按楼层汇总表
	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	2层
	2001[无隔声要求房间]
	110.28
	17
	25975
	13729
	12246
	24.41
	13498
	235.53

	
	2002[阅览室]
	49.78
	17
	11141
	5614
	5528
	11.02
	6093
	223.81

	
	2003[无隔声要求房间]
	47.69
	10
	11023
	5727
	5296
	10.56
	5837
	231.11

	
	2004[无隔声要求房间]
	49.80
	10
	11160
	5631
	5529
	11.02
	6095
	224.11

	
	整层
	257.55
	17
	58910
	30311
	28599
	57.01
	31523
	228.73

	建筑
	257.55
	17
	58910
	30311
	28599
	57.01
	31523
	228.73


12 新风负荷表
	楼层
	房间
	面积
(㎡)
	新风量
(m3/h)
	全热
负荷
(W)
	显热
负荷
(W)
	潜热
负荷
(W)
	湿负荷
(kg/h)
	总冷
指标
(W/㎡)

	2层
	2001[无隔声要求房间]
	110.28
	827.10
	13498
	2504
	10994
	22.54
	122.39

	
	2002[阅览室]
	49.78
	373.36
	6093
	1130
	4963
	10.17
	122.39

	
	2003[无隔声要求房间]
	47.69
	357.70
	5837
	1083
	4755
	9.75
	122.39

	
	2004[无隔声要求房间]
	49.80
	373.47
	6095
	1130
	4964
	10.18
	122.39

	
	合计
	258
	1931.63
	31523
	5847
	25676
	52.63
	122.39

	总计
	258
	1931.63
	31523
	5847
	25676
	52.63
	122.39


13 房间冷负荷详细表
	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2001[无隔声要求房间]
	4.50
	110.28
	26
	60
	13728.9
	17
	25974.5
	17
	24.41
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	20.0(W/㎡)
	照明
	11.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=112.26
K=0.40 D=7.37
	670.8
725.0
	669.9
711.9
	676.8
698.2
	689.7
688.3
	704.4
685.0
	719.8
682.3
	732.0
680.1
	740.8
678.1
	745.9
676.5
	747.5
674.5
	744.9
673.2
	737.5
671.9

	东外墙
	F=35.33
K=0.70 D=4.23
	338.1
231.1
	332.7
227.4
	320.3
224.3
	308.7
221.8
	291.6
302.5
	272.0
373.8
	263.0
413.3
	255.7
428.5
	249.8
414.2
	244.5
381.6
	240.7
337.7
	234.6
339.6

	北外墙
	F=28.35
K=0.70 D=4.23
	218.5
145.7
	216.0
143.0
	215.7
140.7
	219.2
138.9
	206.6
166.3
	175.4
181.4
	168.8
184.3
	163.5
189.5
	159.3
199.0
	155.5
207.2
	152.8
213.3
	148.3
217.4

	西外墙
	F=56.88
K=0.70 D=4.23
	676.4
383.0
	731.8
375.7
	738.6
369.4
	705.9
364.3
	605.2
383.0
	466.8
407.4
	448.5
432.1
	433.5
457.1
	421.1
475.9
	410.2
492.3
	401.9
504.5
	390.3
595.4

	南外墙
	F=27.61
K=0.70 D=4.23
	242.6
147.7
	227.6
145.0
	212.8
142.7
	204.5
140.9
	191.8
150.6
	177.1
162.9
	170.6
175.3
	165.3
194.4
	161.1
217.5
	157.3
235.3
	154.6
245.9
	150.2
248.6

	东外窗
	总负荷(W)
F=9.00
	200.9
795.0
	178.2
604.3
	162.9
601.3
	147.8
580.4
	134.8
540.4
	123.9
521.0
	545.6
468.5
	907.9
336.0
	1123.4
298.7
	1213.9
267.8
	1124.2
242.0
	930.2
219.1

	
	传热负荷(W)
K=1.79
	65.2
132.7
	56.0
140.9
	53.0
145.0
	48.9
144.0
	45.8
135.8
	43.8
131.7
	49.9
120.5
	63.2
106.1
	79.6
91.8
	94.9
81.6
	108.2
74.4
	121.5
68.3

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	135.7
662.3
	122.1
463.4
	109.9
456.3
	98.9
436.4
	89.0
404.6
	80.1
389.3
	495.7
348.0
	844.7
229.9
	1043.9
206.9
	1119.0
186.2
	1016.0
167.6
	808.7
150.8

	北外窗
	总负荷(W)
F=9.00
	179.5
504.7
	158.8
525.9
	145.5
530.8
	132.2
516.9
	120.8
486.0
	111.2
486.2
	242.2
447.7
	296.0
299.7
	324.1
266.0
	380.7
238.3
	432.2
215.5
	474.7
195.3

	
	传热负荷(W)
K=1.79
	65.2
132.7
	56.0
140.9
	53.0
145.0
	48.9
144.0
	45.8
135.8
	43.8
131.7
	49.9
120.5
	63.2
106.1
	79.6
91.8
	94.9
81.6
	108.2
74.4
	121.5
68.3

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	114.2
372.0
	102.8
385.0
	92.5
385.8
	83.3
372.9
	74.9
350.2
	67.4
354.5
	192.3
327.2
	232.8
193.5
	244.5
174.2
	285.9
156.7
	324.0
141.1
	353.2
127.0

	西外窗
	总负荷(W)
F=19.80
	511.2
1135.6
	454.2
1575.6
	414.3
2207.5
	375.6
2735.1
	342.0
2916.7
	313.4
2802.9
	544.0
2212.9
	664.6
856.4
	746.1
762.6
	872.2
684.1
	982.0
617.9
	1072.3
559.0

	
	传热负荷(W)
K=1.79
	143.5
292.0
	123.3
310.0
	116.5
319.0
	107.6
316.7
	100.8
298.7
	96.3
289.7
	109.8
265.0
	139.0
233.5
	175.0
202.0
	208.8
179.5
	238.0
163.8
	267.2
150.3

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	367.6
843.6
	330.9
1265.6
	297.8
1888.6
	268.0
2418.4
	241.2
2617.9
	217.1
2513.2
	434.2
1947.9
	525.6
622.9
	571.1
560.6
	663.5
504.5
	744.0
454.1
	805.1
408.7

	南外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	108.3
368.8
	95.9
379.4
	87.8
366.7
	79.7
338.8
	72.9
295.7
	67.1
287.0
	131.8
258.0
	166.4
180.9
	190.1
160.6
	228.1
143.9
	282.7
130.1
	334.1
117.9

	
	传热负荷(W)
K=1.79
	39.1
79.6
	33.6
84.5
	31.8
87.0
	29.3
86.4
	27.5
81.5
	26.3
79.0
	29.9
72.3
	37.9
63.7
	47.7
55.1
	56.9
49.0
	64.9
44.7
	72.9
41.0

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	69.2
289.2
	62.2
294.9
	56.0
279.7
	50.4
252.4
	45.4
214.3
	40.8
208.0
	101.9
185.7
	128.5
117.2
	142.4
105.5
	171.1
94.9
	217.8
85.4
	261.2
76.9

	西外门
	F=4.32
K=1.97
	34.5
70.2
	29.6
74.5
	28.0
76.7
	25.9
76.1
	24.2
71.8
	23.1
69.6
	26.4
63.7
	33.4
56.1
	42.1
48.6
	50.2
43.2
	57.2
39.4
	64.2
36.1


	南外门
	F=4.32
K=1.97
	34.5
70.2
	29.6
74.5
	28.0
76.7
	25.9
76.1
	24.2
71.8
	23.1
69.6
	26.4
63.7
	33.4
56.1
	42.1
48.6
	50.2
43.2
	57.2
39.4
	64.2
36.1

	挑空楼板
	F=110.29
K=0.57 D=4.44
	646.0
524.5
	654.2
515.4
	656.4
510.3
	651.5
504.9
	650.8
500.3
	657.9
496.6
	632.5
551.7
	569.9
581.9
	556.7
587.8
	546.0
598.2
	537.5
617.3
	529.9
633.7

	设备
	负荷(W)
	705.8
1676.3
	617.6
1742.4
	529.3
1808.6
	463.2
1852.7
	419.1
1896.8
	352.9
1940.9
	330.8
1963.0
	882.2
2007.1
	1146.9
1477.7
	1345.4
1191.0
	1477.7
992.5
	1588.0
838.1

	照明
	显热(W)
	266.9
1006.9
	218.4
1043.2
	182.0
1067.5
	157.7
1091.8
	133.4
1103.9
	109.2
1116.0
	97.0
1128.2
	509.5
1140.3
	752.1
727.8
	849.2
473.1
	909.8
388.2
	958.3
315.4

	人体
	显热(W)
	294.3
1506.3
	242.4
1540.9
	207.8
1575.6
	173.1
1592.9
	155.8
1610.2
	121.2
1627.5
	103.9
1644.8
	900.3
1662.1
	1229.3
848.4
	1333.2
519.4
	1402.4
415.5
	1454.4
346.3

	
	全热(W)
	294.3
2758.0
	242.4
2792.6
	207.8
2827.2
	173.1
2844.6
	155.8
2861.9
	121.2
2879.2
	103.9
2896.5
	2152.0
2913.8
	2481.0
848.4
	2584.8
519.4
	2654.1
415.5
	2706.0
346.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.87
	0.00
1.87
	0.00
1.87
	0.00
1.87
	0.00
1.87
	0.00
1.87
	0.00
1.87
	1.87
1.87
	1.87
0.00
	1.87
0.00
	1.87
0.00
	1.87
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
2503.6
	0.0
2503.6
	0.0
2503.6
	0.0
2503.6
	0.0
2503.6
	0.0
2503.6
	0.0
2503.6
	2503.6
2503.6
	2503.6
0.0
	2503.6
0.0
	2503.6
0.0
	2503.6
0.0

	
	全热(W)
	0.0
13497.6
	0.0
13497.6
	0.0
13497.6
	0.0
13497.6
	0.0
13497.6
	0.0
13497.6
	0.0
13497.6
	13497.6
13497.6
	13497.6
0.0
	13497.6
0.0
	13497.6
0.0
	13497.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
22.54
	0.00
22.54
	0.00
22.54
	0.00
22.54
	0.00
22.54
	0.00
22.54
	0.00
22.54
	22.54
22.54
	22.54
0.00
	22.54
0.00
	22.54
0.00
	22.54
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	5128
24040
	4857
24429
	4606
25146
	4360
25669
	4078
25930
	3714
25975
	4464
25436
	21472
23873
	22639
7210
	23333
6193
	23707
5672
	23880
5370

	含新风显热冷负荷(W)
	5128
11795
	4857
12183
	4606
12901
	4360
13423
	4078
13685
	3714
13729
	4464
13191
	9226
11628
	10394
7210
	11088
6193
	11462
5672
	11635
5370

	含新风湿负荷(kg/h)
	24.41
24.41
	24.41
24.41
	24.41
24.41
	24.41
24.41
	24.41
24.41
	24.41
24.41
	24.41
24.41
	24.41
24.41
	24.41
24.41
	24.41
24.41
	24.41
24.41
	24.41
24.41

	不含新风全热冷负荷(W)
	5128
10543
	4857
10931
	4606
11649
	4360
12171
	4078
12433
	3714
12477
	4464
11939
	7974
10376
	9142
7210
	9836
6193
	10210
5672
	10383
5370

	不含新风显热冷负荷(W)
	5128
9291
	4857
9679
	4606
10397
	4360
10920
	4078
11181
	3714
11225
	4464
10687
	6723
9124
	7890
7210
	8584
6193
	8958
5672
	9131
5370

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2002[阅览室]
	4.50
	49.78
	26
	60
	5613.6
	17
	11141.4
	17
	11.02
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	20.0(W/㎡)
	照明
	11.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=50.56
K=0.40 D=7.37
	302.1
326.5
	301.7
320.6
	304.8
314.4
	310.6
310.0
	317.2
308.5
	324.2
307.3
	329.7
306.3
	333.6
305.4
	335.9
304.7
	336.7
303.8
	335.5
303.2
	332.1
302.6

	南外墙
	F=21.59
K=0.70 D=4.23
	189.7
115.5
	178.0
113.4
	166.4
111.6
	159.9
110.2
	150.0
117.7
	138.5
127.4
	133.4
137.1
	129.3
152.1
	126.0
170.1
	123.0
184.0
	120.9
192.3
	117.4
194.4

	西外墙
	F=31.95
K=0.70 D=4.23
	379.9
215.1
	411.1
211.0
	414.9
207.5
	396.5
204.6
	339.9
215.1
	262.2
228.8
	251.9
242.7
	243.5
256.7
	236.6
267.3
	230.4
276.5
	225.7
283.4
	219.2
334.4

	北外墙
	F=21.59
K=0.70 D=4.23
	166.4
111.0
	164.5
108.9
	164.3
107.2
	166.9
105.8
	157.3
126.7
	133.6
138.1
	128.5
140.3
	124.5
144.3
	121.3
151.5
	118.4
157.8
	116.3
162.4
	112.9
165.5

	南外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	108.3
368.8
	95.9
379.4
	87.8
366.7
	79.7
338.8
	72.9
295.7
	67.1
287.0
	131.8
258.0
	166.4
180.9
	190.1
160.6
	228.1
143.9
	282.7
130.1
	334.1
117.9

	
	传热负荷(W)
K=1.79
	39.1
79.6
	33.6
84.5
	31.8
87.0
	29.3
86.4
	27.5
81.5
	26.3
79.0
	29.9
72.3
	37.9
63.7
	47.7
55.1
	56.9
49.0
	64.9
44.7
	72.9
41.0

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	69.2
289.2
	62.2
294.9
	56.0
279.7
	50.4
252.4
	45.4
214.3
	40.8
208.0
	101.9
185.7
	128.5
117.2
	142.4
105.5
	171.1
94.9
	217.8
85.4
	261.2
76.9

	西外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	139.4
309.7
	123.9
429.7
	113.0
602.1
	102.4
745.9
	93.3
795.5
	85.5
764.4
	148.4
603.5
	181.3
233.6
	203.5
208.0
	237.9
186.6
	267.8
168.5
	292.4
152.4

	
	传热负荷(W)
K=1.79
	39.1
79.6
	33.6
84.5
	31.8
87.0
	29.3
86.4
	27.5
81.5
	26.3
79.0
	29.9
72.3
	37.9
63.7
	47.7
55.1
	56.9
49.0
	64.9
44.7
	72.9
41.0

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	100.3
230.1
	90.2
345.2
	81.2
515.1
	73.1
659.6
	65.8
714.0
	59.2
685.4
	118.4
531.2
	143.3
169.9
	155.8
152.9
	180.9
137.6
	202.9
123.8
	219.6
111.5

	北外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	107.7
302.8
	95.3
315.5
	87.3
318.5
	79.3
310.1
	72.5
291.6
	66.7
291.7
	145.3
268.6
	177.6
179.8
	194.4
159.6
	228.4
143.0
	259.3
129.3
	284.8
117.2

	
	传热负荷(W)
K=1.79
	39.1
79.6
	33.6
84.5
	31.8
87.0
	29.3
86.4
	27.5
81.5
	26.3
79.0
	29.9
72.3
	37.9
63.7
	47.7
55.1
	56.9
49.0
	64.9
44.7
	72.9
41.0

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	68.5
223.2
	61.7
231.0
	55.5
231.5
	50.0
223.8
	45.0
210.1
	40.5
212.7
	115.4
196.3
	139.7
116.1
	146.7
104.5
	171.5
94.0
	194.4
84.6
	211.9
76.2

	挑空楼板
	F=49.79
K=0.57 D=4.44
	291.6
236.8
	295.4
232.7
	296.3
230.4
	294.1
227.9
	293.8
225.9
	297.0
224.2
	285.5
249.1
	257.3
262.7
	251.3
265.4
	246.5
270.1
	242.7
278.7
	239.2
286.1

	设备
	负荷(W)
	318.6
756.7
	278.8
786.5
	238.9
816.4
	209.1
836.3
	189.2
856.2
	159.3
876.1
	149.3
886.1
	398.2
906.0
	517.7
667.1
	607.3
537.6
	667.1
448.0
	716.8
378.3

	照明
	显热(W)
	120.5
454.5
	98.6
470.9
	82.1
481.9
	71.2
492.8
	60.2
498.3
	49.3
503.8
	43.8
509.3
	230.0
514.7
	339.5
328.6
	383.3
213.6
	410.7
175.2
	432.6
142.4

	人体
	显热(W)
	132.9
680.0
	109.4
695.6
	93.8
711.2
	78.2
719.0
	70.3
726.8
	54.7
734.7
	46.9
742.5
	406.4
750.3
	554.9
383.0
	601.8
234.5
	633.1
187.6
	656.5
156.3

	
	全热(W)
	132.9
1245.0
	109.4
1260.6
	93.8
1276.2
	78.2
1284.0
	70.3
1291.9
	54.7
1299.7
	46.9
1307.5
	971.4
1315.3
	1119.9
383.0
	1166.8
234.5
	1198.1
187.6
	1221.5
156.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.85
	0.00
0.85
	0.00
0.85
	0.00
0.85
	0.00
0.85
	0.00
0.85
	0.00
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.00
	0.85
0.00
	0.85
0.00
	0.85
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
1130.1
	0.0
1130.1
	0.0
1130.1
	0.0
1130.1
	0.0
1130.1
	0.0
1130.1
	0.0
1130.1
	1130.1
1130.1
	1130.1
0.0
	1130.1
0.0
	1130.1
0.0
	1130.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
6092.9
	0.0
6092.9
	0.0
6092.9
	0.0
6092.9
	0.0
6092.9
	0.0
6092.9
	0.0
6092.9
	6092.9
6092.9
	6092.9
0.0
	6092.9
0.0
	6092.9
0.0
	6092.9
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
10.17
	0.00
10.17
	0.00
10.17
	0.00
10.17
	0.00
10.17
	0.00
10.17
	0.00
10.17
	10.17
10.17
	10.17
0.00
	10.17
0.00
	10.17
0.00
	10.17
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	2257
10535
	2152
10722
	2050
10926
	1948
11059
	1817
11116
	1638
11141
	1795
11001
	9306
10544
	9729
3066
	10000
2651
	10220
2459
	10396
2348

	含新风显热冷负荷(W)
	2257
5007
	2152
5194
	2050
5398
	1948
5532
	1817
5588
	1638
5614
	1795
5474
	3778
5017
	4201
3066
	4472
2651
	4692
2459
	4868
2348

	含新风湿负荷(kg/h)
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02

	不含新风全热冷负荷(W)
	2257
4442
	2152
4629
	2050
4833
	1948
4967
	1817
5023
	1638
5049
	1795
4908
	3213
4451
	3636
3066
	3907
2651
	4127
2459
	4303
2348

	不含新风显热冷负荷(W)
	2257
3877
	2152
4064
	2050
4268
	1948
4402
	1817
4458
	1638
4483
	1795
4343
	2648
3886
	3071
3066
	3342
2651
	3562
2459
	3738
2348

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2003[无隔声要求房间]
	4.50
	47.69
	26
	60
	5726.6
	10
	11022.6
	10
	10.56
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	20.0(W/㎡)
	照明
	11.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=48.43
K=0.40 D=7.37
	289.4
312.7
	289.0
307.1
	292.0
301.2
	297.5
296.9
	303.9
295.5
	310.5
294.3
	315.8
293.4
	319.6
292.5
	321.8
291.8
	322.5
291.0
	321.4
290.4
	318.2
289.9

	南外墙
	F=20.93
K=0.70 D=4.23
	183.9
112.0
	172.6
109.9
	161.3
108.2
	155.0
106.8
	145.4
114.2
	134.3
123.5
	129.3
132.9
	125.4
147.4
	122.2
164.9
	119.3
178.4
	117.2
186.4
	113.9
188.5

	东外墙
	F=25.88
K=0.70 D=4.23
	247.7
169.3
	243.7
166.6
	234.6
164.3
	226.1
162.5
	213.6
221.6
	199.2
273.8
	192.6
302.7
	187.3
313.9
	183.0
303.4
	179.1
279.5
	176.3
247.4
	171.9
248.8

	北外墙
	F=17.33
K=0.70 D=4.23
	133.6
89.1
	132.1
87.5
	131.9
86.1
	134.0
84.9
	126.3
101.7
	107.2
110.9
	103.2
112.7
	100.0
115.9
	97.4
121.7
	95.1
126.7
	93.4
130.4
	90.6
132.9

	南外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	108.3
368.8
	95.9
379.4
	87.8
366.7
	79.7
338.8
	72.9
295.7
	67.1
287.0
	131.8
258.0
	166.4
180.9
	190.1
160.6
	228.1
143.9
	282.7
130.1
	334.1
117.9

	
	传热负荷(W)
K=1.79
	39.1
79.6
	33.6
84.5
	31.8
87.0
	29.3
86.4
	27.5
81.5
	26.3
79.0
	29.9
72.3
	37.9
63.7
	47.7
55.1
	56.9
49.0
	64.9
44.7
	72.9
41.0

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	69.2
289.2
	62.2
294.9
	56.0
279.7
	50.4
252.4
	45.4
214.3
	40.8
208.0
	101.9
185.7
	128.5
117.2
	142.4
105.5
	171.1
94.9
	217.8
85.4
	261.2
76.9

	东外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	241.1
954.1
	213.8
725.1
	195.5
721.6
	177.4
696.5
	161.8
648.5
	148.7
625.2
	654.7
562.2
	1089.5
403.2
	1348.1
358.5
	1456.7
321.4
	1349.0
290.4
	1116.3
263.0

	
	传热负荷(W)
K=1.79
	78.3
159.3
	67.3
169.1
	63.6
174.0
	58.7
172.8
	55.0
162.9
	52.5
158.0
	59.9
144.5
	75.8
127.4
	95.5
110.2
	113.9
97.9
	129.8
89.3
	145.8
82.0

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	162.8
794.8
	146.5
556.0
	131.9
547.6
	118.7
523.7
	106.8
485.5
	96.1
467.2
	594.8
417.6
	1013.7
275.9
	1252.6
248.3
	1342.8
223.5
	1219.2
201.1
	970.5
181.0

	北外窗
	总负荷(W)
F=9.00
	179.5
504.7
	158.8
525.9
	145.5
530.8
	132.2
516.9
	120.8
486.0
	111.2
486.2
	242.2
447.7
	296.0
299.7
	324.1
266.0
	380.7
238.3
	432.2
215.5
	474.7
195.3

	
	传热负荷(W)
K=1.79
	65.2
132.7
	56.0
140.9
	53.0
145.0
	48.9
144.0
	45.8
135.8
	43.8
131.7
	49.9
120.5
	63.2
106.1
	79.6
91.8
	94.9
81.6
	108.2
74.4
	121.5
68.3

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	114.2
372.0
	102.8
385.0
	92.5
385.8
	83.3
372.9
	74.9
350.2
	67.4
354.5
	192.3
327.2
	232.8
193.5
	244.5
174.2
	285.9
156.7
	324.0
141.1
	353.2
127.0

	挑空楼板
	F=47.69
K=0.57 D=4.44
	279.4
226.8
	282.9
222.9
	283.8
220.7
	281.7
218.3
	281.4
216.3
	284.5
214.7
	273.5
238.6
	246.4
251.6
	240.7
254.2
	236.1
258.7
	232.4
266.9
	229.1
274.0

	设备
	负荷(W)
	305.2
724.9
	267.1
753.6
	228.9
782.2
	200.3
801.3
	181.2
820.3
	152.6
839.4
	143.1
848.9
	381.5
868.0
	496.0
639.1
	581.9
515.1
	639.1
429.2
	686.8
362.5

	照明
	显热(W)
	115.4
435.4
	94.4
451.2
	78.7
461.7
	68.2
472.2
	57.7
477.4
	47.2
482.7
	42.0
487.9
	220.3
493.2
	325.3
314.8
	367.2
204.6
	393.5
167.9
	414.5
136.4

	人体
	显热(W)
	127.3
651.4
	104.8
666.4
	89.9
681.4
	74.9
688.9
	67.4
696.4
	52.4
703.9
	44.9
711.4
	389.4
718.8
	531.6
366.9
	576.6
224.6
	606.5
179.7
	629.0
149.8

	
	全热(W)
	127.3
1192.8
	104.8
1207.7
	89.9
1222.7
	74.9
1230.2
	67.4
1237.7
	52.4
1245.2
	44.9
1252.7
	930.7
1260.2
	1073.0
366.9
	1117.9
224.6
	1147.8
179.7
	1170.3
149.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.81
	0.00
0.81
	0.00
0.81
	0.00
0.81
	0.00
0.81
	0.00
0.81
	0.00
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.00
	0.81
0.00
	0.81
0.00
	0.81
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
1082.8
	0.0
1082.8
	0.0
1082.8
	0.0
1082.8
	0.0
1082.8
	0.0
1082.8
	0.0
1082.8
	1082.8
1082.8
	1082.8
0.0
	1082.8
0.0
	1082.8
0.0
	1082.8
0.0

	
	全热(W)
	0.0
5837.4
	0.0
5837.4
	0.0
5837.4
	0.0
5837.4
	0.0
5837.4
	0.0
5837.4
	0.0
5837.4
	5837.4
5837.4
	5837.4
0.0
	5837.4
0.0
	5837.4
0.0
	5837.4
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.75
	0.00
9.75
	0.00
9.75
	0.00
9.75
	0.00
9.75
	0.00
9.75
	0.00
9.75
	9.75
9.75
	9.75
0.00
	9.75
0.00
	9.75
0.00
	9.75
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	2211
10928
	2055
10774
	1930
10803
	1827
10763
	1732
10752
	1615
10820
	2273
10775
	9901
10464
	10559
3242
	10922
2782
	11023
2534
	10958
2359

	含新风显热冷负荷(W)
	2211
5632
	2055
5478
	1930
5507
	1827
5467
	1732
5456
	1615
5524
	2273
5479
	4605
5168
	5263
3242
	5626
2782
	5727
2534
	5662
2359

	含新风湿负荷(kg/h)
	10.56
10.56
	10.56
10.56
	10.56
10.56
	10.56
10.56
	10.56
10.56
	10.56
10.56
	10.56
10.56
	10.56
10.56
	10.56
10.56
	10.56
10.56
	10.56
10.56
	10.56
10.56

	不含新风全热冷负荷(W)
	2211
5091
	2055
4937
	1930
4966
	1827
4925
	1732
4915
	1615
4983
	2273
4938
	4063
4626
	4722
3242
	5085
2782
	5185
2534
	5120
2359

	不含新风显热冷负荷(W)
	2211
4549
	2055
4396
	1930
4425
	1827
4384
	1732
4374
	1615
4442
	2273
4396
	3522
4085
	4180
3242
	4543
2782
	4644
2534
	4579
2359

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81
	0.81
0.81


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2004[无隔声要求房间]
	4.50
	49.80
	26
	60
	5630.5
	10
	11159.9
	10
	11.02
	7

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	20.0(W/㎡)
	照明
	11.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=50.57
K=0.40 D=7.37
	302.2
326.6
	301.8
320.7
	304.9
314.5
	310.7
310.1
	317.3
308.6
	324.3
307.4
	329.8
306.4
	333.7
305.5
	336.0
304.8
	336.8
303.9
	335.6
303.3
	332.2
302.7

	北外墙
	F=18.01
K=0.70 D=4.23
	138.8
92.6
	137.2
90.8
	137.0
89.4
	139.2
88.2
	131.2
105.6
	111.4
115.2
	107.2
117.1
	103.9
120.4
	101.2
126.4
	98.7
131.6
	97.0
135.5
	94.2
138.1

	东外墙
	F=26.55
K=0.70 D=4.23
	254.1
173.7
	250.0
170.9
	240.8
168.6
	232.0
166.7
	219.1
227.4
	204.4
281.0
	197.7
310.6
	192.2
322.1
	187.7
311.3
	183.8
286.8
	180.9
253.8
	176.3
255.2

	南外墙
	F=27.01
K=0.70 D=4.23
	237.3
144.5
	222.7
141.8
	208.1
139.6
	200.0
137.8
	187.6
147.3
	173.3
159.4
	166.9
171.5
	161.7
190.2
	157.6
212.8
	153.9
230.2
	151.3
240.5
	146.9
243.2

	北外窗
	总负荷(W)
F=9.00
	179.5
504.7
	158.8
525.9
	145.5
530.8
	132.2
516.9
	120.8
486.0
	111.2
486.2
	242.2
447.7
	296.0
299.7
	324.1
266.0
	380.7
238.3
	432.2
215.5
	474.7
195.3

	
	传热负荷(W)
K=1.79
	65.2
132.7
	56.0
140.9
	53.0
145.0
	48.9
144.0
	45.8
135.8
	43.8
131.7
	49.9
120.5
	63.2
106.1
	79.6
91.8
	94.9
81.6
	108.2
74.4
	121.5
68.3

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	114.2
372.0
	102.8
385.0
	92.5
385.8
	83.3
372.9
	74.9
350.2
	67.4
354.5
	192.3
327.2
	232.8
193.5
	244.5
174.2
	285.9
156.7
	324.0
141.1
	353.2
127.0

	东外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	241.1
954.1
	213.8
725.1
	195.5
721.6
	177.4
696.5
	161.8
648.5
	148.7
625.2
	654.7
562.2
	1089.5
403.2
	1348.1
358.5
	1456.7
321.4
	1349.0
290.4
	1116.3
263.0

	
	传热负荷(W)
K=1.79
	78.3
159.3
	67.3
169.1
	63.6
174.0
	58.7
172.8
	55.0
162.9
	52.5
158.0
	59.9
144.5
	75.8
127.4
	95.5
110.2
	113.9
97.9
	129.8
89.3
	145.8
82.0

	
	日射得热(W)
SC=0.40
	162.8
794.8
	146.5
556.0
	131.9
547.6
	118.7
523.7
	106.8
485.5
	96.1
467.2
	594.8
417.6
	1013.7
275.9
	1252.6
248.3
	1342.8
223.5
	1219.2
201.1
	970.5
181.0

	挑空楼板
	F=49.79
K=0.57 D=4.44
	291.7
236.8
	295.4
232.7
	296.3
230.4
	294.1
227.9
	293.8
225.9
	297.0
224.2
	285.6
249.1
	257.3
262.7
	251.3
265.4
	246.5
270.1
	242.7
278.7
	239.2
286.1

	设备
	负荷(W)
	318.7
756.9
	278.9
786.8
	239.0
816.7
	209.1
836.6
	189.2
856.5
	159.3
876.4
	149.4
886.4
	398.4
906.3
	517.9
667.3
	607.5
537.8
	667.3
448.2
	717.1
378.4

	照明
	显热(W)
	120.5
454.6
	98.6
471.1
	82.2
482.0
	71.2
493.0
	60.3
498.5
	49.3
503.9
	43.8
509.4
	230.1
514.9
	339.6
328.7
	383.4
213.6
	410.8
175.3
	432.7
142.4

	人体
	显热(W)
	132.9
680.2
	109.5
695.8
	93.8
711.4
	78.2
719.3
	70.4
727.1
	54.7
734.9
	46.9
742.7
	406.5
750.5
	555.1
383.1
	602.0
234.5
	633.3
187.6
	656.7
156.4

	
	全热(W)
	132.9
1245.3
	109.5
1261.0
	93.8
1276.6
	78.2
1284.4
	70.4
1292.3
	54.7
1300.1
	46.9
1307.9
	971.7
1315.7
	1120.3
383.1
	1167.2
234.5
	1198.4
187.6
	1221.9
156.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.85
	0.00
0.85
	0.00
0.85
	0.00
0.85
	0.00
0.85
	0.00
0.85
	0.00
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.00
	0.85
0.00
	0.85
0.00
	0.85
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
1130.5
	0.0
1130.5
	0.0
1130.5
	0.0
1130.5
	0.0
1130.5
	0.0
1130.5
	0.0
1130.5
	1130.5
1130.5
	1130.5
0.0
	1130.5
0.0
	1130.5
0.0
	1130.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
6094.7
	0.0
6094.7
	0.0
6094.7
	0.0
6094.7
	0.0
6094.7
	0.0
6094.7
	0.0
6094.7
	6094.7
6094.7
	6094.7
0.0
	6094.7
0.0
	6094.7
0.0
	6094.7
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
10.18
	0.00
10.18
	0.00
10.18
	0.00
10.18
	0.00
10.18
	0.00
10.18
	0.00
10.18
	10.18
10.18
	10.18
0.00
	10.18
0.00
	10.18
0.00
	10.18
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	2217
10984
	2067
10822
	1943
10865
	1844
10853
	1752
10891
	1634
10974
	2224
10963
	10129
10735
	10778
3224
	11110
2768
	11160
2529
	11046
2361

	含新风显热冷负荷(W)
	2217
5455
	2067
5292
	1943
5335
	1844
5323
	1752
5362
	1634
5444
	2224
5433
	4600
5206
	5249
3224
	5581
2768
	5631
2529
	5517
2361

	含新风湿负荷(kg/h)
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02
	11.02
11.02

	不含新风全热冷负荷(W)
	2217
4890
	2067
4727
	1943
4770
	1844
4758
	1752
4796
	1634
4879
	2224
4868
	4034
4641
	4684
3224
	5015
2768
	5065
2529
	4951
2361

	不含新风显热冷负荷(W)
	2217
4325
	2067
4162
	1943
4205
	1844
4193
	1752
4231
	1634
4314
	2224
4303
	3469
4075
	4119
3224
	4450
2768
	4500
2529
	4386
2361

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85
	0.85
0.85



[image: image26.jpg]