[image: image6.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	十二道山岗-朝鲜族康养文旅综合体

	设计编号：无




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	辽宁-丹东-宽甸

	建设单位
	：
	无

	设计单位
	：
	无

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13570565379
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


54 规定性指标检查


54.1 工程材料


64.2 围护结构做法简要说明


74.3 体形系数


74.4 可见光透射比


84.5 天窗


84.6 屋顶


84.7 外墙


104.8 挑空楼板


104.9 采暖与非采暖隔墙


114.10 地下车库与供暖房间之间的楼板


114.11 外窗热工


134.12 周边地面


134.13 采暖地下室外墙


144.14 变形缝


144.15 非中空窗面积比


144.16 外窗气密性


144.17 外门气密性


144.18 幕墙气密性


154.19 规定性指标检查结论


155 热工性能权衡判断


155.1 屋顶


165.2 外墙


175.3 外窗热工


195.4 权衡指标


205.5 权衡判断结论


215.6 附录




建筑概况
	工程名称
	十二道山岗-朝鲜族康养文旅综合体

	工程地点
	辽宁-丹东-宽甸

	气候分区
	严寒C区

	计算建筑面积
	地上4292㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度
	12.0m

	计算建筑体积
	17168.06

	计算建筑外表面积
	5102.83

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）
	0.030
	1.160
	22.0
	1761.0
	0.0000
	《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉保温板（ρ≥140）
	0.040
	0.428
	140.0
	2515.0
	0.4880
	《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0158
	安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	sbs改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	蒸压加气混凝土B06
	0.240
	10.000
	600.0
	1000.0
	0.1110
	《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0230
	《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：不上人屋面 (K=0.202,D=8.849)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） 150mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.306,D=11.501)：（由外到内）

    抗裂砂浆 15mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 100mm＋石灰砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土B06 240mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.526,D=3.219)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.334,D=2.963)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 120mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

5. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=2.830,D=0.836)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 20mm＋混合砂浆 20mm

6. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=0.867,D=3.936)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

7. 幕墙：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

8. 外窗：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

9. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.346,D=3.662)：
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 60mm＋挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土 120mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	5102.83

	建筑体积(m3)
	17168.06

	体形系数
	0.30

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.1条

	标准要求
	应满足表3.2.1的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.000
	2027.12
	1496.11
	8108.49

	2
	4.000
	1409.52
	1730.86
	5638.07

	3
	4.000
	855.38
	1020.51
	3421.50

	屋顶
	－
	－
	855.36
	－

	合计
	12.00
	4292.02
	5102.83
	17168.06


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面3
	0.68
	
	0.45
	0.40

	北向
	立面4
	0.43
	
	0.45
	0.40

	东向
	立面1
	0.52
	
	0.45
	0.40

	西向
	立面2
	0.43
	C0615
	0.45
	0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	窗墙比＜0.40,可见光透射比≥0.6；窗墙比≥0.40,可见光透射比≥0.4

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

不上人屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	sbs改性沥青防水卷材
	4
	0.230
	9.370
	1.00
	0.017
	0.163

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）
	150
	0.030
	1.160
	1.10
	4.545
	5.800

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	sbs改性沥青防水卷材
	4
	0.230
	9.370
	1.00
	0.017
	0.163

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	398
	－
	－
	－
	4.800
	8.849

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.20

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.35,S≤0.3或K≤0.28,0.3<S≤0.50

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	15
	0.930
	11.306
	1.00
	0.016
	0.182

	岩棉保温板（ρ≥140）
	100
	0.040
	0.428
	1.10
	2.273
	1.070

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	蒸压加气混凝土B06
	240
	0.240
	10.000
	1.25
	0.800
	10.000

	各层之和∑
	375
	－
	－
	－
	3.114
	11.501

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉保温板（ρ≥140）
	70
	0.040
	0.428
	1.10
	1.591
	0.749

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.752
	3.219

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.53


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	266.30
	1.000
	0.31
	11.50
	0.70

	平均传热系数K
	0.31 × 1.30 = 0.40


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	529.07
	1.000
	0.31
	11.50
	0.70

	平均传热系数K
	0.31 × 1.30 = 0.40


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	292.73
	1.000
	0.31
	11.50
	0.70

	平均传热系数K
	0.31 × 1.30 = 0.40


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	331.98
	1.000
	0.31
	11.50
	0.70

	平均传热系数K
	0.31 × 1.30 = 0.40


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1420.08
	1.000
	0.31
	11.50
	0.70

	平均传热系数K
	0.31 × 1.30 = 0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.43,S≤0.30或K≤0.38,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉保温板（ρ≥140）
	120
	0.040
	0.428
	1.10
	2.727
	1.284

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.842
	2.963

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.43,S≤0.30或K≤0.38,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	20
	0.180
	3.100
	1.25
	0.089
	0.344

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	60
	－
	－
	－
	0.133
	0.836

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.83


控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.933
	3.936

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.87


采暖与非采暖隔墙平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	控温与非控温隔墙构造一
	274.12
	0.604
	2.83
	0.84

	控温房间隔墙构造一
	179.89
	0.396
	0.87
	3.94

	合计
	454.01
	1.000
	2.05
	2.06

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.5

	结论
	不满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5]
	108
	1.80
	0.34
	0.450

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	

	2
	70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5]
	18
	1.80
	0.34
	0.450

	
	
	窗编号

	
	
	C0615，C1015，C1315，C1415，C1615，C1815，C2015，C2215，C2515，C3315，C7315，

	
	来源：《建筑节能门窗》16J607


平均传热系数

1. 立面1(东向)：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	68.06
	108
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	197.60
	108
	1.800

	3
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	67.57
	108
	1.800

	朝向总面积(㎡)
	333.22
	朝向平均传热系数
	1.800


2. 立面2(西向)：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	69.35
	108
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	31.96
	108
	1.800

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	6.49
	108
	1.800

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	13.79
	108
	1.800

	5
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	77.22
	108
	1.800

	6
	C0615
	3
	1
	0.84
	0.84
	18
	1.800

	7
	C1015
	1
	1
	1.58
	1.58
	18
	1.800

	8
	C1315
	1
	1
	1.94
	1.94
	18
	1.800

	9
	C1415
	3
	1
	2.05
	2.05
	18
	1.800

	10
	C1615
	1
	1
	2.38
	2.38
	18
	1.800

	11
	C1815
	3
	1
	2.76
	2.76
	18
	1.800

	12
	C2015
	1
	1
	3.00
	3.00
	18
	1.800

	13
	C2215
	1
	1
	3.27
	3.27
	18
	1.800

	14
	C2515
	3
	1
	3.78
	3.78
	18
	1.800

	15
	C3315
	2
	4
	4.88
	19.52
	18
	1.800

	16
	C7315
	3
	1
	11.00
	11.00
	18
	1.800

	朝向总面积(㎡)
	250.92
	朝向平均传热系数
	1.800


3. 立面3(南向)：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	451.32
	108
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	63.62
	108
	1.800

	3
	
	2
	5
	6.31
	31.53
	18
	1.800

	4
	
	2
	1
	6.17
	6.17
	18
	1.800

	5
	
	3
	1
	2.67
	2.67
	18
	1.800

	6
	
	3
	1
	11.90
	11.90
	18
	1.800

	7
	
	3
	13
	1.50
	19.50
	18
	1.800

	8
	
	3
	1
	1.62
	1.62
	18
	1.800

	朝向总面积(㎡)
	588.32
	朝向平均传热系数
	1.800


4. 立面4(北向)：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	293.20
	108
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	99.66
	108
	1.800

	朝向总面积(㎡)
	392.86
	朝向平均传热系数
	1.800


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面3
	588.32
	1.80
	0.29
	0.68
	K≤1.70
	不满足

	北向
	立面4
	392.86
	1.80
	0.31
	0.43
	K≤2.00
	满足

	东向
	立面1
	333.22
	1.80
	0.30
	0.52
	K≤1.70
	不满足

	西向
	立面2
	250.92
	1.80
	0.29
	0.43
	K≤2.00
	满足

	综合平均
	
	1565.32
	1.80
	0.30
	0.52
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	应满足表3.3.1-2的规定

	结论
	不满足


备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	60
	1.510
	15.243
	1.00
	0.040
	0.606

	挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）
	30
	0.030
	1.160
	1.05
	0.952
	1.160

	sbs改性沥青防水卷材
	4
	0.230
	9.370
	1.00
	0.017
	0.163

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	264
	－
	－
	－
	1.120
	3.662

	保温材料层R
	0.97

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	R≥1.1

	结论
	不满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

变形缝


本工程无此项围护结构

非中空窗面积比

	朝向
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	0.00
	588.32
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	0.00
	392.86
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	0.00
	333.22
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	0.00
	250.92
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：）
	－

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

	标准要求
	10层以下≥6级
	10层及以上≥7级

	结论
	满足
	－


外门气密性

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：）

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

	标准要求
	≥4级

	结论
	满足


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	3级（门窗编号：）

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	≥3级

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶
	满足
	

	5
	外墙
	满足
	

	6
	挑空楼板
	满足
	

	7
	采暖与非采暖隔墙
	不满足
	可

	8
	外窗热工
	不满足
	可

	9
	周边地面
	不满足
	可

	10
	非中空窗面积比
	满足
	

	11
	外窗气密性
	满足
	

	12
	外门气密性
	满足
	

	13
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求进行节能设计的权衡判断。
热工性能权衡判断

屋顶

不上人屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	sbs改性沥青防水卷材
	4
	0.230
	9.370
	1.00
	0.017
	0.163

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）
	150
	0.030
	1.160
	1.10
	4.545
	5.800

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	sbs改性沥青防水卷材
	4
	0.230
	9.370
	1.00
	0.017
	0.163

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	398
	－
	－
	－
	4.800
	8.849

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.20

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条

	标准要求
	K≤0.45

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	15
	0.930
	11.306
	1.00
	0.016
	0.182

	岩棉保温板（ρ≥140）
	100
	0.040
	0.428
	1.10
	2.273
	1.070

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	蒸压加气混凝土B06
	240
	0.240
	10.000
	1.25
	0.800
	10.000

	各层之和∑
	375
	－
	－
	－
	3.114
	11.501

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉保温板（ρ≥140）
	70
	0.040
	0.428
	1.10
	1.591
	0.749

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.752
	3.219

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.53


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	266.30
	1.000
	0.31
	11.50
	0.70

	平均传热系数K
	0.31 × 1.30 = 0.40


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	529.07
	1.000
	0.31
	11.50
	0.70

	平均传热系数K
	0.31 × 1.30 = 0.40


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	292.73
	1.000
	0.31
	11.50
	0.70

	平均传热系数K
	0.31 × 1.30 = 0.40


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	331.98
	1.000
	0.31
	11.50
	0.70

	平均传热系数K
	0.31 × 1.30 = 0.40


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1420.08
	1.000
	0.31
	11.50
	0.70

	平均传热系数K
	0.31 × 1.30 = 0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条

	标准要求
	K≤0.50

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5]
	108
	1.80
	0.34
	0.450

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	

	2
	70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5]
	18
	1.80
	0.34
	0.450

	
	
	窗编号

	
	
	C0615，C1015，C1315，C1415，C1615，C1815，C2015，C2215，C2515，C3315，C7315，

	
	来源：《建筑节能门窗》16J607


平均传热系数

1. 立面1(东向)：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	68.06
	108
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	197.60
	108
	1.800

	3
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	67.57
	108
	1.800

	朝向总面积(㎡)
	333.22
	朝向平均传热系数
	1.800


2. 立面2(西向)：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	69.35
	108
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	31.96
	108
	1.800

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	6.49
	108
	1.800

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	13.79
	108
	1.800

	5
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	77.22
	108
	1.800

	6
	C0615
	3
	1
	0.84
	0.84
	18
	1.800

	7
	C1015
	1
	1
	1.58
	1.58
	18
	1.800

	8
	C1315
	1
	1
	1.94
	1.94
	18
	1.800

	9
	C1415
	3
	1
	2.05
	2.05
	18
	1.800

	10
	C1615
	1
	1
	2.38
	2.38
	18
	1.800

	11
	C1815
	3
	1
	2.76
	2.76
	18
	1.800

	12
	C2015
	1
	1
	3.00
	3.00
	18
	1.800

	13
	C2215
	1
	1
	3.27
	3.27
	18
	1.800

	14
	C2515
	3
	1
	3.78
	3.78
	18
	1.800

	15
	C3315
	2
	4
	4.88
	19.52
	18
	1.800

	16
	C7315
	3
	1
	11.00
	11.00
	18
	1.800

	朝向总面积(㎡)
	250.92
	朝向平均传热系数
	1.800


3. 立面3(南向)：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	451.32
	108
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	63.62
	108
	1.800

	3
	
	2
	5
	6.31
	31.53
	18
	1.800

	4
	
	2
	1
	6.17
	6.17
	18
	1.800

	5
	
	3
	1
	2.67
	2.67
	18
	1.800

	6
	
	3
	1
	11.90
	11.90
	18
	1.800

	7
	
	3
	13
	1.50
	19.50
	18
	1.800

	8
	
	3
	1
	1.62
	1.62
	18
	1.800

	朝向总面积(㎡)
	588.32
	朝向平均传热系数
	1.800


4. 立面4(北向)：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	293.20
	108
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	99.66
	108
	1.800

	朝向总面积(㎡)
	392.86
	朝向平均传热系数
	1.800


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面3
	588.32
	1.80
	0.29
	0.68
	K≤2.30
	满足

	北向
	立面4
	392.86
	1.80
	0.31
	0.43
	K≤2.60
	满足

	东向
	立面1
	333.22
	1.80
	0.30
	0.52
	K≤2.60
	满足

	西向
	立面2
	250.92
	1.80
	0.29
	0.43
	K≤2.60
	满足

	综合平均
	
	1565.32
	1.80
	0.30
	0.52
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条

	标准要求
	单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数满足表3.4.1-3的要求

	结论
	满足


备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

权衡指标

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.30
	0.30

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.20
	0.35

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.40
	0.43

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.33
	0.43

	地下车库与供暖房间之间的楼板 

K [W/(m2·K)]
	－
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	2.05
	1.50

	周边地面保温层热阻R[(m2·K)/W]
	0.97
	1.10

	地下墙保温层热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	变形缝保温层热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	窗墙比
	传热
系数

	
	南向
	0.68
	1.80
	0.68
	1.70

	
	北向
	0.43
	1.80
	0.43
	2.00

	
	东向
	0.52
	1.80
	0.52
	1.70

	
	西向
	0.43
	1.80
	0.43
	2.00

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

权衡指标

	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	44.32
	46.05

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	4.56
	5.36

	供热耗电量(kWh/㎡)
	39.75
	40.69

	耗冷量(kWh/㎡)
	11.41
	13.40

	耗热量(kWh/㎡)
	69.90
	71.55

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条

	标准要求
	设计建筑能耗≤参照建筑能耗

	结论
	满足


权衡判断结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	体形系数
	满足

	2
	可见光透射比
	满足

	3
	屋顶
	满足

	4
	外墙
	满足

	5
	外窗热工
	满足

	6
	权衡指标
	满足

	结论
	满足


■说明：本工程权衡判断满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定的要求，节能符合要求。
附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-楼梯间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	办公-空房间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-楼梯间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	办公-空房间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

 3 / 3

[image: image6.png]