[image: image1.bmp]


	超低能耗建筑计算报告书
公共建筑

	十二道山岗-朝鲜族康养文旅综合体 

	设计编号：无

	


[image: image17.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	辽宁-丹东-宽甸

	建设单位
	：
	无

	设计单位
	：
	无

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image16.png]U GFIZERER






	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13570565379
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


 目  录

11 建筑概况


1

2 评估依据

1

3 气象数据

1

3.1 气象地点

2

3.2 逐日干球温度表

2

3.3 逐月辐照量表

2

3.4 峰值工况

3

4 围护结构

3

4.1 工程材料

4

4.2 屋顶

4

4.3 天窗类型

4

4.4 外墙

6

4.5 地面

7

4.6 挑空楼板

7

4.7 采暖与非采暖楼板

7

4.8 采暖与非采暖隔墙

8

4.9 外窗热工

9

4.10 外门

9

4.11 分隔采暖与非采暖空间的户门

10

4.12 外窗气密性

10

4.13 外门气密性

10

4.14 户门气密性

10

4.15 规定项检查

11

5 围护结构概况

11

6 设计建筑

11

6.1 房间类型

12

6.2 系统类型

12

6.3 制冷系统

13

6.4 供暖系统

13

6.5 空调风机

14

6.6 照明

14

6.7 负荷分项统计

15

6.8 逐月负荷表

16

7 基准建筑

16

7.1 房间类型

17

7.2 系统类型

17

7.3 制冷系统

18

7.4 供暖系统

18

7.5 空调风机

19

7.6 照明

19

7.7 建筑负荷

20

7.8 负荷分项统计

20

7.9 逐月负荷表

21

8 能效结果

21

8.1 建筑能耗

25

8.2 结论

26

9 附录

26

9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

26

9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

26

9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

27

9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

27

9.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	十二道山岗-朝鲜族康养文旅综合体

	工程地点
	辽宁-丹东-宽甸

	地理位置
	北纬：40.80°
	东经：124.80°

	计算建筑面积(m2)
	地上4292    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上12.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	17168.06

	计算建筑外表面积(m2)
	5102.83

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	办公建筑

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

气象数据
气象地点
辽宁-宽甸 (当前地点无气象数据，选用较近可用的气象地点), 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFOTRAE(CC) — BAE — F9E —BIVE

40

2/1 3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1 111 1271




逐月辐照量表
[image: image3.png]BB EREMI/) KPS I S





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月11日15时
	32.2
	21.1
	11.7
	62.3

	最冷
	01月29日07时
	-23.9
	-23.9
	0.4
	-23.0


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）
	0.030
	1.160
	22.0
	1761.0
	0.0000
	沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉保温板（ρ≥140）
	0.040
	0.428
	140.0
	2515.0
	0.4880
	沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0158
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	sbs改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土B06
	0.240
	10.000
	600.0
	1000.0
	0.1110
	沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0230
	无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014


屋顶

不上人屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	sbs改性沥青防水卷材
	4
	0.230
	9.370
	1.00
	0.017
	0.163

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）
	150
	0.030
	1.160
	1.10
	4.545
	5.800

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	sbs改性沥青防水卷材
	4
	0.230
	9.370
	1.00
	0.017
	0.163

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	398
	－
	－
	－
	4.800
	8.849

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.20


天窗类型


本工程无此项围护结构

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	15
	0.930
	11.306
	1.00
	0.016
	0.182

	岩棉保温板（ρ≥140）
	100
	0.040
	0.428
	1.10
	2.273
	1.070

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	蒸压加气混凝土B06
	240
	0.240
	10.000
	1.25
	0.800
	10.000

	各层之和∑
	375
	－
	－
	－
	3.114
	11.501

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉保温板（ρ≥140）
	70
	0.040
	0.428
	1.10
	1.591
	0.749

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.752
	3.219

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.53


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	251.87
	0.946
	0.31
	11.50
	0.70

	热桥柱构造一
	热桥柱
	14.43
	0.054
	0.53
	3.22
	0.70

	合计
	
	266.30
	1.000
	0.32
	11.05
	0.70


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	503.39
	0.951
	0.31
	11.50
	0.70

	热桥柱构造一
	热桥柱
	25.68
	0.049
	0.53
	3.22
	0.70

	合计
	
	529.07
	1.000
	0.32
	11.10
	0.70


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	278.73
	0.952
	0.31
	11.50
	0.70

	热桥柱构造一
	热桥柱
	14.00
	0.048
	0.53
	3.22
	0.70

	合计
	
	292.73
	1.000
	0.32
	11.10
	0.70


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	313.73
	0.945
	0.31
	11.50
	0.70

	热桥柱构造一
	热桥柱
	18.15
	0.055
	0.53
	3.22
	0.70

	合计
	
	331.88
	1.000
	0.32
	11.05
	0.70


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1347.72
	0.949
	0.31
	11.50
	0.70

	热桥柱构造一
	热桥柱
	72.25
	0.051
	0.53
	3.22
	0.70

	合计
	
	1419.98
	1.000
	0.32
	11.08
	0.70


地面

地面相关构造

非周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	60
	1.510
	15.243
	1.00
	0.040
	0.606

	挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）
	30
	0.030
	1.160
	1.05
	0.952
	1.160

	sbs改性沥青防水卷材
	4
	0.230
	9.370
	1.00
	0.017
	0.163

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	264
	－
	－
	－
	1.120
	3.662

	保温材料层R
	0.970

	传热系数K=1/(1/0.30+∑R)
	0.23


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	60
	1.510
	15.243
	1.00
	0.040
	0.606

	挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）
	30
	0.030
	1.160
	1.05
	0.952
	1.160

	sbs改性沥青防水卷材
	4
	0.230
	9.370
	1.00
	0.017
	0.163

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	264
	－
	－
	－
	1.120
	3.662

	保温材料层R
	0.970

	传热系数K=1/(1/0.52+∑R)
	0.35


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地面平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	非周边地面构造一
	1343.11
	0.672
	0.23
	3.66

	周边地面构造一
	656.01
	0.328
	0.35
	3.66

	合计
	1999.11
	1.000
	0.27
	3.66


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉保温板（ρ≥140）
	120
	0.040
	0.428
	1.10
	2.727
	1.284

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.842
	2.963

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33


采暖与非采暖楼板

控温与非控温楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	50
	1.510
	15.243
	1.00
	0.033
	0.505

	sbs改性沥青防水卷材
	4
	0.230
	9.370
	1.00
	0.017
	0.163

	岩棉保温板（ρ≥140）
	50
	0.040
	0.428
	1.05
	1.190
	0.535

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	264
	－
	－
	－
	1.353
	2.878

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.64


采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	20
	0.180
	3.100
	1.25
	0.089
	0.344

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	60
	－
	－
	－
	0.133
	0.836

	传热系数K=1/(0.17+∑R)
	3.30


控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.933
	3.936

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.87


采暖与非采暖隔墙平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	控温与非控温隔墙构造一
	274.12
	0.604
	3.30
	0.84

	控温房间隔墙构造一
	179.89
	0.396
	0.87
	3.94

	合计
	454.01
	1.000
	2.33
	2.06


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5]
	108
	1.80
	0.39
	0.450

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	

	2
	70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5]
	18
	1.80
	0.39
	0.450

	
	
	窗编号

	
	
	C0615，C1015，C1315，C1415，C1615，C1815，C2015，C2215，C2515，C3315，C7315，

	
	来源：《建筑节能门窗》16J607


外遮阳类型

平板外遮阳

[image: image4.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板外遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	588.32
	1.80
	0.29
	0.29
	0.68
	K≤1.20, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	北向
	392.86
	1.80
	0.31
	0.31
	0.43
	K≤1.20, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	东向
	333.22
	1.80
	0.30
	0.30
	0.52
	K≤1.20, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	西向
	250.92
	1.80
	0.29
	0.29
	0.43
	K≤1.20, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	综合平均
	1565.32
	1.80
	0.30
	0.30
	0.52
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：

本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。

本表所统计的外窗包含凸窗。

外门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]

	保温门（多功能门）
	26.46
	1.000
	1.20

	综合平均
	26.46
	1.000
	1.20

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.6条

	标准要求
	K值宜符合第6.1.6条的要求(K≤1.20)

	结论
	适宜


分隔采暖与非采暖空间的户门


本工程无此项围护结构

外窗气密性

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	不适宜


外门气密性

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


户门气密性

	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


规定项检查

	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	3
	外墙
	无需判断

	4
	地面
	无需判断

	5
	挑空楼板
	无需判断

	6
	采暖与非采暖楼板
	无需判断

	7
	采暖与非采暖隔墙
	无需判断

	8
	外窗热工
	无需判断

	9
	外门
	适宜

	10
	外窗气密性
	不适宜

	11
	外门气密性
	适宜

	12
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。

围护结构概况

	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.20
8.85
	0.35
6.18

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.32
11.08
	0.43
11.09

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.33

2.96
	0.43
2.65

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.68
	1.80
	0.29
	0.31
	2.30
	－－

	
	北向
	0.43
	1.80
	0.31
	0.31
	2.30
	－－

	
	东向
	0.52
	1.80
	0.30
	0.31
	2.30
	－－

	
	西向
	0.43
	1.80
	0.29
	0.31
	2.30
	－－


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

设计建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	3206.34
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动, NACAcSys


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	9296
	134
	2324
	4.00
	1313
	1568
	402

	20~40
	45361
	338
	11165
	4.06
	3312
	3955
	1014

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	54657
	472
	13489
	
	4626
	5522
	1416


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤热值(kWh/kg)
	标准煤消耗(kgce)

	烟煤II
	1.00
	1
	171132
	0.78
	0.92
	8.14
	29297.08


热水循环泵

	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	75988
	578
	6763

	40
	400
	11.7
	0.0293
	81778
	308
	3604

	60
	600
	11.7
	0.0195
	11323
	24
	281

	80
	800
	11.7
	0.0146
	2044
	3
	35

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	171132
	913
	10682


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	10066
	0.24
	2416
	1870
	4518

	合计
	4518


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	8053
	0.8
	0.24
	1933
	1870
	3614

	合计
	3614


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	1385
	554

	合计
	554


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	24.00
	39
	3355
	80527

	办公-楼梯间
	4.73
	3
	411
	1944

	办公-空房间
	0.00
	1
	0
	0

	总计
	82471


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-37.72
	9.38
	7.26
	-18.80
	—
	0.00
	-39.87

	供冷(kWh/㎡)
	0.40
	5.43
	3.42
	3.61
	-0.12
	0.00
	12.73


[image: image5.png]RS T(KWh/nT)

m e
m=RER

m EHS

[ #EM
ORI/ BE
BERFHRN\BE





[image: image6.png]u EiER
u=ERER
LE=(=En)
0 E

O AFIFIR/ZE
u ERERKNBIE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	57285
	0
	700.439
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	37772
	0
	741.907
	2月14日8时
	0.000
	--

	3月
	10930
	0
	262.404
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	81
	0.000
	--
	22.389
	5月22日9时

	6月
	0
	10209
	0.000
	--
	141.879
	6月11日16时

	7月
	0
	26270
	0.000
	--
	195.750
	7月15日8时

	8月
	0
	15728
	0.000
	--
	180.929
	8月22日8时

	9月
	0
	2369
	0.000
	--
	183.918
	9月2日15时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	17191
	0
	395.243
	11月18日8时
	0.000
	--

	12月
	47954
	0
	594.904
	12月16日8时
	0.000
	--


[image: image7.png]70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

BRLERRKWh)

IIl
5 6 7 8 9 10

1

12

BTk
o {ERFsk





[image: image8.png]BB IEERTT (kW)

W ATIRE
W OSTFIRE

4 5 6 7 8 9 10

1 12





基准建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

系统类型

说明：
基准建筑的供暖空调系统形式，根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2规定选取，各系统的分区和运行时间与设计建筑一致。
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	风机盘管供冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	同设计建筑
	同设计建筑


制冷系统

说明：
基准建筑的冷源类型，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
基准建筑按规定为集中冷源时，各系统内冷源的台数与设计建筑对应系统的设置有关：
（1）若设计建筑对应系统采用集中冷源，则基准建筑的冷源台数保持一致，各台机组的额定制冷量根据基准建筑对应系统进行选型模拟后的最大冷负荷确定。
（2）若设计建筑的供暖空调形式为非集中式（单元式空调、多联机等），则基准建筑的对应系统根据选型模拟后的结果，自动建立1台机组。
基准建筑机组的性能（COP/IPLV）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵一塔原则，水泵根据冷机容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005和《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288-2012规定的耗电输冷比计算额定功率，运行为定流量。冷却塔额定功率根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ449规定的170kw冷量/kw电量计算，不考虑变速运行。 
默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动, NACAcSys


冷水机组

	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	35.66
	167.60
	4.70
	1
	83225
	5.45
	15271

	合计
	15271


冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	167.60
	4.70
	203.26
	0.0214
	951
	4137

	合计
	167.60
	
	203.26
	
	
	4137


冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	167.60
	0.0241
	951
	3841

	合计
	167.60
	
	
	3841


冷却塔

	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	167.60
	170
	0.99
	951
	938


供暖系统

说明：
基准建筑的热源，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
各台锅炉/热泵的额定制热量根据该系统下基准建筑进行选型模拟后的热负荷确定。如该系统设计建筑为分散式系统，则基准建筑根据该系统选型模拟后的结果自动建立1台机组。
基准建筑锅炉/热泵的性能（COP/效率）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。

基准建筑遵循一机一泵原则，水泵根据热源容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005给出的固定耗电输热比限值计算额定功率，运行为定频运行。

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉能耗

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤热值(kWh/kg)
	标准煤消耗(kgce)

	烟煤III
	0.86
	1
	195582
	0.80
	0.92
	8.14
	32645.75


热水循环水泵能耗

	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	855
	0.00577
	913
	4505


空调风机

说明：
基准建筑的空调风机额定功率基于模拟出来的负荷、常规送风温差和机电设备效率等进行选型计算， 即功率W=风量V×单位风量耗功率Ws， Ws=全压P/（3600×ηF×ηCD）。具体参数的主要参照依据为《深圳市超低能耗建筑技术导则》第A.2.4.6条和《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018 第5.3.7条。
独立新（排）风系统：默认为机组+风道的系统，新风量V按照各房间类型指标新风指标确定，与设计建筑一致，风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；机组部分Ws根据P为400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
风机盘管系统：送风量V基于 8℃温差由软件计算确定；盘管末端风机全压取 300pa，风机盘管风机效率 ηF 取 0.78，电机及传动效率 ηCD 取 0.85。
全空气系统：默认为空调箱+风道+排风机的系统，送风量V基于 10℃温差由软件计算确定；风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；空调箱和排风机部分Ws根据P为 400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
基准建筑的风机均为定流量运行，不考虑同时使用系数。
独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	10066
	0.41
	4127
	1870
	7717

	合计
	7717


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	8053
	0.8
	0.17
	1369
	1870
	2560

	合计
	2560


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	5862
	1
	950
	5569

	合计
	5569


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	27.00
	39
	3355
	90593

	办公-楼梯间
	18.90
	3
	411
	7776

	办公-空房间
	0.00
	1
	0
	0

	总计
	98368


建筑负荷

说明：

根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019附录A.1.4规定，基准建筑模型按设计建筑朝向建立后，依次旋转90°、180°、270°，将上述4个朝向的模型全年负荷计算结果平均值作为基准建筑负荷。
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	旋转0度
	19.13
	45.55

	旋转90度
	19.51
	46.15

	旋转180度
	18.93
	45.34

	旋转270度
	19.99
	45.25

	平均
	19.39
	45.57


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-41.48
	10.18
	4.61
	-18.87
	—
	0.00
	-45.57

	供冷(kWh/㎡)
	-0.57
	10.76
	4.93
	5.25
	-0.97
	0.00
	19.39


[image: image9.png]RS T(KWh/nT)

m e
m=RER

m EHS

[ #EM

O AFIFHX/ BB
B EFFRXNBSE




[image: image10.png]u EiER
u=ERER
LE=(=En)
0 E

O AFIFIR/ZE
u ERERKNBIE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	64088
	0
	740.508
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	43942
	0
	789.842
	2月14日8时
	0.000
	--

	3月
	14016
	0
	293.526
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	1977
	0.000
	--
	63.594
	5月23日15时

	6月
	0
	16034
	0.000
	--
	125.931
	6月11日16时

	7月
	0
	31770
	0.000
	--
	174.012
	7月16日14时

	8月
	0
	26153
	0.000
	--
	168.148
	8月22日8时

	9月
	0
	7290
	0.000
	--
	156.472
	9月2日15时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	19368
	0
	410.169
	11月18日8时
	0.000
	--

	12月
	54166
	0
	607.424
	12月16日8时
	0.000
	--


[image: image11.png]70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

BRLERRKWh)

10

1

12

BTk
o {ERFsk





[image: image12.png]BB IEERTT (kW)

W ATIRE
W OSTFIRE

1
5 6 7 8 9 10

1 12





能效结果

建筑能耗

	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	3.14
	8.16

	
	
	冷却水泵
	1.08
	2.81

	
	
	冷冻水泵
	1.29
	3.35

	
	
	冷却塔
	0.33
	0.86

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	2.49
	6.47

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	2.02
	5.25

	
	照明
	19.21
	49.95

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	6.83
	55.60

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	0.00
	0.00

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	132.42

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	132.42


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	3.56
	9.26

	
	
	冷却水泵
	0.96
	2.50

	
	
	冷冻水泵
	0.89
	2.31

	
	
	冷却塔
	0.22
	0.57

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	1.05
	2.73

	
	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	3.69
	9.59

	
	照明
	22.92
	59.59

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	7.61
	61.95

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	148.48

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	148.48


	分项
	设计建筑
	基准建筑
	节能率(%)

	供冷能耗(一次能源)

 (kWh/㎡)
	中央冷源
	8.16
	9.26
	11.88

	
	冷却水泵
	2.81
	2.50
	-12.40

	
	冷冻水泵
	3.35
	2.31
	-45.02

	
	冷却塔
	0.86
	0.57
	-50.88

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	-

	供暖能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	中央热源
	55.60
	61.95
	10.25

	
	供暖水泵
	6.47
	2.73
	-137.00

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	-

	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00
	-

	空调风机(一次能源) (kWh/㎡)
	5.25
	9.59
	45.26

	照明(一次能源) (kWh/㎡)
	49.95
	59.59
	16.18

	生活热水(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-

	电梯(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-


[image: image13.png]BT EEHTREAEH

0%

11%

%
W {iiag
WAL
m R

A iE K
m A

38%





[image: image14.png]SEAMEEFTREAEH

0%

10%

%
m R
W E R
m R

A iE K
B

40%





[image: image15.png]70

60

50

4

5

3

=}

2

S

1

15}

0

s

i

Y RBL

L]

REFEXT L B 5 B (kwh/m)

AETEHK

H

RIS
WS




结论

	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	132.42
	148.48

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	132.42
	148.48

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	10.81
	25.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	10.81
	50.00

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	不满足


附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日


