 1. 项目概况

 项目名称：改造项目

 地点：江西南昌

 建筑面积：地上16062平方米，无地下面积

 建筑层数：地上5层，无地下层

 建筑高度：21.3米

 气候子区：夏热冬冷A区

 2. 评价依据
 依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB550152021、《建筑环境通用规范》GB550162021、《民用建筑热工设计规范》GB501762016等多个国家和行业标准进行能耗计算和热工性能评价。

 3. 节能设计目标

 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%，得5分；降低20%，得10分。

 建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；每再降低10%，再得5分；最高得30分。

 4. 围护结构热工性能

 屋顶：传热系数K=0.36 W/(m²·K)，热惰性指标D=3.72。

 外墙：传热系数K=0.41 W/(m²·K)，热惰性指标D=4.37。

 挑空楼板：传热系数K=1.20 W/(m²·K)，热惰性指标D=1.50。

 外窗：传热系数K=1.31 W/(m²·K)，太阳得热系数SHGC=0.23至0.45不等。

 5. 能耗计算结果
 建筑综合节能率：39.04%，达到绿色建筑评价标准，得分10分。

 建筑采暖空调节能率：40.93%，达到绿色建筑评价标准，得分10分。

 6. 防潮验算

 根据《建筑环境通用规范》GB 550162021，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量应符合要求。

 屋顶和平屋面的蒸汽渗透阻均满足要求，确保在采暖期间保温材料不会因为内部冷凝受潮而增加重量。

 7. 结露检查
 所有热桥部位的内表面温度均高于室内空气露点温度，无结露现象，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 503782019的要求。

 8. 绿色建筑性能评估得分

 根据节能率和热工性能，项目在绿色建筑评价中得分较高，满足节能和环保的要求。

 9. 总结

该项目在建筑节能设计、热工性能、防潮和结露控制方面均表现出色，符合国家节能标准和绿色建筑评价标准。通过精确的能耗计算和热工性能评价，项目展示了其在提高能效和室内舒适度方面的努力，为实现可持续发展目标做出了贡献。

