根据提供的四个文档内容，以下是对建筑能耗方面的总结报告：

 1. 建筑概况

 项目名称：新建项目

 地点：江西南昌

 建筑面积：地上16062平方米，无地下面积

 建筑层数：地上5层，无地下层

 建筑高度：地上21.3米

 建筑体积：72263.44立方米

 建筑外表面积：21133.87平方米

 控温期：全年控温

 2. 能耗计算依据

 依据《绿色建筑评价标准》(GB/T503782019)等多个国家和行业标准进行能耗计算。

 3. 能耗计算方法

 通过建立参照建筑和设计建筑模型，使用能耗计算BESI2024软件进行能耗模拟和计算。

 参照建筑满足国家现行节能标准，设计建筑根据实际设计参数进行设置。

 4. 围护结构

 屋顶传热系数K=0.36，热惰性指标D=3.72。

 外墙传热系数K=0.41，热惰性指标D=4.37。

 挑空楼板传热系数K=1.20，热惰性指标D=1.50。

 外窗传热系数K=1.31，太阳得热系数SHGC=0.23至0.45不等。

 5. 能耗计算结果

 建筑负荷：

   耗冷量：设计建筑71.05 kWh/㎡，参照建筑82.94 kWh/㎡，节能率14.33%。

   耗热量：设计建筑2.75 kWh/㎡，参照建筑6.14 kWh/㎡，节能率55.19%。

   冷热合计：设计建筑73.80 kWh/㎡，参照建筑89.08 kWh/㎡，节能率17.15%。

 热回收负荷：设计建筑12.21 kWh/㎡。

 供冷电耗：设计建筑14.21 kWh/㎡，参照建筑23.70 kWh/㎡，节能率40.03%。

 供暖电耗：设计建筑0.55 kWh/㎡，参照建筑1.76 kWh/㎡，节能率68.63%。

 空调风机电耗：设计建筑4.88 kWh/㎡，参照建筑7.80 kWh/㎡，节能率37.44%。

 采暖空调电耗：设计建筑19.64 kWh/㎡，参照建筑33.25 kWh/㎡，节能率40.93%。

 照明电耗：设计建筑11.64 kWh/㎡，参照建筑18.06 kWh/㎡，节能率35.56%。

 建筑综合电耗：设计建筑31.28 kWh/㎡，参照建筑51.31 kWh/㎡，节能率39.04%。

 6. 绿色建筑性能评估得分

 根据《绿色建筑评价标准》GBT 503782019，建筑能耗降低39.04%，得分10分。

 7. 可再生能源利用

 光伏发电总量为262350 kWh/年。

 8. 节能措施

 设计建筑通过改善围护结构热工性能、优化空调系统、照明和插座设备的能耗，实现了显著的能耗降低。

综上所述，该改造项目在建筑能耗方面表现出较高的节能性能，符合绿色建筑的评价标准，特别是在耗冷量、耗热量和供冷电耗方面有显著的节能效果。通过采用高效的围护结构和设备，项目在建筑能耗和绿色建筑性能评估中取得了较好的成绩。

