隔热检查计算书 公共建筑

筑绿未来

设计编号：2025-AA-BB

| 工程地点 | ： | 福建-福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | xxxx工程建设有限公司 |
| 设计单位 | ： | xxxx建筑设计研究院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月15日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18060052160 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

3 评价目标与方法	3

3.1 评价目标	3

3.2 评价方法	3

4 边界条件参数设置	4

4.1 基本设置	4

4.2 室外空气温度	5

4.3 室外太阳辐射照度	5

4.4 室内空气温度	6

5 工程材料	6

6 屋顶外墙隔热计算	7

6.1 屋顶构造	7

6.2 外墙（填充墙）构造	8

6.3 屋顶外墙计算结论	11

7 透光围护结构隔热计算	11

7.1 天窗	11

7.2 外窗	11

7.3 透光围护结构计算结论	13

8 结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 筑绿未来 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 气候子区 | 夏热冬暖A区 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 建筑面积 | 地上2068㎡ 地下37㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下1 |
| 建筑高度 | 27.0m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023

2. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.40 | 30.40 | 30.40 | 30.10 | 29.80 | 29.50 | 29.70 | 30.30 | 31.40 | 33.10 | 35.10 | 37.10 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 38.80 | 40.00 | 40.40 | 39.50 | 38.00 | 36.20 | 34.50 | 33.40 | 32.00 | 31.80 | 31.60 | 31.40 |

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 68.71 | 20.70 | 28.85 | 8.50 | 53.90 |
| 6:00 | 209.17 | 80.71 | 91.60 | 43.16 | 194.00 |
| 7:00 | 304.54 | 153.68 | 148.68 | 94.12 | 341.40 |
| 8:00 | 408.26 | 209.99 | 188.96 | 138.99 | 524.30 |
| 9:00 | 469.61 | 298.68 | 244.54 | 200.85 | 765.00 |
| 10:00 | 427.68 | 377.94 | 291.36 | 240.13 | 943.20 |
| 11:00 | 324.58 | 429.08 | 324.58 | 267.75 | 1060.20 |
| 12:00 | 316.73 | 411.51 | 468.75 | 261.37 | 1038.20 |
| 13:00 | 284.17 | 347.24 | 575.77 | 234.64 | 936.70 |
| 14:00 | 236.13 | 251.83 | 626.56 | 168.89 | 766.30 |
| 15:00 | 178.20 | 153.25 | 542.21 | 87.39 | 515.60 |
| 16:00 | 116.83 | 84.20 | 338.40 | 37.63 | 272.60 |
| 17:00 | 40.90 | 22.44 | 116.53 | 5.29 | 79.20 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆1 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土1 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.740 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJT13-62-2023 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.170 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.280 | 7.500 | 1600.0 | 1611.4 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 |  |

屋顶外墙隔热计算

屋顶构造

屋顶构造四

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 50 | 12.5 | 1.740 | 15.360 | 1.00 | 0.029 | 0.441 |
| 挤塑聚苯板 | 140 | 10.8 | 0.030 | 0.347 | 1.00 | 4.667 | 1.619 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4 | 4.0 | 0.170 | 9.370 | 1.00 | 0.024 | 0.220 |
| 水泥砂浆 | 30 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 60 | 4.6 | 0.280 | 7.500 | 1.00 | 0.214 | 1.607 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 12.0 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 424 | － | － | － | － | 5.057 | 5.688 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 26.41 | 26.41 | 26.40 | 26.40 | 26.39 | 26.38 | 26.37 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.37 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.37 | 26.38 | 26.39 | 26.39 | 26.40 | 26.41 |

外墙（填充墙）构造

外墙构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 10.0 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土1 | 200 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆1 | 20 | 10.0 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.54 | 27.50 | 27.46 | 27.42 | 27.38 | 27.34 | 27.30 | 27.27 | 27.24 | 27.23 | 27.23 | 27.25 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.29 | 27.33 | 27.38 | 27.44 | 27.49 | 27.55 | 27.59 | 27.61 | 27.62 | 27.62 | 27.60 | 27.57 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.68 | 27.64 | 27.60 | 27.55 | 27.51 | 27.46 | 27.42 | 27.37 | 27.33 | 27.30 | 27.28 | 27.27 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.28 | 27.31 | 27.35 | 27.42 | 27.50 | 27.59 | 27.67 | 27.73 | 27.76 | 27.77 | 27.75 | 27.72 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.47 | 27.44 | 27.40 | 27.37 | 27.33 | 27.29 | 27.26 | 27.22 | 27.19 | 27.16 | 27.15 | 27.15 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.17 | 27.21 | 27.27 | 27.33 | 27.40 | 27.46 | 27.50 | 27.53 | 27.55 | 27.54 | 27.53 | 27.50 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.31 | 27.29 | 27.26 | 27.23 | 27.20 | 27.17 | 27.14 | 27.11 | 27.08 | 27.06 | 27.04 | 27.04 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.05 | 27.08 | 27.12 | 27.17 | 27.23 | 27.28 | 27.32 | 27.35 | 27.36 | 27.36 | 27.35 | 27.33 |

屋顶外墙计算结论

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造四 | 2:05 | 26.42 | 28.50 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 东:外墙构造一 | 20:05 | 27.62 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:外墙构造一 | 20:40 | 27.77 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:外墙构造一 | 20:15 | 27.55 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:外墙构造一 | 20:35 | 27.36 | 28.00 | 满足 |

透光围护结构隔热计算

天窗

天窗夏季太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃(2) | 80 | 1.54 | 0.25 | 0.400 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | PC1821，PC1829，TC1215，TC1221，BYC1026，BYC1030，PC2121，PC2127，PC1221，PC1226，PC1229 |  |  |  |
|  | 来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |  |  |  |  |
| 2 | 6CEF11-38+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(14) | 87 | 2.09 | 0.25 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | MLC17326，MLC6839，PC17326，PC6824，PC8324，PC8339 |  |  |  |
|  | 来源：《温和地区居住建筑与公共建筑构造图集》(玻璃幕墙) 滇15SJ6∕7-2 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1030 | 0.200 | 0.400 | 0.150 |
| 2 | BYC1026 | 0.200 | 0.400 | 0.150 |

夏季太阳得热系数

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 135.84 | 1.54 | 0.21 | 0.26 | 夏季SHGC≤0.50 | 满足 |
| 北向 | 340.92 | 2.03 | 0.24 | 0.54 | 夏季SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 16.56 | 1.54 | 0.23 | 0.05 | 夏季SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 26.64 | 1.54 | 0.23 | 0.08 | 夏季SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 | 519.96 | 1.86 | 0.23 | 0.29 |  |  |
| 标准依据 | 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第6.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表6.3.1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

透光围护结构计算结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗夏季太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

结论

综上所述，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.1.7条，本项目屋顶和外墙的隔热性能满足《建筑环境通用规范》GB 55016的相关要求；透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。