围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

筑绿未来

设计编号：2025-AA-BB

| 工程地点 | ： | 福建-福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | xxxx工程建设有限公司 |
| 设计单位 | ： | xxxx建筑设计研究院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月16日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18060052160 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 模型观察	11

5 工程材料	11

6 围护结构做法简要说明	12

7 体形系数	12

7.1 体形系数	12

7.2 楼层信息表	12

8 窗墙比	13

8.1 窗墙比	13

8.2 外窗表	13

9 天窗	14

9.1 天窗屋顶比	14

9.2 天窗太阳得热系数	14

10 外窗	14

10.1 外窗构造	14

10.2 外遮阳类型	15

10.3 平均传热系数	15

10.4 综合太阳得热系数	17

10.5 外窗太阳得热系数	19

11 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 筑绿未来 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖A区 |
| 计算建筑面积 | 地上11926㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 23.9m |
| 计算建筑体积 | 47754.11 |
| 计算建筑外表面积 | 16462.99 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.65 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.62 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

模型观察

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆1 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土1 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300)(1) | 1.740 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）(1) | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.170 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0140 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.280 | 7.500 | 1600.0 | 1611.4 | 0.0040 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 |  |

围护结构做法简要说明

1. 外窗构造：隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（5Low-E 双银+12Ar+5+12Ar+5） (K=1.550)：

传热系数1.550W/㎡.K，窗太阳得热系数0.240

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 16462.99 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 47754.11 |
| 体形系数 | 0.34 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 2255.68 | 2651.80 | 9022.71 |
| 2 | 4.400 | 2359.71 | 3034.94 | 10382.71 |
| 3 | 3.800 | 2336.76 | 2561.24 | 8879.69 |
| 4 | 3.900 | 2336.76 | 2586.05 | 9113.36 |
| 5 | 4.200 | 2336.76 | 2740.92 | 9814.39 |
| 6 | 1.800 | 152.05 | 2570.84 | 273.69 |
| 7 | 1.800 | 148.64 | 168.56 | 267.55 |
| 屋顶 | － | － | 148.64 | － |
| 合计 | 23.90 | 11926.36 | 16462.99 | 47754.11 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1489.47 | 4417.71 | 0.34 |
| 北向 | 立面2 | 317.40 | 4397.06 | 0.07 |
| 东向 | 立面3 | 612.22 | 2501.33 | 0.24 |
| 西向 | 立面4 | 115.70 | 2501.30 | 0.05 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | BYC0809 | 0.80×0.90 | 1~5 | 23 | 0.72 | 16.56 | 1489.47 |
|  |  | BYC0809 | 1.80×0.90 | 1 | 2 | 1.62 | 3.24 |  |
|  |  | BYC1409 | 1.40×0.90 | 1~5 | 296 | 1.26 | 372.96 |  |
|  |  | BYC1809 | 1.80×0.90 | 1~5 | 23 | 1.62 | 37.26 |  |
|  |  | C0821 | 0.80×2.10 | 1~5 | 23 | 1.68 | 38.64 |  |
|  |  | C10'26 | 1.05×2.60 | 3~5 | 3 | 2.73 | 8.19 |  |
|  |  | C1418 | 1.40×2.10 | 3~5 | 12 | 2.94 | 35.28 |  |
|  |  | C1421 | 1.40×2.10 | 1~5 | 296 | 2.94 | 870.24 |  |
|  |  | C1421 | 1.40×1.20 | 3 | 1 | 1.68 | 1.68 |  |
|  |  | C1426 | 1.40×2.60 | 3~5 | 3 | 3.64 | 10.92 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1~5 | 25 | 3.78 | 94.50 |  |
| 北向 | 立面2 | C2713 | 2.70×1.30 | 2~5 | 4 | 3.51 | 14.04 | 317.40 |
|  |  | C4013 | 4.00×1.30 | 1~5 | 45 | 5.20 | 234.00 |  |
|  |  | C5113 | 5.10×1.30 | 1~5 | 10 | 6.63 | 66.30 |  |
|  |  | MLC2927 | 1.80×1.70 | 1 | 1 | 3.06 | 3.06 |  |
| 东向 | 立面3 | BYC1109 | 1.10×0.90 | 1 | 2 | 0.99 | 1.98 | 612.22 |
|  |  | BYC1409 | 1.40×0.90 | 1~5 | 29 | 1.26 | 36.54 |  |
|  |  | BYC1609 | 1.60×0.90 | 2~5 | 12 | 1.44 | 17.28 |  |
|  |  | BYC1809 | 1.80×0.90 | 2~5 | 4 | 1.62 | 6.48 |  |
|  |  | BYC2209 | 2.20×0.90 | 1~5 | 8 | 1.98 | 15.84 |  |
|  |  | BYC2209 | 2.20×1.00 | 5 | 1 | 2.20 | 2.20 |  |
|  |  | BYC3809 | 3.80×0.90 | 2~5 | 4 | 3.42 | 13.68 |  |
|  |  | BYC4609 | 4.60×0.90 | 2~5 | 4 | 4.14 | 16.56 |  |
|  |  | BYC57'09 | 5.75×0.90 | 2~3,5 | 3 | 5.18 | 15.53 |  |
|  |  | BYC575'09 | 5.75×0.90 | 4 | 1 | 5.18 | 5.18 |  |
|  |  | BYC7309 | 7.30×0.90 | 2~5 | 8 | 6.57 | 52.56 |  |
|  |  | C1121 | 1.10×2.10 | 1 | 2 | 2.31 | 4.62 |  |
|  |  | C1421 | 1.40×2.10 | 1~5 | 29 | 2.94 | 85.26 |  |
|  |  | C1621 | 1.60×2.10 | 2~5 | 12 | 3.36 | 40.32 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 2~5 | 4 | 3.78 | 15.12 |  |
|  |  | C2221 | 2.20×2.10 | 1~5 | 9 | 4.62 | 41.58 |  |
|  |  | C3821 | 3.80×2.10 | 2~5 | 4 | 7.98 | 31.92 |  |
|  |  | C4621 | 4.60×2.10 | 2~5 | 4 | 9.66 | 38.64 |  |
|  |  | C57'21 | 5.75×2.10 | 2~5 | 4 | 12.08 | 48.30 |  |
|  |  | C7321 | 7.30×2.10 | 2~5 | 8 | 15.33 | 122.64 |  |
| 西向 | 立面4 | C4013 | 4.00×1.30 | 1~5 | 14 | 5.20 | 72.80 | 115.70 |
|  |  | C5113 | 5.10×1.30 | 1~5 | 5 | 6.63 | 33.15 |  |
|  |  | FGC乙1513 | 1.50×1.30 | 1~5 | 5 | 1.95 | 9.75 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（5Low-E 双银+12Ar+5+12Ar+5） | 31 | 1.55 | 0.24 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | BYC1109，BYC1409，BYC1609，BYC1809，BYC2209，BYC3809，BYC4609，BYC57'09，BYC575'09，BYC7309，C1121，C1421，C1621，C1821，C2221，C3821，C4621，C57'21，C7321，C4013，C5113，FGC乙1513，BYC0809，C0821，C10'26，C1418，C1426，C2713，MLC2927 |  |  |  |
|  | 备注：标准未提供 窗太阳得热系数和可见光透射比 仅供参考 来源：《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.250 | 0.100 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC0809 | 1~5 | 23 | 0.72 | 16.56 | 31 | 1.550 |
| 2 | BYC0809 | 1 | 2 | 1.62 | 3.24 | 31 | 1.550 |
| 3 | BYC1409 | 1~5 | 296 | 1.26 | 372.96 | 31 | 1.550 |
| 4 | BYC1809 | 1~5 | 23 | 1.62 | 37.26 | 31 | 1.550 |
| 5 | C0821 | 1~5 | 23 | 1.68 | 38.64 | 31 | 1.550 |
| 6 | C10'26 | 3~5 | 3 | 2.73 | 8.19 | 31 | 1.550 |
| 7 | C1418 | 3~5 | 12 | 2.94 | 35.28 | 31 | 1.550 |
| 8 | C1421 | 1~5 | 296 | 2.94 | 870.24 | 31 | 1.550 |
| 9 | C1421 | 3 | 1 | 1.68 | 1.68 | 31 | 1.550 |
| 10 | C1426 | 3~5 | 3 | 3.64 | 10.92 | 31 | 1.550 |
| 11 | C1821 | 1~5 | 25 | 3.78 | 94.50 | 31 | 1.550 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1489.47 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.550 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2713 | 2~5 | 4 | 3.51 | 14.04 | 31 | 1.550 |
| 2 | C4013 | 1~5 | 45 | 5.20 | 234.00 | 31 | 1.550 |
| 3 | C5113 | 1~5 | 10 | 6.63 | 66.30 | 31 | 1.550 |
| 4 | MLC2927 | 1 | 1 | 3.06 | 3.06 | 31 | 1.550 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 317.40 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.550 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1109 | 1 | 2 | 0.99 | 1.98 | 31 | 1.550 |
| 2 | BYC1409 | 1~5 | 29 | 1.26 | 36.54 | 31 | 1.550 |
| 3 | BYC1609 | 2~5 | 12 | 1.44 | 17.28 | 31 | 1.550 |
| 4 | BYC1809 | 2~5 | 4 | 1.62 | 6.48 | 31 | 1.550 |
| 5 | BYC2209 | 1~5 | 8 | 1.98 | 15.84 | 31 | 1.550 |
| 6 | BYC2209 | 5 | 1 | 2.20 | 2.20 | 31 | 1.550 |
| 7 | BYC3809 | 2~5 | 4 | 3.42 | 13.68 | 31 | 1.550 |
| 8 | BYC4609 | 2~5 | 4 | 4.14 | 16.56 | 31 | 1.550 |
| 9 | BYC57'09 | 2~3,5 | 3 | 5.18 | 15.53 | 31 | 1.550 |
| 10 | BYC575'09 | 4 | 1 | 5.18 | 5.18 | 31 | 1.550 |
| 11 | BYC7309 | 2~5 | 8 | 6.57 | 52.56 | 31 | 1.550 |
| 12 | C1121 | 1 | 2 | 2.31 | 4.62 | 31 | 1.550 |
| 13 | C1421 | 1~5 | 29 | 2.94 | 85.26 | 31 | 1.550 |
| 14 | C1621 | 2~5 | 12 | 3.36 | 40.32 | 31 | 1.550 |
| 15 | C1821 | 2~5 | 4 | 3.78 | 15.12 | 31 | 1.550 |
| 16 | C2221 | 1~5 | 9 | 4.62 | 41.58 | 31 | 1.550 |
| 17 | C3821 | 2~5 | 4 | 7.98 | 31.92 | 31 | 1.550 |
| 18 | C4621 | 2~5 | 4 | 9.66 | 38.64 | 31 | 1.550 |
| 19 | C57'21 | 2~5 | 4 | 12.08 | 48.30 | 31 | 1.550 |
| 20 | C7321 | 2~5 | 8 | 15.33 | 122.64 | 31 | 1.550 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 612.22 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.550 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4013 | 1~5 | 14 | 5.20 | 72.80 | 31 | 1.550 |
| 2 | C5113 | 1~5 | 5 | 6.63 | 33.15 | 31 | 1.550 |
| 3 | FGC乙1513 | 1~5 | 5 | 1.95 | 9.75 | 31 | 1.550 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 115.70 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.550 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC0809 | 1~5 | 23 | 0.72 | 16.56 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.602 | 0.145 |
| 2 | BYC0809 | 1 | 2 | 1.62 | 3.24 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.596 | 0.143 |
| 3 | BYC1409 | 1~5 | 296 | 1.26 | 372.96 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.597 | 0.143 |
| 4 | BYC1809 | 1~5 | 23 | 1.62 | 37.26 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.596 | 0.143 |
| 5 | C0821 | 1~5 | 23 | 1.68 | 38.64 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.886 | 0.213 |
| 6 | C10'26 | 3~5 | 3 | 2.73 | 8.19 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.910 | 0.218 |
| 7 | C1418 | 3~5 | 12 | 2.94 | 35.28 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.919 | 0.221 |
| 8 | C1421 | 1~5 | 296 | 2.94 | 870.24 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.919 | 0.221 |
| 9 | C1421 | 3 | 1 | 1.68 | 1.68 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.896 | 0.215 |
| 10 | C1426 | 3~5 | 3 | 3.64 | 10.92 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.925 | 0.222 |
| 11 | C1821 | 1~5 | 25 | 3.78 | 94.50 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.929 | 0.223 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1489.47 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.198 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2713 | 2~5 | 4 | 3.51 | 14.04 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.934 | 0.224 |
| 2 | C4013 | 1~5 | 45 | 5.20 | 234.00 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.941 | 0.226 |
| 3 | C5113 | 1~5 | 10 | 6.63 | 66.30 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.944 | 0.226 |
| 4 | MLC2927 | 1 | 1 | 3.06 | 3.06 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.933 | 0.224 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 317.40 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.226 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1109 | 1 | 2 | 0.99 | 1.98 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.553 | 0.133 |
| 2 | BYC1409 | 1~5 | 29 | 1.26 | 36.54 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.133 |
| 3 | BYC1609 | 2~5 | 12 | 1.44 | 17.28 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.132 |
| 4 | BYC1809 | 2~5 | 4 | 1.62 | 6.48 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.132 |
| 5 | BYC2209 | 1~5 | 8 | 1.98 | 15.84 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 6 | BYC2209 | 5 | 1 | 2.20 | 2.20 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 7 | BYC3809 | 2~5 | 4 | 3.42 | 13.68 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 8 | BYC4609 | 2~5 | 4 | 4.14 | 16.56 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 9 | BYC57'09 | 2~3,5 | 3 | 5.18 | 15.53 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 10 | BYC575'09 | 4 | 1 | 5.18 | 5.18 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 11 | BYC7309 | 2~5 | 8 | 6.57 | 52.56 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 12 | C1121 | 1 | 2 | 2.31 | 4.62 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.909 | 0.218 |
| 13 | C1421 | 1~5 | 29 | 2.94 | 85.26 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.921 | 0.221 |
| 14 | C1621 | 2~5 | 12 | 3.36 | 40.32 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.926 | 0.222 |
| 15 | C1821 | 2~5 | 4 | 3.78 | 15.12 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.931 | 0.223 |
| 16 | C2221 | 1~5 | 9 | 4.62 | 41.58 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.937 | 0.225 |
| 17 | C3821 | 2~5 | 4 | 7.98 | 31.92 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.949 | 0.228 |
| 18 | C4621 | 2~5 | 4 | 9.66 | 38.64 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.952 | 0.228 |
| 19 | C57'21 | 2~5 | 4 | 12.08 | 48.30 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.955 | 0.229 |
| 20 | C7321 | 2~5 | 8 | 15.33 | 122.64 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.957 | 0.230 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 612.22 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.198 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4013 | 1~5 | 14 | 5.20 | 72.80 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.930 | 0.223 |
| 2 | C5113 | 1~5 | 5 | 6.63 | 33.15 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.934 | 0.224 |
| 3 | FGC乙1513 | 1~5 | 5 | 1.95 | 9.75 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.903 | 0.217 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 115.70 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.223 |

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1489.47 | 1.55 | 0.20 | 0.34 | SHGC≤0.30 | 提高>20% |
| 北向 | 立面2 | 317.40 | 1.55 | 0.23 | 0.07 | SHGC≤0.40 | 提高>20% |
| 东向 | 立面3 | 612.22 | 1.55 | 0.20 | 0.24 | SHGC≤0.35 | 提高>20% |
| 西向 | 立面4 | 115.70 | 1.55 | 0.22 | 0.05 | SHGC≤0.40 | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 2534.79 | 1.55 | 0.20 | 0.18 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-5的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗 | 提高>20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高>20%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高>20%的要求，得10分，满足三星级要求。