建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

筑绿未来

设计编号：2025-AA-BB

| 工程地点 | ： | 福建-福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | xxxx工程建设有限公司 |
| 设计单位 | ： | xxxx建筑设计研究院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月3日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18060052160 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	11

4.1 工程材料	11

4.2 围护结构做法简要说明	11

4.3 体形系数	12

4.4 天窗	12

4.5 屋顶	12

4.6 外墙	13

4.7 挑空楼板	13

4.8 外窗	14

4.9 非中空窗面积比	20

4.10 可开启窗扇	20

4.11 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 筑绿未来 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖A区 |
| 计算建筑面积 | 地上11926㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 23.9m |
| 计算建筑体积 | 47754.11 |
| 计算建筑外表面积 | 16462.99 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.65 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.62 |

设计依据

1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆1 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土1 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300)(1) | 1.740 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）(1) | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.170 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0140 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.280 | 7.500 | 1600.0 | 1611.4 | 0.0040 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造四 (K=0.192,D=5.688)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300)(1) 50mm＋挤塑聚苯板 140mm＋SBS改性沥青防水卷材 4mm＋水泥砂浆 30mm＋轻集料混凝土2%找坡层 60mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=1.113,D=2.941)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）(1) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土1 200mm＋石灰砂浆1 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.178,D=2.146)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土1 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）(1) 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（5Low-E 双银+12Ar+5+12Ar+5） (K=1.550)：

传热系数1.550W/㎡.K，窗太阳得热系数0.240

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 16462.99 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 47754.11 |
| 体形系数 | 0.34 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 2255.68 | 2651.80 | 9022.71 |
| 2 | 4.400 | 2359.71 | 3034.94 | 10382.71 |
| 3 | 3.800 | 2336.76 | 2561.24 | 8879.69 |
| 4 | 3.900 | 2336.76 | 2586.05 | 9113.36 |
| 5 | 4.200 | 2336.76 | 2740.92 | 9814.39 |
| 6 | 1.800 | 152.05 | 2570.84 | 273.69 |
| 7 | 1.800 | 148.64 | 168.56 | 267.55 |
| 屋顶 | － | － | 148.64 | － |
| 合计 | 23.90 | 11926.36 | 16462.99 | 47754.11 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造四

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300)(1) | 50 | 1.740 | 15.360 | 1.00 | 0.029 | 0.441 |
| 挤塑聚苯板 | 140 | 0.030 | 0.347 | 1.00 | 4.667 | 1.619 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4 | 0.170 | 9.370 | 1.00 | 0.024 | 0.220 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 60 | 0.280 | 7.500 | 1.00 | 0.214 | 1.607 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 424 | － | － | － | 5.057 | 5.688 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.62[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）(1) | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土1 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆1 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-2的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土1 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）(1) | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（5Low-E 双银+12Ar+5+12Ar+5） | 31 | 1.55 | 0.24 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | BYC1109，BYC1409，BYC1609，BYC1809，BYC2209，BYC3809，BYC4609，BYC57'09，BYC575'09，BYC7309，C1121，C1421，C1621，C1821，C2221，C3821，C4621，C57'21，C7321，C4013，C5113，FGC乙1513，BYC0809，C0821，C10'26，C1418，C1426，C2713，MLC2927 |  |  |  |
|  | 备注：标准未提供 窗太阳得热系数和可见光透射比 仅供参考 来源：《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022 |  |  |  |  |

遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 平板外遮阳/固定百叶外遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 固定百叶外遮阳/平板外遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 平板外遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.250 | 0.100 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC0809 | 1~5 | 23 | 0.72 | 16.56 | 31 | 1.550 |
| 2 | BYC0809 | 1 | 2 | 1.62 | 3.24 | 31 | 1.550 |
| 3 | BYC1409 | 1~5 | 296 | 1.26 | 372.96 | 31 | 1.550 |
| 4 | BYC1809 | 1~5 | 23 | 1.62 | 37.26 | 31 | 1.550 |
| 5 | C0821 | 1~5 | 23 | 1.68 | 38.64 | 31 | 1.550 |
| 6 | C10'26 | 3~5 | 3 | 2.73 | 8.19 | 31 | 1.550 |
| 7 | C1418 | 3~5 | 12 | 2.94 | 35.28 | 31 | 1.550 |
| 8 | C1421 | 1~5 | 296 | 2.94 | 870.24 | 31 | 1.550 |
| 9 | C1421 | 3 | 1 | 1.68 | 1.68 | 31 | 1.550 |
| 10 | C1426 | 3~5 | 3 | 3.64 | 10.92 | 31 | 1.550 |
| 11 | C1821 | 1~5 | 25 | 3.78 | 94.50 | 31 | 1.550 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1489.47 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.550 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2713 | 2~5 | 4 | 3.51 | 14.04 | 31 | 1.550 |
| 2 | C4013 | 1~5 | 45 | 5.20 | 234.00 | 31 | 1.550 |
| 3 | C5113 | 1~5 | 10 | 6.63 | 66.30 | 31 | 1.550 |
| 4 | MLC2927 | 1 | 1 | 3.06 | 3.06 | 31 | 1.550 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 317.40 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.550 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1109 | 1 | 2 | 0.99 | 1.98 | 31 | 1.550 |
| 2 | BYC1409 | 1~5 | 29 | 1.26 | 36.54 | 31 | 1.550 |
| 3 | BYC1609 | 2~5 | 12 | 1.44 | 17.28 | 31 | 1.550 |
| 4 | BYC1809 | 2~5 | 4 | 1.62 | 6.48 | 31 | 1.550 |
| 5 | BYC2209 | 1~5 | 8 | 1.98 | 15.84 | 31 | 1.550 |
| 6 | BYC2209 | 5 | 1 | 2.20 | 2.20 | 31 | 1.550 |
| 7 | BYC3809 | 2~5 | 4 | 3.42 | 13.68 | 31 | 1.550 |
| 8 | BYC4609 | 2~5 | 4 | 4.14 | 16.56 | 31 | 1.550 |
| 9 | BYC57'09 | 2~3,5 | 3 | 5.18 | 15.53 | 31 | 1.550 |
| 10 | BYC575'09 | 4 | 1 | 5.18 | 5.18 | 31 | 1.550 |
| 11 | BYC7309 | 2~5 | 8 | 6.57 | 52.56 | 31 | 1.550 |
| 12 | C1121 | 1 | 2 | 2.31 | 4.62 | 31 | 1.550 |
| 13 | C1421 | 1~5 | 29 | 2.94 | 85.26 | 31 | 1.550 |
| 14 | C1621 | 2~5 | 12 | 3.36 | 40.32 | 31 | 1.550 |
| 15 | C1821 | 2~5 | 4 | 3.78 | 15.12 | 31 | 1.550 |
| 16 | C2221 | 1~5 | 9 | 4.62 | 41.58 | 31 | 1.550 |
| 17 | C3821 | 2~5 | 4 | 7.98 | 31.92 | 31 | 1.550 |
| 18 | C4621 | 2~5 | 4 | 9.66 | 38.64 | 31 | 1.550 |
| 19 | C57'21 | 2~5 | 4 | 12.08 | 48.30 | 31 | 1.550 |
| 20 | C7321 | 2~5 | 8 | 15.33 | 122.64 | 31 | 1.550 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 612.22 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.550 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4013 | 1~5 | 14 | 5.20 | 72.80 | 31 | 1.550 |
| 2 | C5113 | 1~5 | 5 | 6.63 | 33.15 | 31 | 1.550 |
| 3 | FGC乙1513 | 1~5 | 5 | 1.95 | 9.75 | 31 | 1.550 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 115.70 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.550 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC0809 | 1~5 | 23 | 0.72 | 16.56 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.602 | 0.145 |
| 2 | BYC0809 | 1 | 2 | 1.62 | 3.24 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.596 | 0.143 |
| 3 | BYC1409 | 1~5 | 296 | 1.26 | 372.96 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.597 | 0.143 |
| 4 | BYC1809 | 1~5 | 23 | 1.62 | 37.26 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.596 | 0.143 |
| 5 | C0821 | 1~5 | 23 | 1.68 | 38.64 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.886 | 0.213 |
| 6 | C10'26 | 3~5 | 3 | 2.73 | 8.19 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.910 | 0.218 |
| 7 | C1418 | 3~5 | 12 | 2.94 | 35.28 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.919 | 0.221 |
| 8 | C1421 | 1~5 | 296 | 2.94 | 870.24 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.919 | 0.221 |
| 9 | C1421 | 3 | 1 | 1.68 | 1.68 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.896 | 0.215 |
| 10 | C1426 | 3~5 | 3 | 3.64 | 10.92 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.925 | 0.222 |
| 11 | C1821 | 1~5 | 25 | 3.78 | 94.50 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.929 | 0.223 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1489.47 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.198 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2713 | 2~5 | 4 | 3.51 | 14.04 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.934 | 0.224 |
| 2 | C4013 | 1~5 | 45 | 5.20 | 234.00 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.941 | 0.226 |
| 3 | C5113 | 1~5 | 10 | 6.63 | 66.30 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.944 | 0.226 |
| 4 | MLC2927 | 1 | 1 | 3.06 | 3.06 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.933 | 0.224 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 317.40 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.226 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1109 | 1 | 2 | 0.99 | 1.98 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.553 | 0.133 |
| 2 | BYC1409 | 1~5 | 29 | 1.26 | 36.54 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.133 |
| 3 | BYC1609 | 2~5 | 12 | 1.44 | 17.28 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.132 |
| 4 | BYC1809 | 2~5 | 4 | 1.62 | 6.48 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.132 |
| 5 | BYC2209 | 1~5 | 8 | 1.98 | 15.84 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 6 | BYC2209 | 5 | 1 | 2.20 | 2.20 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 7 | BYC3809 | 2~5 | 4 | 3.42 | 13.68 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 8 | BYC4609 | 2~5 | 4 | 4.14 | 16.56 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 9 | BYC57'09 | 2~3,5 | 3 | 5.18 | 15.53 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 10 | BYC575'09 | 4 | 1 | 5.18 | 5.18 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 11 | BYC7309 | 2~5 | 8 | 6.57 | 52.56 | 31 | 0.240 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.132 |
| 12 | C1121 | 1 | 2 | 2.31 | 4.62 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.909 | 0.218 |
| 13 | C1421 | 1~5 | 29 | 2.94 | 85.26 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.921 | 0.221 |
| 14 | C1621 | 2~5 | 12 | 3.36 | 40.32 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.926 | 0.222 |
| 15 | C1821 | 2~5 | 4 | 3.78 | 15.12 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.931 | 0.223 |
| 16 | C2221 | 1~5 | 9 | 4.62 | 41.58 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.937 | 0.225 |
| 17 | C3821 | 2~5 | 4 | 7.98 | 31.92 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.949 | 0.228 |
| 18 | C4621 | 2~5 | 4 | 9.66 | 38.64 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.952 | 0.228 |
| 19 | C57'21 | 2~5 | 4 | 12.08 | 48.30 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.955 | 0.229 |
| 20 | C7321 | 2~5 | 8 | 15.33 | 122.64 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.957 | 0.230 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 612.22 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.198 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4013 | 1~5 | 14 | 5.20 | 72.80 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.930 | 0.223 |
| 2 | C5113 | 1~5 | 5 | 6.63 | 33.15 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.934 | 0.224 |
| 3 | FGC乙1513 | 1~5 | 5 | 1.95 | 9.75 | 31 | 0.240 | 窗洞自遮阳100 | 0.903 | 0.217 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 115.70 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.223 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1489.47 | 1.55 | 0.20 | 0.34 | K≤2.40, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 317.40 | 1.55 | 0.23 | 0.07 | K≤2.80, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 612.22 | 1.55 | 0.20 | 0.24 | K≤2.60, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 115.70 | 1.55 | 0.22 | 0.05 | K≤2.80, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2534.79 | 1.55 | 0.20 | 0.18 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 1489.47 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 317.40 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 612.22 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 115.70 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.8条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.6条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□结论：本工程节能设计各项指标均满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023的规定,节能设计符合要求。