公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 廊坊 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18283392080 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 廊坊 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 15473.26 | ㎡ |
| 总面积 | 18075.84 | ㎡ |
| 面积比例RR | 85.60 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001-1[体育场] | 881.85 | 146.97 | 0.96 |
| 1003[体育场] | 995.18 | 165.86 | 2.40 |
| 1004[大厅] | 983.10 | 163.85 | 42.11 |
| 1005[大厅] | 13265.03 | 2210.84 | 4.09 |
| 1006[办公室] | 629.84 | 104.97 | 126.92 |
| 1007[贵宾室] | 602.43 | 100.40 | 39.31 |
| 1008[办公室] | 576.97 | 96.16 | 0.00 |
| 1009[办公室] | 573.82 | 95.64 | 0.00 |
| 1013[办公室] | 445.19 | 74.20 | 100.68 |
| 1016[会议室] | 396.06 | 66.01 | 75.99 |
| 1018[办公室] | 376.27 | 62.71 | 94.30 |
| 1020[办公室] | 353.52 | 58.92 | 44.83 |
| 1021[办公室] | 353.52 | 58.92 | 43.37 |
| 1022[办公室] | 354.96 | 59.16 | 29.76 |
| 1023[办公室] | 296.86 | 49.48 | 31.26 |
| 1026[大厅] | 266.45 | 44.41 | 43.89 |
| 1027[办公室] | 257.46 | 42.91 | 84.54 |
| 1028[办公室] | 262.09 | 43.68 | 59.64 |
| 1033[办公室] | 253.79 | 42.30 | 0.00 |
| 1036[办公室] | 247.53 | 41.26 | 0.00 |
| 1037[办公室] | 247.57 | 41.26 | 0.00 |
| 1038[办公室] | 245.46 | 40.91 | 40.36 |
| 1041[办公室] | 221.28 | 36.88 | 60.82 |
| 1043[浴室] | 215.82 | 35.97 | 0.00 |
| 1044[办公室] | 217.44 | 36.24 | 0.64 |
| 1045[裁判房] | 216.04 | 36.01 | 0.64 |
| 1046[办公室] | 208.20 | 34.70 | 0.67 |
| 1047[办公室] | 199.83 | 33.31 | 47.47 |
| 1048[办公室] | 199.83 | 33.31 | 46.19 |
| 1049[办公室] | 194.87 | 32.48 | 3.47 |
| 1050[办公室] | 195.84 | 32.64 | 346.10 |
| 1052[办公室] | 189.29 | 31.55 | 0.00 |
| 1053[浴室] | 189.21 | 31.54 | 0.00 |
| 1055[办公室] | 179.56 | 29.93 | 0.00 |
| 1057[裁判房] | 165.60 | 27.60 | 0.84 |
| 1058[办公室] | 151.95 | 25.33 | 25.89 |
| 1059[办公室] | 151.95 | 25.33 | 45.15 |
| 1061[贵宾室] | 152.63 | 25.44 | 0.91 |
| 1062[贵宾室] | 270.14 | 45.02 | 0.00 |
| 1066[贵宾室] | 322.26 | 53.71 | 0.00 |
| 1068[办公室] | 99.84 | 16.64 | 360.99 |
| 1069[办公室] | 96.92 | 16.15 | 13.72 |
| 1074[办公室] | 66.00 | 11.00 | 0.00 |
| 1075[办公室] | 63.30 | 10.55 | 235.31 |
| 1076[办公室] | 64.32 | 10.72 | 20.52 |
| 1077[办公室] | 65.52 | 10.92 | 2.10 |
| 1078[办公室] | 64.80 | 10.80 | 80.64 |
| 1079[办公室] | 62.22 | 10.37 | 0.00 |
| 1080[办公室] | 54.60 | 9.10 | 28.65 |
| 1084[治疗室] | 53.22 | 8.87 | 78.85 |
| 1085[治疗室] | 47.40 | 7.90 | 0.00 |
| 1087[办公室] | 44.64 | 7.44 | 349.21 |
| 1091[办公室] | 38.16 | 6.36 | 0.00 |
| 1095[办公室] | 34.80 | 5.80 | 3.82 |
| 1097[办公室] | 32.47 | 5.41 | 0.00 |
| 1104[办公室] | 1.89 | 0.31 | 0.00 |
| 1105[体育场] | 10398.00 | 1733.00 | 4.65 |
| 2层 |  |  |  |
| 2016[体育场] | 15969.41 | 3326.96 | 7.22 |
| 2038[大厅] | 8207.69 | 1709.94 | 0.00 |
| 2042[体育场] | 7254.00 | 1511.25 | 8.59 |
| 2051[体育场] | 1520.77 | 316.83 | 9.79 |
| 3层 |  |  |  |
| 3001[大厅] | 15632.41 | 3326.05 | 228.49 |
| 3002[体育场] | 7232.69 | 1538.87 | 17.68 |
| 3012[办公室] | 220.08 | 46.83 | 15.89 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为85.60%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[走廊] | AFM1022 | 西 | 3.16 |
|  | 1001-1[体育场] |  |  |  |
|  | 1002[走廊] |  |  |  |
|  | 1003[体育场] |  |  |  |
|  | 1004[大厅] | <未编号> | 北 | 0.46 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.54 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.39 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.16 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.06 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.03 |
|  | 1005[大厅] | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 1006[办公室] |  |  |  |
|  | 1007[贵宾室] | <未编号> | 南 | 1.52 |
|  |  | <未编号> | 南 | 1.12 |
|  |  | <未编号> | 南 | 1.12 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.68 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.19 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.03 |
|  |  | <未编号> | 南 | -0.16 |
|  | 1008[办公室] |  |  |  |
|  | 1009[办公室] |  |  |  |
|  | 1010[更衣室] |  |  |  |
|  | 1011[设备间] | <未编号> | 西 | 1.51 |
|  |  | <未编号> | 西 | 2.56 |
|  |  | <未编号> | 西 | 2.88 |
|  |  | <未编号> | 西 | 2.88 |
|  |  | <未编号> | 西 | 3.03 |
|  |  | <未编号> | 西 | 3.28 |
|  |  | <未编号> | 西 | 3.75 |
|  |  | <未编号> | 西 | 3.75 |
|  | 1012[库房] |  |  |  |
|  | 1013[办公室] | BM1824 | 西 | 3.05 |
|  |  | BM1824 | 西 | 3.06 |
|  |  | BM1824 | 西 | 3.62 |
|  | 1014[库房] |  |  |  |
|  | 1015[设备间] | LM1524 | 东 | 3.11 |
|  | 1016[会议室] | <未编号> | 西 | 2.45 |
|  |  | <未编号> | 西 | 2.74 |
|  |  | <未编号> | 西 | 2.72 |
|  |  | <未编号> | 西 | 2.60 |
|  |  | <未编号> | 西 | 3.08 |
|  |  | <未编号> | 西 | 2.57 |
|  | 1017[更衣室] |  |  |  |
|  | 1018[办公室] |  |  |  |
|  | 1019[设备间] | LM1022 | 西 | 3.69 |
|  | 1020[办公室] | <未编号> | 东 | -2.64 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.62 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.62 |
|  | 1021[办公室] | <未编号> | 东 | -2.30 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.33 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.32 |
|  | 1022[办公室] | <未编号> | 东 | -2.32 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.26 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.23 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.26 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.26 |
|  | 1023[办公室] | <未编号> | 南 | -3.56 |
|  |  | <未编号> | 南 | -3.56 |
|  | 1024[设备间] |  |  |  |
|  | 1025[库房] | LM1022 | 东 | -2.27 |
|  | 1026[大厅] | BM1824 | 南 | 1.85 |
|  | 1027[办公室] |  |  |  |
|  | 1028[办公室] | <未编号> | 东 | -2.66 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.66 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.68 |
|  | 1029[库房] |  |  |  |
|  | 1030[楼梯间] | BM2424 | 南 | 1.78 |
|  |  | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 1031[楼梯间] | BM2424 | 南 | -3.24 |
|  |  | <未编号> | 南 | -3.24 |
|  |  | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 1032[楼梯间] | BM2424 | 南 | -0.45 |
|  |  | <未编号> | 南 | -1.15 |
|  |  | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 1033[办公室] |  |  |  |
|  | 1034[库房] |  |  |  |
|  | 1035[楼梯间] | BM2424 | 南 | -3.21 |
|  |  | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 1036[办公室] |  |  |  |
|  | 1037[办公室] |  |  |  |
|  | 1038[办公室] | <未编号> | 南 | -3.60 |
|  |  | <未编号> | 南 | -3.59 |
|  |  | <未编号> | 南 | -3.59 |
|  | 1039[设备间] | <未编号> | 西 | 2.57 |
|  |  | <未编号> | 西 | 2.82 |
|  | 1040[设备间] |  |  |  |
|  | 1041[办公室] | <未编号> | 东 | -2.62 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.62 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.64 |
|  | 1042[走廊] |  |  |  |
|  | 1043[浴室] |  |  |  |
|  | 1044[办公室] |  |  |  |
|  | 1045[裁判房] |  |  |  |
|  | 1046[办公室] |  |  |  |
|  | 1047[办公室] | <未编号> | 南 | -3.39 |
|  |  | <未编号> | 南 | -3.39 |
|  |  | <未编号> | 南 | -3.46 |
|  | 1048[办公室] | <未编号> | 南 | -3.51 |
|  |  | <未编号> | 南 | -3.55 |
|  | 1049[办公室] |  |  |  |
|  | 1050[办公室] | BM1824 | 西 | 3.52 |
|  |  | BM1824 | 西 | 3.39 |
|  |  | BM1824 | 西 | 3.34 |
|  |  | BM1824 | 西 | 3.08 |
|  | 1051[设备间] |  |  |  |
|  | 1052[办公室] |  |  |  |
|  | 1053[浴室] |  |  |  |
|  | 1054[设备间] |  |  |  |
|  | 1055[办公室] |  |  |  |
|  | 1056[库房] |  |  |  |
|  | 1057[裁判房] |  |  |  |
|  | 1058[办公室] | <未编号> | 南 | -1.15 |
|  | 1059[办公室] | <未编号> | 南 | -2.92 |
|  | 1060[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1061[贵宾室] |  |  |  |
|  | 1062[贵宾室] |  |  |  |
|  | 1064[空房间] |  |  |  |
|  | 1065[空房间] |  |  |  |
|  | 1066[贵宾室] |  |  |  |
|  | 1067[走廊] | BM1824 | 南 | -1.95 |
|  |  | BM1824 | 南 | -1.95 |
|  |  | BM1824 | 南 | -2.47 |
|  | 1068[办公室] | BM1824 | 东 | -2.48 |
|  |  | BM1824 | 东 | -2.48 |
|  |  | BM1824 | 东 | -2.45 |
|  | 1069[办公室] |  |  |  |
|  | 1070[更衣室] |  |  |  |
|  | 1074[办公室] |  |  |  |
|  | 1075[办公室] |  |  |  |
|  | 1076[办公室] |  |  |  |
|  | 1077[办公室] |  |  |  |
|  | 1078[办公室] |  |  |  |
|  | 1079[办公室] |  |  |  |
|  | 1080[办公室] |  |  |  |
|  | 1081[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1084[治疗室] |  |  |  |
|  | 1085[治疗室] |  |  |  |
|  | 1086[走廊] | BM1824 | 东 | -1.96 |
|  | 1087[办公室] | BM1824 | 西 | 2.68 |
|  | 1088[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1089[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1090[卫生间] |  |  |  |
|  | 1091[办公室] |  |  |  |
|  | 1092[设备间] |  |  |  |
|  | 1093[卫生间] |  |  |  |
|  | 1094[设备间] |  |  |  |
|  | 1095[办公室] |  |  |  |
|  | 1096[设备间] |  |  |  |
|  | 1097[办公室] |  |  |  |
|  | 1098[设备间] |  |  |  |
|  | 1099[设备间] |  |  |  |
|  | 1100[设备间] |  |  |  |
|  | 1101[设备间] |  |  |  |
|  | 1102[设备间] |  |  |  |
|  | 1103[设备间] |  |  |  |
|  | 1104[办公室] |  |  |  |
|  | 1105[体育场] | <未编号> | 北 | -0.65 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.69 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.77 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.80 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.85 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.86 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.88 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.89 |
|  |  | <未编号> | 北 | -1.08 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.91 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.91 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.91 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.93 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.93 |
|  |  | <未编号> | 北 | -1.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.95 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.99 |
|  |  | <未编号> | 北 | -1.03 |
|  |  | <未编号> | 北 | -1.06 |
|  |  | BM1524 | 北 | -1.10 |
|  | 1107[更衣室] |  |  |  |
| 2层 | 2001[设备间] |  |  |  |
|  | 2002[更衣室] |  |  |  |
|  | 2003[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2004[卫生间] |  |  |  |
|  | 2005[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2006[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2007[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2008[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2013[设备间] |  |  |  |
|  | 2014[设备间] |  |  |  |
|  | 2016[体育场] |  |  |  |
|  | 2017[走廊] | LM1530 | 北 | -1.54 |
|  |  | LM1530 | 北 | -1.55 |
|  |  | LM1530 | 北 | -2.35 |
|  |  | LM1530 | 北 | -1.55 |
|  | 2018[设备间] |  |  |  |
|  | 2019[设备间] |  |  |  |
|  | 2021[走廊] |  |  |  |
|  | 2022[设备间] |  |  |  |
|  | 2025[空房间] |  |  |  |
|  | 2026[设备间] |  |  |  |
|  | 2029[设备间] |  |  |  |
|  | 2030[设备间] |  |  |  |
|  | 2031[设备间] |  |  |  |
|  | 2032[设备间] |  |  |  |
|  | 2034[设备间] |  |  |  |
|  | 2035[设备间] |  |  |  |
|  | 2036[设备间] |  |  |  |
|  | 2037[更衣室] |  |  |  |
|  | 2038[大厅] |  |  |  |
|  | 2039[空房间] |  |  |  |
|  | 2040[设备间] |  |  |  |
|  | 2041[卫生间] |  |  |  |
|  | 2042[体育场] | LM1530 | 西 | 1.20 |
|  |  | LM1530 | 东 | -1.61 |
|  |  | LM1530 | 东 | -1.65 |
|  |  | LM1530 | 西 | 2.58 |
|  | 2044[设备间] |  |  |  |
|  | 2045[走廊] | LM1530 | 北 | -0.53 |
|  |  | LM1530 | 北 | 0.24 |
|  |  | LM1530 | 北 | 0.47 |
|  |  | LM1530 | 北 | 0.03 |
|  | 2046[设备间] |  |  |  |
|  | 2047[走廊] | C36445 | 西 | 4.74 |
|  |  | C74341 | 南 | -2.60 |
|  |  | C17845 | 东 | -2.63 |
|  | 2048[卫生间] |  |  |  |
|  | 2049[卫生间] |  |  |  |
|  | 2050[卫生间] |  |  |  |
|  | 2051[体育场] | C5009 | 北 | -1.49 |
|  |  | C5009 | 北 | -0.83 |
|  |  | C3009 | 北 | 0.51 |
| 3层 | 3001[大厅] | <未编号> | 上 | -1.64 |
|  | 3002[体育场] | LC5010 | 北 | -2.34 |
|  |  | C7415 | 北 | -2.34 |
|  |  | C7415 | 北 | -2.34 |
|  |  | C7415 | 北 | -4.34 |
|  |  | LC2015 | 北 | -2.34 |
|  |  | LC4510 | 北 | -1.84 |
|  |  | LC3015 | 北 | -2.02 |
|  | 3003[设备间] |  |  |  |
|  | 3004[设备间] |  |  |  |
|  | 3005[设备间] |  |  |  |
|  | 3006[库房] |  |  |  |
|  | 3007[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3008[楼梯间] | LC1810 | 东 | -4.29 |
|  |  | BFM1422 | 东 | -4.29 |
|  | 3009[设备间] |  |  |  |
|  | 3010[设备间] |  |  |  |
|  | 3011[设备间] |  |  |  |
|  | 3012[办公室] |  |  |  |
|  | 3013[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3014[走廊] |  |  |  |
|  | 3016[走廊] |  |  |  |
|  | 3017[走廊] |  |  |  |