- 本项目将从以下几个方面进行改造，即：（1）建筑围护结构优化；（2）通风空调系统改造；（3）建筑防火与耐久性强化；（4）热水供应系统改造；（5）雨水回收与节水措施；（6）照明系统升级；（7）清洁能源利用；（8）建筑光伏系统；（9）建筑声环境优化；

- 1.团队参考《河北-绿色建筑评价标准》《建筑设计防火规范》等规范，从围护结构入手优化节能性能，对填充墙，剪力墙，热桥柱等进行修改，提升节能目标

- 2. 通风空调系统改造基于原有“比赛大厅集中空调+其余房间分体多联空调”形式优化：集中空调冷热源新增能效提升模块，原风冷热泵搭配智能温控策略，根据比赛大厅人数动态调整冷热负荷输出；观众看台增设感应式新风口，无人时自动关闭，减少能源浪费；

- 3.防火安全专项改造严格遵循规范要求：屋顶绿化结构层采用不燃性防火岩棉板基材，光伏支架涂刷防火涂料；室内装修优先使用A级不燃材料（如无机复合墙板）；通风空调系统设置70℃自动关闭防火阀，风道内衬防火保温材料；消防设施按规范增设手提式干粉灭火器，每50㎡至少1具；优化室内消火栓布局，任意位置到消火栓距离≤30m，增设应急照明与疏散指示标志，保障人员密集场景下的消防安全。

- 4. 热水供应系统改造依托原有太阳能生活热水系统升级：保留296组集热器，新增热量存储与分配模块，提升夏季与冬季热效率，确保淋浴用热50%需求的基础上，进一步拓展至健身房清洁热水供应，减少市政热网依赖。

- 5. 雨水回收与节水措施聚焦水资源循环：在屋顶设置不锈钢防锈集水槽，收集雨水经过滤处理后，用于周边绿化灌溉与场地冲洗；卫生间更换节水型洁具（如低流量龙头、感应式冲水装置），热水系统增设管道保温层，减少输水过程热损失与水资源浪费；经简单处理后用于屋顶绿植灌溉，既节约水资源，又减轻地面与建筑排水压力，收集管道选用阻燃型PVC材质，兼顾耐久性与防火安全。

- 6.光环境优化采用“自然采光为主+智能补光为辅”策略：设计合理的天窗、采光井与开放式走廊，搭配反射板等材料将自然光引入室内各个角落；同时采用低反射玻璃幕墙，减少光污染与眩光，保障周边师生安全。

- 7.清洁能源利用在太阳能基础上补充多元形式：屋顶绿化间隙新增单晶硅光伏组件，利用闲置空间实现光伏发电，所发电量优先供给照明与智能化设备；结合廊坊年平均日照2660小时的气候特点，优化光伏板倾角，提升系统效率（目标≥85%），减少传统电网电力消耗。

- 8.针对廊坊年平均日照2660小时（5-6月日照最充足）的气候特点，在建筑顶层布局太阳能光伏系统，光伏组件选用抗风沙、耐低温的单晶硅材质（使用寿命≥25年），经日照分析优化倾角后，总装机容量为530.80 kW，系统效率为86.3%，首年发电量为666.6 MWh。运营期内预计总发电量15703.0 MWh,减少对传统电网电力的依赖。

- 9.建筑声环境优化针对体育场馆高噪声特性：墙面与吊顶增设吸音材料，降低室内回声与混响时间；外窗采用中空Low-E玻璃，提升隔声性能，阻隔室外噪声传入；健身房、器材室等区域设置隔声隔断，避免设备运行噪声干扰其他功能区，保障室内声学舒适度。