可再生能源建筑一体化

一、项目概况

根据中国气象局数据，项目所在地水平面年总辐照量为1369.4MJ/(m²·a)，年日照时数2875h，峰值日照时数3.83h，属于C级太阳能资源丰富区域；全年总辐照量数据直射比为0.62,直接辐射主导,直射比等级属于A级等级很高地区。太阳能资源等级水平面总辐射稳定度为0.36，属B级稳定地区，具备优质的光伏发电基础条件。

二、标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015—2021

2. 《光伏发电站设计规范》GB 50797—2012

3. 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GBT 50801—2013

4. 《建筑太阳能光伏系统设计规范》DB11/T 881—2012

5. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019（2024年版）

三、可再生能源集成系统设计

（一）光伏发电系统

1. 核心设备参数

选用单晶硅光伏组件，具体性能指标如下：

| 尺寸（mm） | 峰值功率（Wp） | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 年衰减 | 每瓦成本（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2278×1134 | 400 | 0.35 | 25℃ | 2% | 0.5% | 3 |

2. 系统设计方案

装机规模：总装机容量530.8kW，共部署1327块组件，总安装面积3428㎡

安装方式：采用固定集成安装，结合建筑屋顶结构优化布置，安装倾角参照并网系统推荐值32.8°，兼顾建筑美观与发电效率

阴影遮挡控制：按照规范要求，保证冬至日9:00-15:00光伏方阵无相互遮挡，通过全景辐照分析确定最佳安装区域，避免周边建筑遮挡影响

系统效率：综合考虑逆变器效率、线路效率1%、材料表面污染效率1%及其他损失2.48%，系统综合效率达86.3%

（二）雨水回收利用系统

1. 核心设备参数

| 设备名称 | 型号规格 | 处理能力 | 核心参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初期弃流装置 | QY-100 | 100m³/h | 弃流阈值5mm，自动反冲洗 |
| 雨水过滤器 | GL-80 | 80m³/h | 过滤精度100μm，过滤效率≥95% |
| 储水水箱 | SMC-500 | 500m³ | 食品级材质，防渗漏，带自动清洁功能 |
| 变频供水泵 | ISG-50 | 50m³/h | 扬程30m，能效等级1级 |
| 消毒设备 | UV-300 | 300m³/h | 紫外线剂量≥40mJ/cm²，杀菌率≥99% |

2. 系统设计方案

收集范围：建筑屋顶及周边硬化路面，总面积约2000㎡，设计降雨重现期2年

处理流程：雨水汇集→初期弃流→格栅过滤→精密过滤→紫外线消毒→储水水箱→变频供水

利用途径：绿化灌溉、道路冲洗、景观补水，不用于生活饮用水

系统控制：采用智能监测系统，实时监控水箱水位、水质指标，自动调节供水压力，实现无人值守运行

四、产能与利用效率预估

（一）光伏发电产能

1. 首年发电量

根据当地太阳能资源及系统设计参数，首年总发电量666.63MWh，各月分布如下：

| 月份 | 太阳能总辐照量（kWh/㎡） | 交流发电量（MWh） | 占全年百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 127.5 | 60.66 | 9.1% |
| 2月 | 136.6 | 64.58 | 9.7% |
| 3月 | 144.7 | 67.15 | 10.1% |
| 4月 | 135.3 | 61.75 | 9.3% |
| 5月 | 125.9 | 56.30 | 8.4% |
| 6月 | 110.5 | 49.09 | 7.4% |
| 7月 | 109.9 | 48.57 | 7.3% |
| 8月 | 119.3 | 53.10 | 8.0% |
| 9月 | 110.4 | 49.35 | 7.4% |
| 10月 | 120.7 | 55.18 | 8.3% |
| 11月 | 111.4 | 51.92 | 7.8% |
| 12月 | 103.2 | 48.97 | 7.3% |

2. 全周期产能

项目运营期25年内，受组件衰减影响，年发电量从666.63MWh逐步降至591.07MWh，25年总发电量预计达15703.01MWh，总发电利用小时数29584h，年均发电量628.12MWh。

（二）雨水回收利用效率

年收集量：基于廊坊年均降雨量550mm计算，扣除初期弃流及损耗，年有效收集雨水量为8800m³

年利用量：预计年利用雨水7040m³，雨水利用率达80%，可替代同等量自来水，节约水资源效果显著

水质保障：经处理后，出水水质符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920—2020标准，满足绿化、冲洗等使用需求

- 效益分析

（一）节能减排效益

能源替代：25年累计发电15703.01MWh，相当于节约标准煤5181.99吨

污染物减排：累计减少CO₂排放8495.33吨、SO₂排放1303.35千克、氮氧化物排放2088.50千克、电力烟尘排放266.95千克，环境效益显著

水资源节约：年均节约自来水7040m³，25年累计节约17.6万m³，缓解区域水资源压力

（二）经济效益

光伏项目总投资458.72万元，25年总收益541.67万元，静态投资回收期20.45年，项目利润总额82.95 万元

六、结论

本项目通过集成光伏发电系统与雨水回收利用系统，充分发挥廊坊地区太阳能资源优势，实现了可再生能源的高效利用与水资源的循环节约。项目25年总发电量15703.01MWh，总节约水资源17.6万m³，减排CO₂8495.33吨。系统设计符合相关国家标准，设备选型合理，实施方案可行，能够为建筑提供稳定的清洁能源与再生水资源，助力绿色建筑目标实现，具备推广应用价值。