热负荷计算报告书

校园食堂微生态改造工程

设计编号：

| 工程地点 | ： | 山西-大同 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 山西大同大学 |
| 设计单位 | ： | 山西大同大学建筑协会 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15296623141 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	4

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14 房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 山西-大同 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 40.12 |  |
| 东经 | 113.30 |  |
| 建筑名称 | 校园食堂微生态改造工程 |  |
| 建筑面积 | 地上 1331.41 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 8.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 山西-大同-大同（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -16.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 82404 | 1331.41 | 61.89 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1259.62 | 65.42 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 未分区 | 1002[餐厅] | 479.33 | 18 | 19263 | 914 | 959 | 1057 | 3835 | 22193 | 26028 | 46.3 | 54.3 |
|  | 1003[普通办公室] | 155.58 | 20 | 13000 | 262 | 0 | 0 | 1245 | 13262 | 14506 | 85.2 | 93.2 |
|  | 1004[普通办公室] | 23.28 | 20 | 2129 | 111 | 0 | 0 | 186 | 2240 | 2427 | 96.2 | 104.2 |
|  | 1005[普通办公室] | 19.27 | 20 | 1222 | 58 | 0 | 0 | 154 | 1280 | 1435 | 66.5 | 74.5 |
|  | 1006[普通办公室] | 12.59 | 20 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1410 | 1511 | 112.1 | 120.1 |
|  | 1007[普通办公室] | 8.07 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 65 | -47 | 18 | -5.8 | 2.2 |
|  | 1009[普通办公室] | 7.99 | 20 | 681 | 0 | 0 | 0 | 64 | 681 | 745 | 85.2 | 93.2 |
|  | 2001[餐厅] | 537.45 | 18 | 37311 | 76 | 1075 | 1923 | 4300 | 40385 | 44685 | 75.1 | 83.1 |
|  | 2008[普通办公室] | 8.07 | 20 | 407 | 0 | 0 | 0 | 65 | 160 | 225 | 19.9 | 27.9 |
|  | 2010[普通办公室] | 7.99 | 20 | 838 | 0 | 0 | 0 | 64 | 838 | 902 | 104.8 | 112.8 |
|  | 合计 | 1259.62 |  | 76461 | 1422 | 2034 | 2980 | 10077 | 82404 | 92481 | 57.4 | 65.4 |
| 总计 |  | 1259.62 |  | 76461 | 1422 | 2034 | 2980 |  | 82404 |  | 65.4 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1002[餐厅] | 479.33 | 18 | 19263 | 914 | 959 | 1057 | 3835 | 22193 | 26028 | 46.3 | 54.3 |
|  | 1003[普通办公室] | 155.58 | 20 | 13000 | 262 | 0 | 0 | 1245 | 13262 | 14506 | 85.2 | 93.2 |
|  | 1004[普通办公室] | 23.28 | 20 | 2129 | 111 | 0 | 0 | 186 | 2240 | 2427 | 96.2 | 104.2 |
|  | 1005[普通办公室] | 19.27 | 20 | 1222 | 58 | 0 | 0 | 154 | 1280 | 1435 | 66.5 | 74.5 |
|  | 1006[普通办公室] | 12.59 | 20 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1410 | 1511 | 112.1 | 120.1 |
|  | 1007[普通办公室] | 8.07 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 65 | -47 | 18 | -5.8 | 2.2 |
|  | 1009[普通办公室] | 7.99 | 20 | 681 | 0 | 0 | 0 | 64 | 681 | 745 | 85.2 | 93.2 |
|  | 合计 | 706.11 |  | 37905 | 1346 | 959 | 1057 |  | 35372 |  | 50.1 |  |
| 2层 | 2001[餐厅] | 537.45 | 18 | 37311 | 76 | 1075 | 1923 | 4300 | 40385 | 44685 | 75.1 | 83.1 |
|  | 2008[普通办公室] | 8.07 | 20 | 407 | 0 | 0 | 0 | 65 | 160 | 225 | 19.9 | 27.9 |
|  | 2010[普通办公室] | 7.99 | 20 | 838 | 0 | 0 | 0 | 64 | 838 | 902 | 104.8 | 112.8 |
|  | 合计 | 553.51 |  | 38556 | 76 | 1075 | 1923 |  | 36955 |  | 66.8 |  |
| 总计 |  | 1259.62 |  | 76461 | 1422 | 2034 | 2980 |  | 82404 |  | 65.4 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1002[餐厅] | 屋顶 | 0.43 | 0.77 | 18 | 34.3 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 北外墙 | 78.55 | 1.13 | 18 | 34.3 | 1.0 | 3033.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 3337.0 | 0.00 | 3337.0 |
|  | 西外墙 | 29.92 | 1.13 | 18 | 34.3 | 1.0 | 1155.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1097.8 | 0.00 | 1097.8 |
|  | 南外墙 | 68.39 | 1.13 | 18 | 34.3 | 1.0 | 2641.3 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 2113.0 | 0.00 | 2113.0 |
|  | 北外窗 | 25.20 | 3.90 | 18 | 34.3 | 1.0 | 3371.0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 3708.1 | 0.00 | 3708.1 |
|  | 西外窗 | 10.08 | 3.90 | 18 | 34.3 | 1.0 | 1348.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1281.0 | 0.00 | 1281.0 |
|  | 南外窗 | 20.16 | 3.90 | 18 | 34.3 | 1.0 | 2696.8 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 2157.4 | 0.00 | 2157.4 |
|  | 南外门 | 8.10 | 1.97 | 18 | 34.3 | 1.0 | 547.9 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 438.3 | 0.00 | 438.3 |
|  | 内墙 | 9.38 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -36.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.1 | 0.00 | -36.1 |
|  | 内墙 | 21.88 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -84.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84.2 | 0.00 | -84.2 |
|  | 内墙 | 10.35 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.8 | 0.00 | -39.8 |
|  | 内墙 | 14.05 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.1 | 0.00 | -54.1 |
|  | 内墙 | 12.00 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.2 | 0.00 | -46.2 |
|  | 内墙 | 64.99 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -250.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -250.2 | 0.00 | -250.2 |
|  | 内窗 | 21.92 | 3.90 | 18 | -2.0 | 1.0 | -171.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -171.0 | 0.00 | -171.0 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
|  | 内门 | 4.05 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.3 | 0.00 | -24.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.9 | 0.00 | -18.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.3 | 0.00 | -11.3 |
|  | 非周边地面 | 375.35 | 0.30 | 18 | 34.3 | 1.0 | 3836.6 |  |  | 0.00 | 3836.6 | 0.00 | 3836.6 |
|  | 周边地面 | 116.20 | 0.51 | 18 | 34.3 | 1.0 | 2048.6 |  |  | 0.00 | 2048.6 | 0.00 | 2048.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914.5 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 958.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3834.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26028 |
| 1003[普通办公室] | 屋顶 | 167.71 | 0.77 | 20 | 36.3 | 1.0 | 4712.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4712.1 | 0.00 | 4712.1 |
|  | 东外墙 | 67.95 | 1.13 | 20 | 36.3 | 1.0 | 2777.4 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 2694.1 | 0.00 | 2694.1 |
|  | 北外墙 | 25.92 | 1.13 | 20 | 36.3 | 1.0 | 1059.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1165.4 | 0.00 | 1165.4 |
|  | 北外窗 | 10.08 | 3.90 | 20 | 36.3 | 1.0 | 1427.0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1569.7 | 0.00 | 1569.7 |
|  | 东外门 | 4.05 | 1.97 | 20 | 36.3 | 1.0 | 289.9 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 281.2 | 0.00 | 281.2 |
|  | 内墙 | 64.99 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 250.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.2 | 0.00 | 250.2 |
|  | 内窗 | 21.92 | 3.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 171.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 非周边地面 | 112.00 | 0.30 | 20 | 36.3 | 1.0 | 1211.5 |  |  | 0.00 | 1211.5 | 0.00 | 1211.5 |
|  | 周边地面 | 50.00 | 0.51 | 20 | 36.3 | 1.0 | 932.9 |  |  | 0.00 | 932.9 | 0.00 | 932.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14506 |
| 1004[普通办公室] | 西外墙 | 17.20 | 1.13 | 20 | 36.3 | 1.0 | 703.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 667.9 | 0.00 | 667.9 |
|  | 南外墙 | 15.80 | 1.13 | 20 | 36.3 | 1.0 | 645.8 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 516.6 | 0.00 | 516.6 |
|  | 南外门 | 8.10 | 1.97 | 20 | 36.3 | 1.0 | 579.8 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 463.9 | 0.00 | 463.9 |
|  | 内墙 | 14.05 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 非周边地面 | 9.14 | 0.30 | 20 | 36.3 | 1.0 | 98.9 |  |  | 0.00 | 98.9 | 0.00 | 98.9 |
|  | 周边地面 | 16.55 | 0.51 | 20 | 36.3 | 1.0 | 308.8 |  |  | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2427 |
| 1005[普通办公室] | 西外墙 | 11.16 | 1.13 | 20 | 36.3 | 1.0 | 456.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.3 | 0.00 | 433.3 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 36.3 | 1.0 | 458.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 435.8 | 0.00 | 435.8 |
|  | 内墙 | 10.35 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.8 | 0.00 | 39.8 |
|  | 内门 | 4.05 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 非周边地面 | 14.31 | 0.30 | 20 | 36.3 | 1.0 | 154.8 |  |  | 0.00 | 154.8 | 0.00 | 154.8 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.51 | 20 | 36.3 | 1.0 | 134.3 |  |  | 0.00 | 134.3 | 0.00 | 134.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1435 |
| 1006[普通办公室] | 屋顶 | 0.50 | 0.77 | 20 | 36.3 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 东外墙 | 12.00 | 1.13 | 20 | 36.3 | 1.0 | 490.5 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 475.8 | 0.00 | 475.8 |
|  | 南外墙 | 19.20 | 1.13 | 20 | 36.3 | 1.0 | 784.8 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 627.8 | 0.00 | 627.8 |
|  | 内墙 | 12.00 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 非周边地面 | 2.80 | 0.30 | 20 | 36.3 | 1.0 | 30.3 |  |  | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
|  | 周边地面 | 11.60 | 0.51 | 20 | 36.3 | 1.0 | 216.4 |  |  | 0.00 | 216.4 | 0.00 | 216.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1511 |
| 1007[普通办公室] | 内墙 | 21.88 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 84.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.2 | 0.00 | 84.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 非周边地面 | 9.30 | 0.30 | 20 | 36.3 | 1.0 | 100.6 |  |  | 0.00 | 100.6 | 0.00 | 100.6 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -246.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 1009[普通办公室] | 西外墙 | 12.40 | 1.13 | 20 | 36.3 | 1.0 | 506.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.5 | 0.00 | 481.5 |
|  | 内墙 | 9.38 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.1 | 0.00 | 36.1 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 非周边地面 | 3.02 | 0.30 | 20 | 36.3 | 1.0 | 32.7 |  |  | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 周边地面 | 6.20 | 0.51 | 20 | 36.3 | 1.0 | 115.7 |  |  | 0.00 | 115.7 | 0.00 | 115.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41020 |
| 2001[餐厅] | 屋顶 | 552.25 | 0.77 | 18 | 34.3 | 1.0 | 14661.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14661.3 | 0.00 | 14661.3 |
|  | 西外墙 | 58.28 | 1.13 | 18 | 34.3 | 1.0 | 2250.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2138.3 | 0.00 | 2138.3 |
|  | 南外墙 | 122.47 | 1.13 | 18 | 34.3 | 1.0 | 4729.9 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 3783.9 | 0.00 | 3783.9 |
|  | 东外墙 | 62.08 | 1.13 | 18 | 34.3 | 1.0 | 2397.5 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 2325.6 | 0.00 | 2325.6 |
|  | 北外墙 | 116.26 | 1.13 | 18 | 34.3 | 1.0 | 4490.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 4939.1 | 0.00 | 4939.1 |
|  | 西外窗 | 13.32 | 3.90 | 18 | 34.3 | 1.0 | 1781.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1692.7 | 0.00 | 1692.7 |
|  | 南外窗 | 17.28 | 3.90 | 18 | 34.3 | 1.0 | 2311.5 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 1849.2 | 0.00 | 1849.2 |
|  | 东外窗 | 21.92 | 3.90 | 18 | 34.3 | 1.0 | 2932.6 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 2844.6 | 0.00 | 2844.6 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 3.90 | 18 | 34.3 | 1.0 | 2889.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 3178.4 | 0.00 | 3178.4 |
|  | 北外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 34.3 | 1.0 | 127.8 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 140.6 | 0.00 | 140.6 |
|  | 内墙 | 21.28 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -81.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.9 | 0.00 | -81.9 |
|  | 内墙 | 33.88 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -130.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.4 | 0.00 | -130.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.9 |
|  | 其它负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1923.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4299.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44685 |
| 2008[普通办公室] | 屋顶 | 9.30 | 0.77 | 20 | 36.3 | 1.0 | 261.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.3 | 0.00 | 261.3 |
|  | 内墙 | 33.88 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 130.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.00 | 130.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -246.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |
| 2010[普通办公室] | 屋顶 | 9.22 | 0.77 | 20 | 36.3 | 1.0 | 259.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.1 | 0.00 | 259.1 |
|  | 西外墙 | 12.40 | 1.13 | 20 | 36.3 | 1.0 | 506.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.5 | 0.00 | 481.5 |
|  | 内墙 | 21.28 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 81.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41383 |
| 校园食堂微生态改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82404 |