建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

校园食堂微生态改造工程

设计编号：

| 工程地点 | ： | 山西-大同 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 山西大同大学 |
| 设计单位 | ： | 山西大同大学建筑协会 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15296623141 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	11

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	12

4.8 挑空楼板	15

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	15

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	15

4.11 外窗	16

4.12 周边地面	17

4.13 采暖地下室外墙	18

4.14 变形缝	18

4.15 可开启窗扇	18

4.16 非中空窗面积比	18

4.17 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 校园食堂微生态改造工程 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山西-大同 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 计算建筑面积 | 地上1331㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 8.0m |
| 计算建筑体积 | 9387.54 |
| 计算建筑外表面积 | 1676.18 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 钢结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.79 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.79 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 0.045 | 0.748 | 140.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| alc外墙板1 | 0.140 | 2.180 | 650.0 | 718.1 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 玻化微珠保温浆料 | 0.080 | 1.462 | 350.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| c20细石混凝土(ρ=2300)（1） | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）（1） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 水泥膨胀珍珠岩(P=600) | 0.210 | 3.440 | 600.0 | 1170.0 | 0.0900 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.037,D=32.486)：（由上到下）

c20细石混凝土(ρ=2300)（1） 500mm＋合成高分子防水卷材 15mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）（1） 800mm＋水泥膨胀珍珠岩(P=600) 300mm＋钢筋混凝土 1300mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.032,D=49.449)：（由外到内）

水泥砂浆 200mm＋聚合物砂浆（网格布） 60mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 800mm＋水泥砂浆 150mm＋alc外墙板1 2000mm

3. 外窗构造：60系列隔热铝合金窗（≥24mm隔条+填充）5Low-E+9A+5Low-E+9A+5 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.240

4. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.130,D=17.907)：

水泥砂浆 200mm＋钢筋混凝土 1200mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 200mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 1676.18 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 9387.54 |
| 体形系数 | 0.18 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 747.16 | 451.34 | 2988.63 |
| 2 | 4.000 | 584.26 | 640.61 | 6398.91 |
| 屋顶 | － | － | 584.24 | － |
| 合计 | 8.00 | 1331.41 | 1676.18 | 9387.54 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 37.44 | 279.50 | 0.13 |
| 北向 | 立面2 | 56.88 | 279.50 | 0.20 |
| 东向 | 立面3 | 21.92 | 168.00 | 0.13 |
| 西向 | 立面4 | 26.64 | 168.00 | 0.16 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1楼窗1 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 37.44 |
|  |  | 1楼窗2 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | 1楼窗3 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | 1楼窗4 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | 2楼窗1 | 2.40×1.80 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 2楼窗2 | 2.40×1.80 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 2楼窗3 | 2.40×1.80 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 2楼窗4 | 2.40×1.80 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
| 北向 | 立面2 | 1楼窗10 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 56.88 |
|  |  | 1楼窗11 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | 1楼窗12 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | 1楼窗13 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | 1楼窗14 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | 1楼窗8 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | 1楼窗9 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | 2楼窗10 | 2.40×1.80 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 2楼窗11 | 2.40×1.80 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 2楼窗12 | 2.40×1.80 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 2楼窗8 | 2.40×1.80 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | 2楼窗9 | 2.40×1.80 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
| 东向 | 立面3 |  | 4.53×1.50 | 2 | 2 | 6.79 | 13.58 | 21.92 |
|  |  |  | 5.57×1.50 | 2 | 1 | 8.35 | 8.35 |  |
| 西向 | 立面4 | 1楼窗5 | 1.80×1.80 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 | 26.64 |
|  |  | 1楼窗6 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | 1楼窗7 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | 2楼窗5 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | 2楼窗6 | 2.40×2.10 | 2 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | 2楼窗7 | 2.40×2.10 | 2 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300)（1） | 500 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.331 | 5.047 |
| 合成高分子防水卷材 | 15 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.100 | 0.607 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）（1） | 800 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 24.242 | 9.067 |
| 水泥膨胀珍珠岩(P=600) | 300 | 0.210 | 3.440 | 1.00 | 1.429 | 4.914 |
| 钢筋混凝土 | 1300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.747 | 12.851 |
| 各层之和∑ | 2915 | － | － | － | 26.849 | 32.486 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.79[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.04 + 23.89/739.42 = 0.07 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.30或0.30<S≤0.50,K≤0.25 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

屋顶线性热桥

| 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.427/2=0.2135 | 111.87 | 23.89 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：WR-1 |  |
| --- | --- |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 200 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.215 | 2.445 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 60 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.065 | 0.729 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 800 | 0.045 | 0.748 | 1.10 | 16.162 | 13.298 |
| 水泥砂浆 | 150 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.161 | 1.834 |
| alc外墙板1 | 2000 | 0.140 | 2.180 | 1.00 | 14.286 | 31.143 |
| 各层之和∑ | 3210 | － | － | － | 30.888 | 49.449 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.79[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.03 + 206.21/729.97 = 0.31 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.427/2=0.2135 | 34.94 | 7.46 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.793 | 42.00 | 33.31 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.485 | 25.20 | 12.22 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.485 | 19.20 | 9.31 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.001 | 8.00 | 0.01 |
|  | 合计 |  |  |  | 62.31 |
| 北 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.427/2=0.2135 | 34.94 | 7.46 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.793 | 51.60 | 40.92 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.485 | 29.70 | 14.40 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.485 | 28.80 | 13.97 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.001 | 4.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 76.75 |
| 东 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.427/2=0.2135 | 21.00 | 4.48 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.793 | 14.40 | 11.42 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.485 | 16.12 | 7.82 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.485 | 14.62 | 7.09 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.001 | 4.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 30.81 |
| 西 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.427/2=0.2135 | 21.00 | 4.48 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.793 | 24.00 | 19.03 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.485 | 13.20 | 6.40 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.485 | 13.20 | 6.40 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.001 | 20.00 | 0.02 |
|  | 合计 |  |  |  | 36.34 |
| 总计 |  |  |  |  | 206.21 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：WR-1 | 门窗左右口：WS-1 |
| --- | --- |

| 门窗上口：WU-1 | 窗下口：WD-1 |
| --- | --- |

| 外墙－内墙：WI-1 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 225.86 | 1.000 | 0.03 | 49.45 | 0.79 |
| 考虑线性热桥后K | 0.03 + 62.31/225.86 = 0.31 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 220.73 | 1.000 | 0.03 | 49.45 | 0.79 |
| 考虑线性热桥后K | 0.03 + 76.75/220.73 = 0.38 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 142.03 | 1.000 | 0.03 | 49.45 | 0.79 |
| 考虑线性热桥后K | 0.03 + 30.81/142.03 = 0.25 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 141.36 | 1.000 | 0.03 | 49.45 | 0.79 |
| 考虑线性热桥后K | 0.03 + 36.34/141.36 = 0.29 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 729.97 | 1.000 | 0.03 | 49.45 | 0.79 |
| 考虑线性热桥后K | 0.03 + 206.21/729.97 = 0.31 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.38或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60系列隔热铝合金窗（≥24mm隔条+填充）5Low-E+9A+5Low-E+9A+5 | 55 | 1.80 | 0.24 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | ，1楼窗5，1楼窗6，1楼窗7，2楼窗5，2楼窗6，2楼窗7，1楼窗1，1楼窗2，1楼窗3，1楼窗4，2楼窗1，2楼窗2，2楼窗3，2楼窗4，1楼窗10，1楼窗11，1楼窗12，1楼窗13，1楼窗14，1楼窗8，1楼窗9，2楼窗10，2楼窗11，2楼窗12，2楼窗8，2楼窗9 |  |  |  |
|  | 来源：《山西居住建筑节能设计标准》DBJ0-242-2020 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1楼窗1 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 2 | 1楼窗2 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 3 | 1楼窗3 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 4 | 1楼窗4 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 5 | 2楼窗1 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 | 55 | 1.800 |
| 6 | 2楼窗2 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 | 55 | 1.800 |
| 7 | 2楼窗3 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 | 55 | 1.800 |
| 8 | 2楼窗4 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 | 55 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 37.44 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1楼窗10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 2 | 1楼窗11 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 3 | 1楼窗12 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 4 | 1楼窗13 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 5 | 1楼窗14 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 6 | 1楼窗8 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 7 | 1楼窗9 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 8 | 2楼窗10 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 | 55 | 1.800 |
| 9 | 2楼窗11 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 | 55 | 1.800 |
| 10 | 2楼窗12 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 | 55 | 1.800 |
| 11 | 2楼窗8 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 | 55 | 1.800 |
| 12 | 2楼窗9 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 | 55 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 56.88 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 2 | 6.79 | 13.58 | 55 | 1.800 |
| 2 |  | 2 | 1 | 8.35 | 8.35 | 55 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 21.92 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1楼窗5 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 | 55 | 1.800 |
| 2 | 1楼窗6 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 3 | 1楼窗7 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 4 | 2楼窗5 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 | 55 | 1.800 |
| 5 | 2楼窗6 | 2 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 6 | 2楼窗7 | 2 | 1 | 5.04 | 5.04 | 55 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 26.64 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 37.44 | 1.80 | 0.14 | 0.13 | K≤2.70 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 56.88 | 1.80 | 0.14 | 0.20 | K≤2.70 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 21.92 | 1.80 | 0.14 | 0.13 | K≤2.70 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 26.64 | 1.80 | 0.14 | 0.16 | K≤2.70 | 满足 |
| 综合平均 |  | 142.88 | 1.80 | 0.14 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 200 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.215 | 2.445 |
| 钢筋混凝土 | 1200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.690 | 11.862 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) | 200 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 6.667 | 3.600 |
| 各层之和∑ | 1600 | － | － | － | 7.571 | 17.907 |
| 保温材料层R | 6.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 37.44 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 21.92 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 26.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 周边地面 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。