[image: image9.jpg]


[image: image9.jpg]

近零能耗
建筑能效报告书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	广东-广州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年12月26日


[image: image1.png]



	采用软件
	超低能耗PHES2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13437407935


目  录
41 建筑概况


4

2 设计依据

4

3 气象数据

4

3.1 气象地点

5

3.2 逐日干球温度表

5

3.3 逐月辐照量表

5

3.4 峰值工况

5

4 工程材料

6

5 屋顶

6

5.1 屋顶构造一

6

6 外墙

6

6.1 外墙构造一

7

7 外窗热工

7

8 外窗气密性

7

9 外门气密性

7

10 户门气密性

8

11 围护结构检查结论

8

12 房间类型

8

12.1 房间参数表

8

12.2 作息时间表

8

13 系统类型

8

13.1 系统分区

8

13.2 热回收参数

8

14 制冷系统

8

14.1 默认冷源

8

14.1.1 供应的系统

9

14.1.2 冷水机组

9

14.1.3 水泵系统

9

14.1.4 运行工况

9

14.1.5 制冷能耗

9

15 供暖系统

9

15.1 默认热源

9

15.1.1 供应的系统

9

15.1.2 热水锅炉系统

10

16 空调风机

10

16.1 独立新排风

10

17 照明

11

18 能效结果

11

18.1 建筑负荷

11

18.1.1 负荷分项统计

11

18.1.2 逐月负荷表

13

18.2 建筑能耗

13

18.3 可再生能源利用

14

18.4 结论

15

19 附录

15

19.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

15

19.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

15

19.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

15

19.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

16

19.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	广东-广州

	地理位置
	北纬：23.08°
	东经：113.14°

	建筑面积(m2)
	地上122    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上7.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	347.57

	建筑外表面积(m2)
	272.14

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:5.2-9.24,供暖期:11.13-3.14


2 设计依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T 51350-2019)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)
3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)
3 气象数据
3.1 气象地点
广东-广州, 《建筑节能气象参数标准》
3.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFETIREE(C) — WA — F9E — BNE

7 2/1 31 41 5/1 6/1 7l 8/1 91 1071 111 121





3.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

10

1

12





3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月27日16时
	37.2
	27.2
	19.3
	87.0

	最冷
	02月06日05时
	5.0
	4.4
	5.0
	17.6


4 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	


5 屋顶
5.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77


6 外墙
6.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


7 外窗热工

本工程无此项内容
8 外窗气密性
	最不利气密性等级
	－

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	－


9 外门气密性
	最不利气密性等级
	－

	外门气密性措施
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


10 户门气密性
	最不利气密性等级
	－

	户门气密性措施
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


11 围护结构检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	不需要

	2
	外墙
	不需要

	3
	外窗气密性
	适宜

	4
	外门气密性
	适宜

	5
	户门气密性
	适宜


12 房间类型
12.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	起居室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)


12.2 作息时间表
详见附录
13 系统类型
13.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	106.27
	所有房间


13.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	－
	－
	－
	－


14 制冷系统
14.1 默认冷源
14.1.1 供应的系统
	系统编号
	默认


14.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


14.1.3 水泵系统
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


14.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	31.3
	37.6
	10

	40
	200
	48
	4.17
	31.3
	37.6
	10

	60
	300
	68
	4.41
	31.3
	37.6
	10

	80
	400
	80
	5.00
	31.3
	37.6
	10

	100
	500
	100
	5.00
	31.3
	37.6
	10


14.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	7236
	3361
	1809
	4.00
	105199
	126374
	33610

	20~40
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	7236
	3361
	1809
	
	105199
	126374
	33610


15 供暖系统
15.1 默认热源
15.1.1 供应的系统
	系统编号
	默认


15.1.2 热水锅炉系统
15.1.2.1 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤热值(kWh/kg)
	标准煤消耗(kgce)

	烟煤II
	1.00
	1
	879
	0.78
	0.92
	8.14
	150.45


15.1.2.2 热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


15.1.2.3 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	37.6
	0.1880
	879
	1167
	43879

	40
	400
	37.6
	0.0940
	0
	0
	0

	60
	600
	37.6
	0.0627
	0
	0
	0

	80
	800
	37.6
	0.0470
	0
	0
	0

	100
	1000
	37.6
	0.0376
	0
	0
	0

	综合
	879
	1167
	43879


16 空调风机
16.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	100
	0.24
	24
	6432
	154

	合计
	154


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	80
	0.8
	0.24
	19
	6432
	123

	合计
	123


17 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	起居室
	5.48
	2
	106
	582

	总计
	582


18 能效结果
18.1 建筑负荷
18.1.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-9.36
	2.03
	0.00
	-0.94
	0.00
	-8.27

	供冷(kWh/㎡)
	45.25
	8.06
	0.00
	14.79
	0.00
	68.09


[image: image4.png]-1000

-1200

FERSTR(KWh)

. ek
W EPE
m=RER
L=

CSR/BE





[image: image5.png]FELSTA(Wh)





18.1.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	168
	0
	1.133
	1月26日10时
	0.000
	--

	2月
	306
	0
	2.784
	2月7日9时
	0.000
	--

	3月
	392
	0
	2.938
	3月2日7时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	291
	0.000
	--
	0.762
	5月29日22时

	6月
	0
	486
	0.000
	--
	1.155
	6月30日22时

	7月
	0
	1810
	0.000
	--
	3.565
	7月9日22时

	8月
	0
	2608
	0.000
	--
	4.913
	8月30日22时

	9月
	0
	2042
	0.000
	--
	4.668
	9月17日21时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	13
	0
	0.207
	12月11日9时
	0.000
	--


[image: image6.png]3000

2500

2000

1500

1000

500

BRREER(kWh)

~ |-

5 6 7 8 9 10 1

12

LR
LE222





[image: image7.png]BRIEBEREKW)

1

5 6 7 8 9 10 1

12

W RS
WSS





18.2 建筑能耗
	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供冷
	2512.51
	6532.53

	
	供暖
	412.92
	1073.59

	
	照明
	5.48
	14.25

	
	新排风机
	2.60
	6.76

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	1.42
	11.56

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电(kWh/㎡)
	光伏发电
	0.00
	0.00

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	一次能源需求(kWh/㎡)
	7638.64


[image: image8.png]REFERIAL

]
AL





18.3 可再生能源利用
	能耗分项
	需求量（电）(kWh/㎡)
	需求量（热）(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	68.09

	耗热量
	-
	8.27

	照明
	5.48
	14.25

	空调风机
	2.60
	6.76

	电梯
	0.00
	0.00

	生活热水
	-
	0.00

	合计
	97.36

	可再生分项
	可再生发电 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）(kWh/㎡)

	地源\空气源供热
	-
	0.00

	单体空调\多联机供热
	-
	0.00

	太阳能热水
	-
	0.00

	热泵热水
	-
	0.00

	光伏发电
	0.00
	0.00

	风力发电
	0.00
	0.00

	合计
	0.00

	可再生能源利用率(%)
	0


18.4 结论
	检查项
	值
	限值

	供冷年耗冷量(kWh/㎡)
	68.09
	41.73

	供暖年耗热量(kWh/㎡)
	8.27
	5.00

	建筑综合能耗(一次能源)值(kWh/㎡)
	7638.64
	55.00

	可再生能源利用率(%)
	0
	10

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第5.0.1条

	标准要求
	近零能耗居住建筑的能效指标应符合表5.0.1的规定

	结论
	不满足


19 附录
19.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20


注：上行：工作日；下行：节假日
19.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
19.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40


注：上行：工作日；下行：节假日
19.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
19.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
