## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-17
场地信息
地点 | 广州 | 经纬度 | 北纬23°8′ 东经113°14′
水平面总辐照量 | 1113.23kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 47 | 总装机量 | 12.22
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 78.76%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 72 | 0.73059 | 7
2月 | 59.9 | 0.60746 | 5.8
3月 | 58.9 | 0.57908 | 5.5
4月 | 72.1 | 0.69831 | 6.7
5月 | 101.6 | 0.96052 | 9.2
6月 | 89.4 | 0.8392 | 8
7月 | 111.8 | 1.043 | 9.9
8月 | 115.7 | 1.0799 | 10.3
9月 | 109.2 | 1.0235 | 9.8
10月 | 115.4 | 1.108 | 10.6
11月 | 94.8 | 0.92783 | 8.8
12月 | 89.2 | 0.89374 | 8.5
全年 | 1090 | 10.4913 | 100
年总发电量 | 10.5
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 12.22 | 首年发电量（MWh） | 10.4913 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 10.4913 | 858.53
2 | 0.7 | 9.9667 | 815.6
3 | 0.7 | 9.8969 | 809.9
4 | 0.7 | 9.8276 | 804.23
5 | 0.7 | 9.7589 | 798.6
6 | 0.7 | 9.6905 | 793.01
7 | 0.7 | 9.6227 | 787.46
8 | 0.7 | 9.5553 | 781.94
9 | 0.7 | 9.4885 | 776.47
10 | 0.7 | 9.422 | 771.03
11 | 0.7 | 9.3561 | 765.64
12 | 0.7 | 9.2906 | 760.28
13 | 0.7 | 9.2256 | 754.96
14 | 0.7 | 9.161 | 749.67
15 | 0.7 | 9.0969 | 744.42
16 | 0.7 | 9.0332 | 739.21
17 | 0.7 | 8.9699 | 734.04
18 | 0.7 | 8.9072 | 728.9
19 | 0.7 | 8.8448 | 723.8
20 | 0.7 | 8.7829 | 718.73
21 | 0.7 | 8.7214 | 713.7
22 | 0.7 | 8.6604 | 708.7
23 | 0.7 | 8.5997 | 703.74
24 | 0.7 | 8.5395 | 698.82
25 | 0.7 | 8.4798 | 693.92
总计 |  | 231.3893 | 18935.3

## 投资收益
总装机量（kW） | 12.22 | 首年发电量（MWh） | 10.4913 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 152750
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -15.28 | -
1 | 5 | 10.4913 | 10491.2522 | -14.23 | 858.53
2 | 0.7 | 9.9667 | 9966.6896 | -13.23 | 815.6
3 | 0.7 | 9.8969 | 9896.9228 | -12.24 | 809.9
4 | 0.7 | 9.8276 | 9827.6443 | -11.26 | 804.23
5 | 0.7 | 9.7589 | 9758.8508 | -10.28 | 798.6
6 | 0.7 | 9.6905 | 9690.5388 | -9.31 | 793.01
7 | 0.7 | 9.6227 | 9622.7051 | -8.35 | 787.46
8 | 0.7 | 9.5553 | 9555.3461 | -7.39 | 781.94
9 | 0.7 | 9.4885 | 9488.4587 | -6.44 | 776.47
10 | 0.7 | 9.422 | 9422.0395 | -5.5 | 771.03
11 | 0.7 | 9.3561 | 9356.0852 | -4.56 | 765.64
12 | 0.7 | 9.2906 | 9290.5926 | -3.63 | 760.28
13 | 0.7 | 9.2256 | 9225.5585 | -2.71 | 754.96
14 | 0.7 | 9.161 | 9160.9796 | -1.79 | 749.67
15 | 0.7 | 9.0969 | 9096.8527 | -0.88 | 744.42
16 | 0.7 | 9.0332 | 9033.1747 | 0.02 | 739.21
17 | 0.7 | 8.9699 | 8969.9425 | 0.92 | 734.04
18 | 0.7 | 8.9072 | 8907.1529 | 1.81 | 728.9
19 | 0.7 | 8.8448 | 8844.8029 | 2.69 | 723.8
20 | 0.7 | 8.7829 | 8782.8892 | 3.57 | 718.73
21 | 0.7 | 8.7214 | 8721.409 | 4.44 | 713.7
22 | 0.7 | 8.6604 | 8660.3591 | 5.31 | 708.7
23 | 0.7 | 8.5997 | 8599.7366 | 6.17 | 703.74
24 | 0.7 | 8.5395 | 8539.5385 | 7.02 | 698.82
25 | 0.7 | 8.4798 | 8479.7617 | 7.87 | 693.92
25年总计 |  | 231.3893 | 23.1389

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 9.256 | 231.3893 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 2.791 | 69.775 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.02 | 0.5 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 7.664 | 191.6 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.093 | 2.325 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.141 | 3.525 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 47 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%