## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-21
场地信息
地点 | 广州 | 经纬度 | 北纬23°8′ 东经113°14′
水平面总辐照量 | 1113.23kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 多晶硅 | 峰值功率 | 255Wp
组件数量 | 23 | 总装机量 | 5.865
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 78.76%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 67.4 | 0.32835 | 6.8
2月 | 57.3 | 0.27859 | 5.8
3月 | 56.6 | 0.26712 | 5.6
4月 | 69.6 | 0.32333 | 6.7
5月 | 98.2 | 0.44576 | 9.3
6月 | 86.8 | 0.39124 | 8.1
7月 | 108.2 | 0.48455 | 10.1
8月 | 112 | 0.50189 | 10.4
9月 | 105.1 | 0.4725 | 9.8
10月 | 109.9 | 0.50679 | 10.5
11月 | 88.1 | 0.4139 | 8.6
12月 | 82.5 | 0.39732 | 8.3
全年 | 1041.6 | 4.8114 | 100
年总发电量 | 4.8
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 5.865 | 首年发电量（MWh） | 4.8114 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 4.8114 | 820.35
2 | 0.7 | 4.5708 | 779.33
3 | 0.7 | 4.5388 | 773.88
4 | 0.7 | 4.507 | 768.46
5 | 0.7 | 4.4755 | 763.08
6 | 0.7 | 4.4441 | 757.74
7 | 0.7 | 4.413 | 752.44
8 | 0.7 | 4.3821 | 747.17
9 | 0.7 | 4.3515 | 741.94
10 | 0.7 | 4.321 | 736.75
11 | 0.7 | 4.2908 | 731.59
12 | 0.7 | 4.2607 | 726.47
13 | 0.7 | 4.2309 | 721.38
14 | 0.7 | 4.2013 | 716.33
15 | 0.7 | 4.1719 | 711.32
16 | 0.7 | 4.1427 | 706.34
17 | 0.7 | 4.1137 | 701.39
18 | 0.7 | 4.0849 | 696.48
19 | 0.7 | 4.0563 | 691.61
20 | 0.7 | 4.0279 | 686.77
21 | 0.7 | 3.9997 | 681.96
22 | 0.7 | 3.9717 | 677.19
23 | 0.7 | 3.9439 | 672.45
24 | 0.7 | 3.9163 | 667.74
25 | 0.7 | 3.8889 | 663.06
总计 |  | 106.1167 | 18093.2

## 投资收益
总装机量（kW） | 5.865 | 首年发电量（MWh） | 4.8114 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 73312.5
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -7.33 | -
1 | 5 | 4.8114 | 4811.3577 | -6.85 | 820.35
2 | 0.7 | 4.5708 | 4570.7898 | -6.39 | 779.33
3 | 0.7 | 4.5388 | 4538.7943 | -5.94 | 773.88
4 | 0.7 | 4.507 | 4507.0228 | -5.49 | 768.46
5 | 0.7 | 4.4755 | 4475.4736 | -5.04 | 763.08
6 | 0.7 | 4.4441 | 4444.1453 | -4.6 | 757.74
7 | 0.7 | 4.413 | 4413.0363 | -4.16 | 752.44
8 | 0.7 | 4.3821 | 4382.145 | -3.72 | 747.17
9 | 0.7 | 4.3515 | 4351.47 | -3.28 | 741.94
10 | 0.7 | 4.321 | 4321.0097 | -2.85 | 736.75
11 | 0.7 | 4.2908 | 4290.7626 | -2.42 | 731.59
12 | 0.7 | 4.2607 | 4260.7273 | -1.99 | 726.47
13 | 0.7 | 4.2309 | 4230.9022 | -1.57 | 721.38
14 | 0.7 | 4.2013 | 4201.2859 | -1.15 | 716.33
15 | 0.7 | 4.1719 | 4171.8769 | -0.73 | 711.32
16 | 0.7 | 4.1427 | 4142.6738 | -0.32 | 706.34
17 | 0.7 | 4.1137 | 4113.675 | 0.09 | 701.39
18 | 0.7 | 4.0849 | 4084.8793 | 0.5 | 696.48
19 | 0.7 | 4.0563 | 4056.2852 | 0.91 | 691.61
20 | 0.7 | 4.0279 | 4027.8912 | 1.31 | 686.77
21 | 0.7 | 3.9997 | 3999.6959 | 1.71 | 681.96
22 | 0.7 | 3.9717 | 3971.6981 | 2.11 | 677.19
23 | 0.7 | 3.9439 | 3943.8962 | 2.5 | 672.45
24 | 0.7 | 3.9163 | 3916.2889 | 2.89 | 667.74
25 | 0.7 | 3.8889 | 3888.8749 | 3.28 | 663.06
25年总计 |  | 106.1167 | 10.6117

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 4.245 | 106.1167 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 1.28 | 32 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.009 | 0.225 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 3.515 | 87.875 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.043 | 1.075 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.065 | 1.625 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 多晶硅 | 23 | 255 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%