建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月20日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13437407935 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	6

4.1 普通材料	6

4.2 其他材料	7

5 围护结构作法简要说明	7

6 体形系数	8

6.1 体形系数	8

6.2 楼层信息表	8

7 窗墙比	8

7.1 窗墙比	8

7.2 外窗表	8

8 天窗	9

8.1 天窗类型	9

9 屋顶	9

9.1 屋顶构造一	9

10 外墙	9

10.1 外墙相关构造	9

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	10

10.3 外墙平均热工特性	10

11 外窗热工	11

11.1 外窗	11

11.2 外遮阳类型	11

11.3 平均传热系数	11

11.4 综合太阳得热系数	12

11.5 总体热工性能	13

12 可开启窗扇	13

13 非中空窗面积比	13

14 规定性指标检查结论	14

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 建筑面积 | 地上105㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 6.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 316.23 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 245.47 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

# 设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

# 工程材料

## 普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 铝板 | － | － | － | － | － | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢板 | 1.000 | 10.000 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0005 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 玻璃棉 | 0.050 | 0.553 | 240.0 | 840.0 | 0.4875 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |

## 其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | － | － | － |  |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.594,D=2.585)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋溶剂型改性沥青防水涂料 2mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 3mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 5mm

2. 外墙：穿孔不锈钢外墙 (K=0.669,D=0.905)：（由外到内）

铝板 2mm＋玻璃棉 80mm＋钢板 2mm

3. 外窗：普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209

# 体形系数

## 体形系数

| 外表面积 | 245.47 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 316.23 |
| 体形系数 | 0.78 |

## 楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 65.65 | 103.68 | 196.95 |
| 2 | 3.000 | 39.76 | 102.03 | 119.28 |
| 屋顶 | － | － | 39.76 | － |
| 合计 | 6.00 | 105.41 | 245.47 | 316.23 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 4.20 | 32.40 | 0.13 |
| 北向 | 立面2 | 6.00 | 32.40 | 0.19 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 54.63 | 0.00 |
| 西向 | 立面4 | 12.47 | 54.63 | 0.23 |

## 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C2120 | 2.10×2.00 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 北向 | 立面2 | C3020 | 3.00×2.00 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 西向 | 立面4 | C1520 | 1.50×2.00 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 12.47 |
|  |  | C2020 | 2.00×2.00 | 1 | 2 | 4.00 | 8.00 |  |
|  |  | C2107 | 2.10×0.70 | 2 | 1 | 1.47 | 1.47 |  |

# 天窗

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 屋顶

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | 2 | － | － | － | － | － |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.524 | 2.585 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙

## 外墙相关构造

### 穿孔不锈钢外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝板 | 2 | － | － | － | 0.000 | － |
| 玻璃棉 | 80 | 0.050 | 0.553 | 1.20 | 1.333 | 0.885 |
| 钢板 | 2 | 1.000 | 10.000 | 1.00 | 0.002 | 0.020 |
| 各层之和∑ | 84 | － | － | － | 1.335 | 0.905 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |

## 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 18.57 | 1.000 | 0.67 | 0.91 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.00 = 0.67 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 26.40 | 1.000 | 0.67 | 0.91 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.00 = 0.67 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 54.63 | 1.000 | 0.67 | 0.91 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.00 = 0.67 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 42.16 | 1.000 | 0.67 | 0.91 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.00 = 0.67 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 141.76 | 1.000 | 0.67 | 0.91 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.00 = 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 | 25 | 1.80 | 0.21 | 0.350 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1520，C2020，C2107，C2120，C3020 |  |  |  |  |

## 外遮阳类型

### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

## 平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2120 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 4.200 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3020 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 6.000 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1520 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 25 | 1.800 |
| 2 | C2020 | 1 | 2 | 4.000 | 8.000 | 25 | 1.800 |
| 3 | C2107 | 2 | 1 | 1.470 | 1.470 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 12.470 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2120 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.566 | 0.118 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 4.200 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.118 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3020 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.604 | 0.126 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 6.000 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.126 |

3. 东向：

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1520 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.115 |
| 2 | C2020 | 1 | 2 | 4.000 | 8.000 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.550 | 0.115 |
| 3 | C2107 | 2 | 1 | 1.470 | 1.470 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.550 | 0.115 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.470 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.115 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 4.20 | 1.80 | 0.12 | 0.13 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 6.00 | 1.80 | 0.13 | 0.19 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 12.47 | 1.80 | 0.11 | 0.23 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 22.67 | 1.80 | 0.12 | 0.13 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.11-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 大厅 |  | 外窗 | C3020 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2020 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2020 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1520 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2120 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

# 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 12.47 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

# 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 可开启窗扇 | 满足 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。