8 室内环境质量

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | / | — | √ |
|  | 8.1.2 | 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设 计规范》GB 50118中的低限要求。 | / | — | √ |
|  | 8.1.3 | 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。 | / | — | √ |
|  | 8.1.4 | 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。 | / | — | √ |
|  | 8.1.5 | 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。 | / | — | √ |
|  | 8.1.6 | 屋顶和东西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 | / | — | √ |
|  | 8.1.7 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空 气质量标准》GB/T 18883的有关规定。 | / | / | ✖ |
| 评分项 | 8.2.1 | 主要功能房间室内噪声级。 | 6 | 0 | 6 |
|  | 8.2.2 | 主要功能房间的隔声性能良好。 | 9 | 0 | 9 |
|  | 8.2.3 | 采取减少噪声干扰的措施。 | 4 | 2 | 2 |
|  | 8.2.4 | 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。 | 3 | 3 | 0 |
|  | 8.2.5 | 建筑主要功能房间具有良好的户外视野。 | 3 | 0 | 3 |
|  | 8.2.6 | 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的要求。 | 8 | 0 | 8 |
|  | 8.2.7 | 改善建筑室内天然采光效果。 | 14 | 0 | 10 |
|  | 8.2.8 | 采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。 | 12 | 0 | 0 |
|  | 8.2.9 | 供暖空调系统末端现场可独立调节。 | 8 | 0 | 8 |
|  | 8.2.10 | 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。 | 13 | 0 | 13 |
|  | 8.2.11 | 气流组织合理 | 7 | 0 | 3 |
|  | 8.2.12 | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大 的区域设置室内空气质量监控系统。 | 8 | 0 | 0 |
|  | 8.2.13 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | 4 | 4 | 0 |
|  | 8.2.14 | 应采用低挥发性油漆和其他饰面、密封剂、粘合剂等环保产品，使用低（VOC）含量，并无毒的装修产品，采取低醛或无醛板材，减少对室内空气的污染。 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 100.0 | 10.0 | 62.0 |

undefined

undefined

### 8.1.3 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

1)达标自评

☐达标；☐不达标

2)评价要点

| 房间类型 | 照度（Lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 照度均匀度（U0） |  | 一般显色指数（R0） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

请简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施。（200字以内）

3)证明材料

提交清单及要求 ：

1. 电气专业图纸及设计说明：应说明功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容；

2. 照明计算书：应包括主要功能房间照度的计算结果、所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容；

3. 灯具与光源选型产品说明书及检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

### 8.1.4  采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。

1) 达标自评

☐达标；☐不达标；☐不参评（未采用集中供暖空调系统的建筑可不参评）

2)评价要点

| 房间类型 | 人员密度（人/m2） | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季空调 | 冬季采暖 | 夏季 | 冬季 | 设计值 | 标准值 |

3)证明材料

提交清单及要求：

暖通业图纸及设计说明：应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括温湿度和新风量等，并明确参照的设计标准，设备材料表应体现新风机组的风量、冷水机组的制冷量和制热量等参数，应提供为达到设计参数所采用的空调系统图纸，包括温湿度调节设施、风速保障和调节措施、新风量设计值和新风量控制措施等。

实际提交材料：

### 8.1.5  在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。

1) 达标自评

☐达标；☐不达标；☐不参评（项目所在地为温和地区、夏热冬暖地区，或项目没有采暖需求，可不参评）

2) 评价要点

请简要说明建筑围护结构的防结露措施。（200 字以内）

围护结构内表面温度

| 类型 | 设计工况下内表面温度（℃） | 室内空气露点温度（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |
| 外窗 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

3)证明材料

提交清单及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应体现温湿度等室内设计参数及参照的设计标准；

2. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构（外墙、屋面、外窗等）的形式，围护结构详图应包括不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式，体现防结露措施构造做法；

3. 结露验算计算书：应详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的结论。

实际提交材料：

undefined

### 8.1.7 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定。

设计阶段不参评

8.2 评分项

I 室内声环境

### 8.2.1 主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限标准限值。（总分 6 分）

1)自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内噪声级达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
| 2 | 室内噪声级达到高要求标准限值 | 6 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2)评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施。（300 字以内）

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间 | 室内噪声值[dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |

3)证明材料

提交清单及要求：

1. 环评报告书（表）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

2. 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；

3. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；

4. 室内噪声级预测分析报告：应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声性能及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。

实际提交材料：

《廉政教育基地总平面8.27_t7.dwg》承德市廉政教育培训中心改扩建工程7#8#9#/3建筑设计/廉政教育基地总平面8.27_t7.dwg

8.2.2  主要功能房间的隔声性能良好。（总分 9 分）

1)自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 达到高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  |  | 达到高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔 声性能 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  |  | 达到高要求标准限值 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 9 |  |

2)评价要点

请简要说明建筑周边主要噪声源，围护结构隔声措施。

主要功能房间的隔声性能（限值平均值按四舍五入取整）

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限制[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限制[dB(A)] |

3)证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型，应提供围护结构做法详图；

2. 新型门窗或楼板，应提供检测报告。

实际提交材料：

### 8.2.3  采取减少噪声干扰的措施。（总分 4 分）

1)自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰 | 2 |  |
| 2 | 采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于 50% | 2 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

2)评价要点

请简要说明建筑外界噪声源的情况、建筑平面布局和空间功能安排（如变配电房、水泵房等设备用房的位置、电梯间的位置等）、对应的降噪措施。（200 字以内）

是否采用同层排水技术或其他降低排水噪声的措施：☐是（使用率            %）☐否

请简要说明建筑排水系统形式和采取的降噪措施。（200字以内）

3)证明材料

提交清单及要求：

1. 环评报告书（表）：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

2. 总平面图：应反映项目周边交通干道位置；

3. 建筑专业图纸及设计说明：应说明相关隔振降噪措施，平面图应反映设备机房、电梯间等噪声源位置；

4. 暖通专业图纸及设计说明：应说明设备机房的位置，应提供机房详图；

5. 给排水专业图纸及设计说明：应说明排水系统形式、排水管材选用情况，应提交排水系统图、同层排水详图。

实际提交材料：

《廉政教育基地总平面8.27_t7.dwg》承德市廉政教育培训中心改扩建工程7#8#9#/3建筑设计/廉政教育基地总平面8.27_t7.dwg

undefined

II 室内光环境与视野

### 8.2.5  建筑主要功能房间具有良好的户外视野。（总分 3 分）

1)得分自评

| 项目类型 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐居住建筑 | 居住建筑与相邻建筑的直接间距超过 18m | 3 |  |
| ☐公共建筑 | 公共建筑主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰 | 3 |  |
| 合计 |  | 3 |  |

2)评价要点

☐ 居住建筑

相邻建筑为                             ，相邻建筑的水平视线距离                      m ，

如超过18m是否至少有一面外墙无窗户：☐是    ☐否

☐ 公共建筑

最不利楼层的主要功能房间（除走廊、核心筒、卫生间、电梯间等特殊功能房间外），是否出现无法看到室外自然环境或存在构筑物或周边建筑物造成明显视线干扰的情况：☐是（位置                    ）   ☐否

3)证明材料

提交清单及要求：

1. 总平面图：体现项目场地内建筑布局、体型和相对位置，并标明住宅楼（相邻建筑）之间的直接间距；

2. 建筑专业图纸及设计说明：平面图应反映最不利楼层楼层的房间布局、门窗位置，立面图和门窗表应反映最不利楼层的门窗位置、门窗高度等信息；

3. 视野分析报告：结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间的中心点 1.5m 高位置的视野情况。

实际提交材料：

《廉政教育基地总平面8.27_t7.dwg》承德市廉政教育培训中心改扩建工程7#8#9#/3建筑设计/廉政教育基地总平面8.27_t7.dwg

### 8.2.6  主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033 的要求。（总分 8 分）

1)得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐居住建筑 | 卧室、起居室的窗地面积比达到 1/6 |  | 6 |  |
|  | 卧室、起居室的窗地面积比达到 1/5 |  | 8 |  |
| ☐公共建筑 | 主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例RA | 60%≤RA＜65% | 4 |  |
|  |  | 65%≤RA＜70% | 5 |  |
|  |  | 70%≤RA＜75% | 6 |  |
|  |  | 75%≤RA＜80% | 7 |  |
|  |  | RA≥80% | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

2)评价要点

| ☐ 居住 建筑 | 房间类型 | 采光等级 | 外窗类型(侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗) | 窗地面积比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实际值 | 标准要求 |
| ☐ 公共建筑 | 分析区域 | 主要功能空间面积(m2) | 天然采光达标面积(m2) | 采光达标比例(%) |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

3)证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应提交平面图、剖面图及门窗表，体现不同户型或使用功能的房间布局、窗户位置及尺寸；

2. 窗地面积比计算说明书：应包括对各典型户型内各空间的窗地面积比例计算说明，并与图纸一致；

3. 采光计算报告：应包括各层主要功能房间采光计算说明并统计达标的面积；应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等。

实际提交材料：

### 8.2.7  改善建筑室内天然采光效果。（总分 14 分）

1)得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间有合理的控制眩光措施 |  | 6 |  |
| 2 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例不低于 60%（无内区或为住宅建筑可直接得分） |  | 4 |  |
| 3 | 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例RA | 5%≤RA＜10% | 1 |  |
|  |  | 10%≤RA＜15% | 2 |  |
|  |  | 15%≤RA＜20% | 3 |  |
|  |  | RA≥20% | 4 |  |
|  |  | 无地下室直接得分 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 14 |  |

2)评价要点

请简要说明主要功能房间控制眩光的措施。（200 字以内）

采光系数达标统计

| 内区 | 分析区域 | 主要功能空间面积(m2) | 内区面积(m2) | 采光达标面积(m2) | 达标比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 地下 空间 | 分析区域 | 首层地下室面积（m2） |  | 采光达标面积(m2) | 达标比例(%) |

3)证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应体现室内防眩光、改善天然采光均匀度的设计措施，门窗等天然采光开口、功能空间的设置等采取防眩光措施；

2. 天然采光模拟计算报告：应包括眩光计算、采光系数计算、面积统计等内容；应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等。

实际提交材料：

III 室内热湿环境

### 8.2.8  采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。（总分 12 分）

1) 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到 25% | 6 |  |
| 2 | 外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到 50% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

2) 评价要点

请简要说明所采用的可控遮阳调节措施及使用位置。（200 字以内）

采取可控遮阳的面积统计

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  | 数量(个) | 采取可控遮阳调节措施面积(m2) | 采取可控遮阳调节措施面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度(m) | 高度(m) |  |  |  |
| 采取可控这样调节措施面积比例总计(%) |  |  |  |  |  |

3) 证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：门窗表应体现窗户或透明幕墙的位置及尺寸，立面图应体现可控遮阳措施的设计；

2. 遮阳系统详图：应提供遮阳系统详细的控制安装节点图，遮阳系统的平面图、立面图；

3. 遮阳设计说明与可控遮阳覆盖率计算参数表：应对建筑透明围护结构总面积、有太阳直射部分的面积及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计，并体现可控遮阳覆盖率的计算过程。

实际提交材料：

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined