建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 归园田居 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | XX大学建筑物理lab |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2019年12月31日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T17309878587 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	构造材料组成	3

3.2	工程材料	4

3.3	体形系数	5

3.4	窗墙比	5

3.4.1	窗墙比	5

3.5	屋顶构造	5

3.5.1	屋顶构造一	5

3.6	外墙构造	6

3.6.1	外墙相关构造	6

3.6.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	6

3.6.3	外墙平均热工特性	6

3.7	挑空楼板构造	7

3.8	非采暖地下室顶板	7

3.9	分隔供暖与非供暖空间的楼板	7

3.10	非透明外门	7

3.11	采暖与非采暖户墙	7

3.12	不采暖楼梯间户门	7

3.13	变形缝构造	8

3.14	外窗热工	8

3.14.1	外窗构造	8

3.14.2	平均传热系数	8

3.14.3	总体热工性能	9

3.15	屋顶透光部分	9

3.15.1	平屋顶透明部分与平屋顶面积比	9

3.15.2	坡屋顶透明部分与房间地面面积比	9

3.15.3	屋顶透光部分类型	9

3.16	凸窗透明部分	9

3.17	凸窗板	9

3.18	周边地面	9

3.18.1	周边地面构造一	9

3.19	非周边地面	10

3.19.1	非周边地面构造一	10

3.20	地下墙	10

3.21	外窗气密性	10

3.22	规定性指标检查结论	11

# 建筑概况

| 工程名称 | 归园田居 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 北纬：41.81° |  |  | 东经：123.43° |  |  |
| 气候子区 | 严寒C区 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上262㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 8.7m |  |  |  |  |  |
| 结构类型 | 轻钢结构 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 150 |  |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -4.50 |  |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平94 | 南97 | 北32 |  | 东54 | 西53 |

# 设计依据

1. 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

# 规定性指标检查

## 构造材料组成

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋压缩麦秸纤维板 40mm＋轻质麦秸纤维保温层 200mm＋压缩麦秸纤维板 40mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

压缩麦秸纤维板 80mm＋轻质麦秸纤维保温层 260mm＋压缩麦秸纤维板 80mm

3. 外窗构造：钢、铝—双层窗（双玻间距100～140）：

传热系数1.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.800

4. 周边地面：周边地面构造一：

水泥砂浆L 20mm＋混凝土L 60mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋干炉渣找坡L 10mm＋加气混凝土条板L 100mm＋土壤层L 20mm

5. 非周边地面：非周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 轻质麦秸纤维保温层 | 0.065 | 0.488 | 20.0 | 2515.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 土壤层L | 6.121 | 0.671 | 1.0 | 1010.0 | 0.0120 |  |
| 压缩麦秸纤维板 | 0.065 | 1.409 | 200.0 | 2100.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆L | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 混凝土L | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0040 |  |
| 干炉渣找坡L | 0.435 | 6.321 | 1000.0 | 1263.0 | 0.0140 |  |
| 加气混凝土条板L | 0.250 | 3.880 | 600.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |

## 体形系数

| 外表面积 | 458.85 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 1043.93 |
| 体形系数 | 0.44 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第3.1.5条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.5的规定(s≤0.50) |
| 结论 | 满足 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 27.29 | 87.02 | 0.31 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 13.27 | 79.61 | 0.17 | 0.25 | 满足 |
| 东向 | 4.55 | 59.78 | 0.08 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 2.20 | 73.11 | 0.03 | 0.30 | 满足 |
| 平均 | 47.31 | 299.52 | 0.16 | － | － |
| 《标准》依据 |  | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4规定的限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 屋顶构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 压缩麦秸纤维板 | 40 | 0.065 | 1.409 | 1.00 | 0.615 | 0.867 |
| 轻质麦秸纤维保温层 | 200 | 0.065 | 0.488 | 1.00 | 3.077 | 1.502 |
| 压缩麦秸纤维板 | 40 | 0.065 | 1.409 | 1.00 | 0.615 | 0.867 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 4.380 | 4.136 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.77[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 压缩麦秸纤维板 | 80 | 0.065 | 1.409 | 1.00 | 1.231 | 1.734 |
| 轻质麦秸纤维保温层 | 260 | 0.065 | 0.488 | 1.00 | 4.000 | 1.952 |
| 压缩麦秸纤维板 | 80 | 0.065 | 1.409 | 1.00 | 1.231 | 1.734 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 6.462 | 5.420 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主断面传热系数的修正系数

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 59.73 | 1.000 | 0.15 | 5.42 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.15 × 1.30 = 0.20 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 66.34 | 1.000 | 0.15 | 5.42 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.15 × 1.30 = 0.20 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 55.23 | 1.000 | 0.15 | 5.42 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.15 × 1.30 = 0.20 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 70.91 | 1.000 | 0.15 | 5.42 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.15 × 1.30 = 0.20 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 252.21 | 1.000 | 0.15 | 5.42 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.15 × 1.30 = 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板构造

本工程无此项内容

## 非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

## 分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

## 非透明外门

本工程无此项内容

## 采暖与非采暖户墙

本工程无此项内容

## 不采暖楼梯间户门

本工程无此项内容

## 变形缝构造

本工程无此项内容

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢、铝—双层窗（双玻间距100～140） | 18 | 1.50 | 0.80 | 0.800 | 辽宁居住规范47页 |

### 平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 1.309 | 1.309 | 18 | 1.500 |
| 2 |  | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 1.500 |
| 3 |  | 2 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 1.500 |
| 4 |  | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 1.500 |
| 5 | C1221 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 1.500 |
| 6 | C3021 | 1 | 2 | 6.300 | 12.600 | 18 | 1.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 23.299 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.500 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.750 | 2.750 | 18 | 1.500 |
| 2 |  | 2 | 1 | 2.190 | 2.190 | 18 | 1.500 |
| 3 |  | 2 | 1 | 1.125 | 1.125 | 18 | 1.500 |
| 4 |  | 2 | 1 | 0.825 | 0.825 | 18 | 1.500 |
| 5 | C1415 | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 18 | 1.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 8.990 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.500 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 1.500 |
| 2 | C1011 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 18 | 1.500 |
| 3 | C1011 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 1.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 4.550 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.500 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 1.100 | 1.100 | 18 | 1.500 |
| 2 | C1011 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 18 | 1.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 2.200 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.500 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 23.30 | 1.50 | 0.80 | 0.31 | K≤1.50 | 满足 |
| 北向 | 8.99 | 1.50 | 0.80 | 0.17 | K≤1.60 | 满足 |
| 东向 | 4.55 | 1.50 | 0.80 | 0.08 | K≤1.60 | 满足 |
| 西向 | 2.20 | 1.50 | 0.80 | 0.03 | K≤1.60 | 满足 |
| 综合平均 | 39.04 | 1.50 | 0.80 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

## 屋顶透光部分

### 平屋顶透明部分与平屋顶面积比

### 坡屋顶透明部分与房间地面面积比

### 屋顶透光部分类型

本工程无此项内容

## 凸窗透明部分

本工程无此项内容

## 凸窗板

本工程无此项内容

## 周边地面

### 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 混凝土L | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 干炉渣找坡L | 10 | 0.435 | 6.321 | 1.00 | 0.023 | 0.145 |
| 加气混凝土条板L | 100 | 0.250 | 3.880 | 1.00 | 0.400 | 1.552 |
| 土壤层L | 20 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.003 | 0.002 |
| 各层之和∑ | 410 | － | － | － | 1.593 | 5.975 |
| 保温材料层R | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 周边地面的热阻不应超过表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥1.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 非周边地面

### 非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.17 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 地下墙

本工程无此项内容

## 外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.8条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 屋顶透光部分类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 7 | 周边地面 | 满足 |  |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |