5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：(是，(否；

饮用水储水设施每半年清洗 1    次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	1．事先发告示，使居民有所准备。

2．关闭进出水、阀门。

3．打开排水阀或启动潜水泵，使水位下降至30cm左右，关闭排水阀或潜水泵，并堵塞出水口，防止污物进入。

4．清洗人员携带专用工具和水笼头进水箱(池)进行清扫和冲刷，先箱(池)顶，后底，由里向外依次进行，如有损坏处应及时修补。

5．洗刷和检查完毕，开排水阀或启动潜水泵，排尽污水并用清水冲清，关闭排水阀或潜水泵。

6．用已配成消毒液对内壁自上而下，由里向外，均匀地喷涂箱(池)壁表面，可涂刷至入孔口，退出箱(池)，盖上孔盖。

7．30分钟后打开进水阀，待水箱满后，开排水阀或启动潜水泵排水后，恢复供水。

8．恢复供水时应采样送卫生防疫站作水质检测，合格后方可使用。




非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：(是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
实际提交材料：

	1. A241-地漏说明书.pdf
2. 水箱说明书.pdf
3. 消毒产品使用说明书.doc


