5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

	外墙外保温：260厚轻质麦秸纤维保温层
屋顶保温：200厚轻质麦秸纤维保温层
外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)
阳台隔墙构造：20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）


围护结构内表面温度

	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	12.92
	10.12
	不结露

	屋面
	12.86
	10.12
	不结露

	外窗
	12.88
	10.12
	不结露

	其他          
	
	
	


	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	41.28
	42.00
	满足

	
	空调房间
	
	
	

	东外墙
	自然通风房间
	41.04
	42.00
	满足

	
	空调房间
	
	
	

	西外墙
	自然通风房间
	41.02
	42.00
	满足

	
	空调房间
	
	
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、说明及节点大样；
2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：

	1.竣工图和设计说明.pdf
2.建筑节能设计报告书
3.外墙结露检查
4.隔热检查计算书


