**新建项目**

热负荷计算书

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 绿色住宅 |
| 设计编号 | GX20251 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 石家庄铁路职业技术学院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2020年2月24日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15031052364 |

**目 录**

[1 建筑概况 1](#_Toc37772968)

[2 气象参数 1](#_Toc37772969)

[3 计算依据 1](#_Toc37772970)

[4 计算原理 1](#_Toc37772971)

[4.1 围护结构传热耗热量 1](#_Toc37772972)

[4.2 围护结构的附加耗热量 2](#_Toc37772973)

[4.3 冷风渗入耗热量 2](#_Toc37772974)

[4.4 通过其他途径的耗热量 3](#_Toc37772976)

[4.5 分户计量和间歇采暖热负荷 3](#_Toc37772977)

[5 外围护构造 4](#_Toc37772978)

[6 内围护构造 4](#_Toc37772979)

[7 封闭阳台构造 4](#_Toc37772980)

[8 地下围护构造 4](#_Toc37772981)

[8.1 周边地面 4](#_Toc37772982)

[8.2 非周边地面 4](#_Toc37772983)

[8.3 地下墙 4](#_Toc37772984)

[9 窗构造 5](#_Toc37772985)

[10 门构造 5](#_Toc37772986)

[11 负荷指标 5](#_Toc37772987)

[12 房间热负荷汇总表(按楼层) 5](#_Toc37772988)

[13 房间热负荷详细表 13](#_Toc37772989)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 河北-张家口 | |
| 北纬 | 40.78 | |
| 东经 | 114.88 | |
| 建筑名称 | 绿色住宅 | |
| 建筑面积 | 地上5499.87 ㎡ | 地下671.68 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 26.80 m | 地下 2.90 m |
| 建筑层数 | 地上 9 | 地下 1 |
| 北向角度 | 85° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -13.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡·℃) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡·℃) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 屋顶构造一 | 0.356 |
| 外墙构造一 | 0.232 |
| 挑空楼板构造一 | 0.312 |

# 内围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.445 |
| 楼梯间隔墙构造一 | 1.149 |
| 户间隔墙构造一 | 1.445 |
| 控温房间楼板构造一 | 0.776 |
| 控温与非控温楼板构造一 | 0.297 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 周边地面构造一 | 0.279 |

## 非周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

## 地下墙

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 地下墙构造一 | 0.827 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| 12mm空气Low-E中空玻璃（在线）塑料窗 | 1.90 | 0.50 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 木头夹层户门 | 0.79 |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 120996 | 6171.50 | 19.61 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 4453.97 | 27.17 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| -1层 |  | -1002 | 房间 | 73 | 18 | 4018 | 0 | 0 | 402 | 734 | 4420 | 5154 | 60.2 | 70.2 |
| **合计** | |  | **73** |  | **4018** | **0** | **0** | **402** | **734** | **4420** |  | **60.2** |  |
| 1层 |  | 1003 | 餐厅 | 46 | 18 | 869 | 176 | 0 | 105 | 460 | 1150 | 1610 | 25.0 | 35.0 |
|  | 1018 | 餐厅 | 31 | 18 | 497 | 0 | 0 | 50 | 314 | 547 | 862 | 17.4 | 27.4 |
|  | 1020 | 餐厅 | 31 | 18 | 432 | 0 | 0 | 43 | 314 | 475 | 789 | 15.1 | 25.1 |
|  | 1021 | 餐厅 | 31 | 18 | 497 | 0 | 0 | 50 | 314 | 547 | 862 | 17.4 | 27.4 |
|  | 1032 | 餐厅 | 31 | 18 | 497 | 0 | 0 | 50 | 314 | 547 | 861 | 17.4 | 27.4 |
|  | 1033 | 餐厅 | 31 | 18 | 431 | 0 | 0 | 43 | 314 | 474 | 789 | 15.1 | 25.1 |
|  | 1034 | 餐厅 | 31 | 18 | 497 | 0 | 0 | 50 | 314 | 547 | 861 | 17.4 | 27.4 |
|  | 1098 | 卧室 | 12 | 20 | 386 | 75 | 0 | 46 | 124 | 506 | 630 | 40.8 | 50.8 |
|  | 1099 | 卧室 | 12 | 20 | 350 | 75 | 0 | 42 | 124 | 467 | 591 | 37.7 | 47.7 |
|  | 1100 | 卧室 | 12 | 20 | 350 | 75 | 0 | 42 | 124 | 467 | 591 | 37.7 | 47.7 |
|  | 1134 | 卧室 | 12 | 20 | 350 | 75 | 0 | 42 | 124 | 467 | 590 | 37.8 | 47.8 |
|  | 1135 | 卧室 | 12 | 20 | 350 | 75 | 0 | 42 | 124 | 467 | 591 | 37.8 | 47.8 |
|  | 1142 | 卧室 | 12 | 20 | 381 | 75 | 0 | 46 | 124 | 501 | 624 | 40.5 | 50.5 |
|  | 1189 | 卧室 | 11 | 20 | 433 | 83 | 0 | 52 | 110 | 567 | 677 | 51.6 | 61.6 |
|  | 1190 | 卧室 | 11 | 20 | 347 | 83 | 0 | 43 | 110 | 473 | 583 | 43.0 | 53.0 |
|  | 1191 | 卧室 | 11 | 20 | 352 | 83 | 0 | 43 | 110 | 478 | 588 | 43.5 | 53.5 |
|  | 1195 | 卧室 | 11 | 20 | 351 | 83 | 0 | 43 | 109 | 477 | 587 | 43.6 | 53.6 |
|  | 1196 | 卧室 | 11 | 20 | 351 | 83 | 0 | 43 | 109 | 477 | 587 | 43.6 | 53.6 |
|  | 1199 | 卧室 | 11 | 20 | 383 | 83 | 0 | 47 | 109 | 512 | 622 | 46.8 | 56.8 |
|  | 1224 | 起居室 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 77 | 6 | 83 | 0.8 | 10.8 |
|  | 1225 | 起居室 | 8 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 77 | -6 | 70 | -0.8 | 9.2 |
|  | 1226 | 起居室 | 8 | 18 | 60 | 0 | 0 | 6 | 77 | 66 | 143 | 8.7 | 18.7 |
|  | 1254 | 起居室 | 8 | 18 | -17 | 0 | 0 | 0 | 76 | -17 | 59 | -2.2 | 7.8 |
|  | 1255 | 起居室 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 76 | 6 | 83 | 0.8 | 10.8 |
|  | 1256 | 起居室 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 76 | 6 | 83 | 0.8 | 10.8 |
|  | 1317 | 厨房 | 6 | 18 | 225 | 73 | 0 | 30 | 58 | 328 | 386 | 56.4 | 66.4 |
|  | 1321 | 厨房 | 6 | 18 | 346 | 78 | 0 | 42 | 57 | 466 | 523 | 81.6 | 91.6 |
|  | 1322 | 厨房 | 6 | 18 | 346 | 78 | 0 | 42 | 57 | 466 | 523 | 81.6 | 91.6 |
|  | 1323 | 厨房 | 6 | 18 | 346 | 78 | 0 | 42 | 57 | 466 | 523 | 81.6 | 91.6 |
|  | 1327 | 厨房 | 6 | 18 | 346 | 78 | 0 | 42 | 57 | 466 | 523 | 81.6 | 91.6 |
|  | 1328 | 厨房 | 6 | 18 | 346 | 78 | 0 | 42 | 57 | 466 | 523 | 81.6 | 91.6 |
|  | 1329 | 厨房 | 6 | 18 | 346 | 78 | 0 | 42 | 57 | 466 | 523 | 81.6 | 91.6 |
|  | 1340 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 310 | 65 | 0 | 38 | 49 | 413 | 462 | 84.1 | 94.1 |
|  | 1341 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 310 | 65 | 0 | 38 | 49 | 413 | 462 | 84.1 | 94.1 |
|  | 1342 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 310 | 65 | 0 | 38 | 49 | 413 | 462 | 84.1 | 94.1 |
|  | 1374 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 310 | 65 | 0 | 38 | 49 | 413 | 461 | 84.7 | 94.7 |
|  | 1375 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 310 | 65 | 0 | 38 | 49 | 413 | 461 | 84.7 | 94.7 |
|  | 1376 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 310 | 65 | 0 | 38 | 49 | 413 | 461 | 84.7 | 94.7 |
|  | 1405 | 卫生间 | 4 | 18 | 208 | 78 | 0 | 29 | 40 | 315 | 354 | 79.2 | 89.2 |
|  | 1464 | 卫生间 | 3 | 18 | 38 | 0 | 0 | 4 | 35 | 42 | 77 | 12.1 | 22.1 |
|  | 1465 | 卫生间 | 3 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35 | -2 | 33 | -0.5 | 9.5 |
|  | 1466 | 卫生间 | 3 | 18 | -17 | 0 | 0 | 0 | 35 | -17 | 18 | -4.9 | 5.1 |
|  | 1502 | 卫生间 | 3 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35 | -2 | 33 | -0.5 | 9.5 |
|  | 1506 | 卫生间 | 3 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35 | -2 | 33 | -0.5 | 9.5 |
|  | 1507 | 卫生间 | 3 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35 | -2 | 33 | -0.5 | 9.5 |
| **合计** | |  | **515** |  | **12544** | **2126** | **0** | **1472** | **5148** | **16141** |  | **31.4** |  |
| 2层 |  | 2009 | 餐厅 | 31 | 18 | 279 | 0 | 0 | 28 | 314 | 306 | 621 | 9.7 | 19.7 |
|  | 2011 | 餐厅 | 31 | 18 | 279 | 0 | 0 | 28 | 314 | 306 | 621 | 9.7 | 19.7 |
|  | 2013 | 餐厅 | 31 | 18 | 279 | 0 | 0 | 28 | 314 | 306 | 621 | 9.7 | 19.7 |
|  | 2035 | 餐厅 | 31 | 18 | 279 | 0 | 0 | 28 | 314 | 306 | 621 | 9.7 | 19.7 |
|  | 2036 | 餐厅 | 31 | 18 | 279 | 0 | 0 | 28 | 314 | 306 | 621 | 9.7 | 19.7 |
|  | 2037 | 餐厅 | 31 | 18 | 279 | 0 | 0 | 28 | 314 | 306 | 621 | 9.7 | 19.7 |
|  | 2089 | 卧室 | 14 | 20 | 790 | 62 | 0 | 85 | 141 | 937 | 1078 | 66.6 | 76.6 |
|  | 2093 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 61 | 0 | 36 | 124 | 391 | 515 | 31.5 | 41.5 |
|  | 2094 | 卧室 | 12 | 20 | 386 | 61 | 0 | 45 | 124 | 491 | 615 | 39.6 | 49.6 |
|  | 2095 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 61 | 0 | 36 | 124 | 391 | 515 | 31.5 | 41.5 |
|  | 2132 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 61 | 0 | 36 | 124 | 391 | 514 | 31.6 | 41.6 |
|  | 2133 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 61 | 0 | 36 | 124 | 391 | 514 | 31.6 | 41.6 |
|  | 2143 | 卧室 | 12 | 20 | 337 | 61 | 0 | 40 | 124 | 437 | 561 | 35.4 | 45.4 |
|  | 2192 | 卧室 | 11 | 20 | 312 | 73 | 0 | 38 | 110 | 423 | 533 | 38.5 | 48.5 |
|  | 2193 | 卧室 | 11 | 20 | 312 | 73 | 0 | 38 | 110 | 423 | 533 | 38.5 | 48.5 |
|  | 2194 | 卧室 | 11 | 20 | 393 | 73 | 0 | 47 | 110 | 513 | 623 | 46.7 | 56.7 |
|  | 2197 | 卧室 | 11 | 20 | 472 | 73 | 0 | 54 | 109 | 599 | 709 | 54.7 | 64.7 |
|  | 2198 | 卧室 | 11 | 20 | 302 | 73 | 0 | 38 | 109 | 413 | 522 | 37.7 | 47.7 |
|  | 2200 | 卧室 | 11 | 20 | 302 | 73 | 0 | 38 | 109 | 413 | 522 | 37.7 | 47.7 |
|  | 2212 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 77 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 2213 | 起居室 | 8 | 18 | 27 | 0 | 0 | 3 | 77 | 30 | 106 | 3.9 | 13.9 |
|  | 2214 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 77 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 2257 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 2258 | 起居室 | 8 | 18 | 86 | 0 | 0 | 9 | 76 | 95 | 171 | 12.5 | 22.5 |
|  | 2259 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 2318 | 厨房 | 6 | 18 | 118 | 0 | 0 | 12 | 57 | 130 | 187 | 22.8 | 32.8 |
|  | 2319 | 厨房 | 6 | 18 | 118 | 0 | 0 | 12 | 57 | 130 | 187 | 22.8 | 32.8 |
|  | 2320 | 厨房 | 6 | 18 | 118 | 0 | 0 | 12 | 57 | 130 | 187 | 22.8 | 32.8 |
|  | 2324 | 厨房 | 6 | 18 | 118 | 0 | 0 | 12 | 57 | 130 | 187 | 22.8 | 32.8 |
|  | 2325 | 厨房 | 6 | 18 | 118 | 0 | 0 | 12 | 57 | 130 | 187 | 22.8 | 32.8 |
|  | 2326 | 厨房 | 6 | 18 | 118 | 0 | 0 | 12 | 57 | 130 | 187 | 22.8 | 32.8 |
|  | 2337 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 54 | 0 | 32 | 49 | 353 | 402 | 71.9 | 81.9 |
|  | 2338 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 54 | 0 | 32 | 49 | 353 | 402 | 71.9 | 81.9 |
|  | 2339 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 54 | 0 | 32 | 49 | 353 | 402 | 71.9 | 81.9 |
|  | 2379 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 54 | 0 | 32 | 49 | 353 | 402 | 72.4 | 82.4 |
|  | 2380 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 54 | 0 | 32 | 49 | 353 | 402 | 72.4 | 82.4 |
|  | 2381 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 54 | 0 | 32 | 49 | 353 | 402 | 72.4 | 82.4 |
|  | 2385 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 226 | 0 | 0 | 23 | 46 | 249 | 295 | 53.6 | 63.6 |
|  | 2386 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 226 | 0 | 0 | 23 | 46 | 249 | 295 | 53.6 | 63.6 |
|  | 2387 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 226 | 0 | 0 | 23 | 46 | 249 | 295 | 53.6 | 63.6 |
|  | 2468 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 2469 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 2470 | 卫生间 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2 | 35 | 25 | 60 | 7.2 | 17.2 |
|  | 2501 | 卫生间 | 3 | 18 | 67 | 0 | 0 | 7 | 35 | 73 | 108 | 21.1 | 31.1 |
|  | 2503 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 2505 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 2509 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 225 | 62 | 0 | 29 | 33 | 316 | 348 | 97.1 | 107.1 |
|  | 2510 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 225 | 62 | 0 | 29 | 33 | 316 | 348 | 97.1 | 107.1 |
|  | 2511 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 225 | 62 | 0 | 29 | 33 | 316 | 348 | 97.1 | 107.1 |
|  | 2512 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 225 | 62 | 0 | 29 | 33 | 316 | 348 | 97.1 | 107.1 |
|  | 2513 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 225 | 62 | 0 | 29 | 33 | 316 | 348 | 97.1 | 107.1 |
|  | 2514 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 225 | 62 | 0 | 29 | 33 | 316 | 348 | 97.1 | 107.1 |
| **合计** | |  | **507** |  | **10820** | **1560** | **0** | **1256** | **5066** | **13636** |  | **26.9** |  |
| 3层 |  | 3026 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 413 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 3027 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 413 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 3030 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 413 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 3045 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 414 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 3046 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 414 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 3056 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 414 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 3109 | 卧室 | 12 | 20 | 386 | 46 | 0 | 43 | 124 | 474 | 598 | 38.3 | 48.3 |
|  | 3111 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 46 | 0 | 34 | 124 | 374 | 498 | 30.2 | 40.2 |
|  | 3112 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 46 | 0 | 34 | 124 | 374 | 498 | 30.2 | 40.2 |
|  | 3123 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 46 | 0 | 34 | 124 | 374 | 497 | 30.3 | 40.3 |
|  | 3130 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 46 | 0 | 34 | 124 | 374 | 497 | 30.3 | 40.3 |
|  | 3144 | 卧室 | 12 | 20 | 385 | 46 | 0 | 43 | 124 | 474 | 598 | 38.4 | 48.4 |
|  | 3157 | 卧室 | 11 | 19 | 336 | 60 | 0 | 40 | 112 | 436 | 548 | 38.8 | 48.8 |
|  | 3158 | 卧室 | 11 | 19 | 240 | 60 | 0 | 30 | 112 | 329 | 441 | 29.4 | 39.4 |
|  | 3163 | 卧室 | 11 | 19 | 240 | 60 | 0 | 30 | 112 | 329 | 441 | 29.4 | 39.4 |
|  | 3168 | 卧室 | 11 | 20 | 313 | 62 | 0 | 37 | 112 | 412 | 524 | 36.9 | 46.9 |
|  | 3176 | 卧室 | 11 | 20 | 313 | 62 | 0 | 37 | 112 | 412 | 524 | 36.9 | 46.9 |
|  | 3182 | 卧室 | 11 | 20 | 380 | 62 | 0 | 44 | 112 | 485 | 597 | 43.4 | 53.4 |
|  | 3208 | 起居室 | 8 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | -14 | 63 | -1.8 | 8.2 |
|  | 3215 | 起居室 | 8 | 18 | 41 | 0 | 0 | 4 | 77 | 45 | 121 | 5.9 | 15.9 |
|  | 3230 | 起居室 | 8 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | -14 | 63 | -1.8 | 8.2 |
|  | 3241 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 3243 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 3250 | 起居室 | 8 | 18 | 147 | 47 | 0 | 19 | 76 | 214 | 290 | 28.0 | 38.0 |
|  | 3283 | 厨房 | 6 | 18 | 195 | 0 | 0 | 20 | 59 | 215 | 274 | 36.4 | 46.4 |
|  | 3284 | 厨房 | 6 | 18 | 195 | 0 | 0 | 20 | 59 | 215 | 274 | 36.4 | 46.4 |
|  | 3285 | 厨房 | 6 | 18 | 195 | 0 | 0 | 20 | 59 | 215 | 274 | 36.4 | 46.4 |
|  | 3287 | 厨房 | 6 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 59 | 203 | 262 | 34.4 | 44.4 |
|  | 3290 | 厨房 | 6 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 59 | 203 | 262 | 34.4 | 44.4 |
|  | 3291 | 厨房 | 6 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 59 | 203 | 262 | 34.4 | 44.4 |
|  | 3345 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 41 | 0 | 31 | 49 | 339 | 388 | 69.1 | 79.1 |
|  | 3347 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 41 | 0 | 31 | 49 | 339 | 388 | 69.1 | 79.1 |
|  | 3350 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 41 | 0 | 31 | 49 | 339 | 388 | 69.1 | 79.1 |
|  | 3359 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 41 | 0 | 31 | 49 | 339 | 388 | 69.5 | 79.5 |
|  | 3360 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 41 | 0 | 31 | 49 | 339 | 388 | 69.5 | 79.5 |
|  | 3378 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 41 | 0 | 31 | 49 | 339 | 388 | 69.5 | 79.5 |
|  | 3471 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 3473 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 3475 | 卫生间 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2 | 35 | 25 | 60 | 7.2 | 17.2 |
|  | 3485 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 3486 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 3499 | 卫生间 | 3 | 18 | 87 | 47 | 0 | 13 | 35 | 147 | 182 | 42.3 | 52.3 |
|  | 3530 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 52 | 0 | 26 | 31 | 289 | 320 | 94.2 | 104.2 |
|  | 3532 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 52 | 0 | 26 | 31 | 289 | 320 | 94.2 | 104.2 |
|  | 3533 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 52 | 0 | 26 | 31 | 289 | 320 | 94.2 | 104.2 |
|  | 3549 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 52 | 0 | 26 | 31 | 289 | 320 | 94.3 | 104.3 |
|  | 3550 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 52 | 0 | 26 | 31 | 289 | 320 | 94.3 | 104.3 |
|  | 3551 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 52 | 0 | 26 | 31 | 289 | 320 | 94.3 | 104.3 |
| **合计** | |  | **480** |  | **10175** | **1290** | **0** | **1162** | **4799** | **12627** |  | **26.3** |  |
| 4层 |  | 4005 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 413 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 4014 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 413 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 4015 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 413 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 4038 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 414 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 4040 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 414 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 4055 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 414 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 4115 | 卧室 | 12 | 20 | 386 | 27 | 0 | 41 | 124 | 454 | 578 | 36.6 | 46.6 |
|  | 4116 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 27 | 0 | 32 | 124 | 354 | 478 | 28.5 | 38.5 |
|  | 4117 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 27 | 0 | 32 | 124 | 354 | 478 | 28.5 | 38.5 |
|  | 4119 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 27 | 0 | 32 | 124 | 353 | 477 | 28.6 | 38.6 |
|  | 4125 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 27 | 0 | 32 | 124 | 353 | 477 | 28.6 | 38.6 |
|  | 4141 | 卧室 | 12 | 20 | 385 | 27 | 0 | 41 | 124 | 454 | 577 | 36.7 | 46.7 |
|  | 4148 | 卧室 | 11 | 19 | 344 | 47 | 0 | 39 | 112 | 430 | 542 | 38.3 | 48.3 |
|  | 4149 | 卧室 | 11 | 19 | 247 | 47 | 0 | 29 | 112 | 323 | 435 | 28.8 | 38.8 |
|  | 4152 | 卧室 | 11 | 19 | 247 | 47 | 0 | 29 | 112 | 323 | 435 | 28.8 | 38.8 |
|  | 4174 | 卧室 | 11 | 20 | 310 | 48 | 0 | 36 | 112 | 395 | 507 | 35.3 | 45.3 |
|  | 4175 | 卧室 | 11 | 20 | 310 | 48 | 0 | 36 | 112 | 395 | 507 | 35.3 | 45.3 |
|  | 4186 | 卧室 | 11 | 20 | 377 | 48 | 0 | 43 | 112 | 468 | 580 | 41.9 | 51.9 |
|  | 4220 | 起居室 | 8 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | -14 | 63 | -1.8 | 8.2 |
|  | 4223 | 起居室 | 8 | 18 | 41 | 0 | 0 | 4 | 77 | 45 | 121 | 5.9 | 15.9 |
|  | 4232 | 起居室 | 8 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | -14 | 63 | -1.8 | 8.2 |
|  | 4244 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 4246 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 4253 | 起居室 | 8 | 18 | 147 | 31 | 0 | 18 | 76 | 196 | 272 | 25.7 | 35.7 |
|  | 4278 | 厨房 | 6 | 18 | 195 | 0 | 0 | 19 | 59 | 214 | 273 | 36.4 | 46.4 |
|  | 4279 | 厨房 | 6 | 18 | 195 | 0 | 0 | 19 | 59 | 214 | 273 | 36.4 | 46.4 |
|  | 4280 | 厨房 | 6 | 18 | 195 | 0 | 0 | 19 | 59 | 214 | 273 | 36.4 | 46.4 |
|  | 4308 | 厨房 | 6 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 59 | 202 | 261 | 34.3 | 44.3 |
|  | 4309 | 厨房 | 6 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 59 | 202 | 261 | 34.3 | 44.3 |
|  | 4310 | 厨房 | 6 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 59 | 202 | 261 | 34.3 | 44.3 |
|  | 4351 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 26 | 0 | 29 | 49 | 322 | 371 | 65.7 | 75.7 |
|  | 4352 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 26 | 0 | 29 | 49 | 322 | 371 | 65.7 | 75.7 |
|  | 4353 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 26 | 0 | 29 | 49 | 322 | 371 | 65.7 | 75.7 |
|  | 4363 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 26 | 0 | 29 | 49 | 322 | 371 | 66.1 | 76.1 |
|  | 4364 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 26 | 0 | 29 | 49 | 322 | 371 | 66.1 | 76.1 |
|  | 4365 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 26 | 0 | 29 | 49 | 322 | 371 | 66.1 | 76.1 |
|  | 4477 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 4478 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 4479 | 卫生间 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2 | 35 | 25 | 60 | 7.2 | 17.2 |
|  | 4482 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 4483 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 4497 | 卫生间 | 3 | 18 | 87 | 31 | 0 | 12 | 35 | 129 | 164 | 37.2 | 47.2 |
|  | 4522 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 41 | 0 | 25 | 31 | 277 | 307 | 90.2 | 100.2 |
|  | 4523 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 41 | 0 | 25 | 31 | 277 | 307 | 90.2 | 100.2 |
|  | 4525 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 41 | 0 | 25 | 31 | 277 | 307 | 90.2 | 100.2 |
|  | 4556 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 41 | 0 | 25 | 31 | 277 | 308 | 90.3 | 100.3 |
|  | 4557 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 41 | 0 | 25 | 31 | 277 | 308 | 90.3 | 100.3 |
|  | 4558 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 41 | 0 | 25 | 31 | 277 | 308 | 90.3 | 100.3 |
| **合计** | |  | **480** |  | **10187** | **911** | **0** | **1125** | **4799** | **12223** |  | **25.5** |  |
| 5层 |  | 5010 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 413 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 5022 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 413 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 5023 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 413 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 5041 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 414 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 5042 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 414 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 5052 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 414 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 5091 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 448 | 26.1 | 36.1 |
|  | 5092 | 卧室 | 12 | 20 | 386 | 0 | 0 | 39 | 124 | 424 | 548 | 34.2 | 44.2 |
|  | 5104 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 448 | 26.1 | 36.1 |
|  | 5122 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 447 | 26.2 | 36.2 |
|  | 5126 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 447 | 26.2 | 36.2 |
|  | 5139 | 卧室 | 12 | 20 | 385 | 0 | 0 | 39 | 124 | 424 | 547 | 34.3 | 44.3 |
|  | 5156 | 卧室 | 11 | 19 | 344 | 32 | 0 | 38 | 112 | 413 | 525 | 36.8 | 46.8 |
|  | 5160 | 卧室 | 11 | 19 | 247 | 32 | 0 | 28 | 112 | 307 | 419 | 27.3 | 37.3 |
|  | 5165 | 卧室 | 11 | 19 | 247 | 32 | 0 | 28 | 112 | 307 | 419 | 27.3 | 37.3 |
|  | 5171 | 卧室 | 11 | 20 | 310 | 33 | 0 | 34 | 112 | 378 | 489 | 33.8 | 43.8 |
|  | 5179 | 卧室 | 11 | 20 | 310 | 33 | 0 | 34 | 112 | 378 | 489 | 33.8 | 43.8 |
|  | 5184 | 卧室 | 11 | 20 | 377 | 33 | 0 | 41 | 112 | 451 | 563 | 40.4 | 50.4 |
|  | 5207 | 起居室 | 8 | 18 | 41 | 0 | 0 | 4 | 77 | 45 | 121 | 5.9 | 15.9 |
|  | 5216 | 起居室 | 8 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | -14 | 63 | -1.8 | 8.2 |
|  | 5217 | 起居室 | 8 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | -14 | 63 | -1.8 | 8.2 |
|  | 5233 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 5238 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 5247 | 起居室 | 8 | 18 | 147 | 7 | 0 | 15 | 76 | 170 | 247 | 22.4 | 32.4 |
|  | 5296 | 厨房 | 6 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 59 | 202 | 261 | 34.3 | 44.3 |
|  | 5299 | 厨房 | 6 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 59 | 202 | 261 | 34.3 | 44.3 |
|  | 5303 | 厨房 | 6 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 59 | 202 | 261 | 34.3 | 44.3 |
|  | 5312 | 厨房 | 6 | 18 | 195 | 0 | 0 | 19 | 59 | 214 | 273 | 36.4 | 46.4 |
|  | 5315 | 厨房 | 6 | 18 | 195 | 0 | 0 | 19 | 59 | 214 | 273 | 36.4 | 46.4 |
|  | 5316 | 厨房 | 6 | 18 | 195 | 0 | 0 | 19 | 59 | 214 | 273 | 36.4 | 46.4 |
|  | 5331 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 59.9 | 69.9 |
|  | 5332 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 59.9 | 69.9 |
|  | 5333 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 59.9 | 69.9 |
|  | 5372 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 60.3 | 70.3 |
|  | 5373 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 60.3 | 70.3 |
|  | 5377 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 60.3 | 70.3 |
|  | 5455 | 卫生间 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2 | 35 | 25 | 60 | 7.2 | 17.2 |
|  | 5456 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 5459 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 5489 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 5495 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 5508 | 卫生间 | 3 | 18 | 87 | 7 | 0 | 9 | 35 | 104 | 139 | 29.9 | 39.9 |
|  | 5521 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 28 | 0 | 24 | 31 | 262 | 293 | 85.5 | 95.5 |
|  | 5526 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 28 | 0 | 24 | 31 | 262 | 293 | 85.5 | 95.5 |
|  | 5529 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 28 | 0 | 24 | 31 | 262 | 293 | 85.5 | 95.5 |
|  | 5538 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 28 | 0 | 24 | 31 | 262 | 293 | 85.5 | 95.5 |
|  | 5541 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 28 | 0 | 24 | 31 | 262 | 293 | 85.5 | 95.5 |
|  | 5542 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 28 | 0 | 24 | 31 | 262 | 293 | 85.5 | 95.5 |
| **合计** | |  | **480** |  | **10187** | **377** | **0** | **1072** | **4799** | **11636** |  | **24.2** |  |
| 6层 |  | 6012 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 413 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 6016 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 413 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 6017 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 413 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 6044 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 414 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 6047 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 414 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 6050 | 餐厅 | 31 | 18 | 376 | 0 | 0 | 38 | 314 | 414 | 728 | 13.2 | 23.2 |
|  | 6096 | 卧室 | 12 | 20 | 386 | 0 | 0 | 39 | 124 | 424 | 548 | 34.2 | 44.2 |
|  | 6097 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 448 | 26.1 | 36.1 |
|  | 6103 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 448 | 26.1 | 36.1 |
|  | 6120 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 447 | 26.2 | 36.2 |
|  | 6127 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 447 | 26.2 | 36.2 |
|  | 6137 | 卧室 | 12 | 20 | 385 | 0 | 0 | 39 | 124 | 424 | 547 | 34.3 | 44.3 |
|  | 6154 | 卧室 | 11 | 19 | 247 | 11 | 0 | 26 | 112 | 283 | 396 | 25.3 | 35.3 |
|  | 6161 | 卧室 | 11 | 19 | 344 | 11 | 0 | 35 | 112 | 390 | 502 | 34.8 | 44.8 |
|  | 6162 | 卧室 | 11 | 19 | 247 | 11 | 0 | 26 | 112 | 283 | 396 | 25.3 | 35.3 |
|  | 6173 | 卧室 | 11 | 20 | 310 | 11 | 0 | 32 | 112 | 354 | 466 | 31.7 | 41.7 |
|  | 6180 | 卧室 | 11 | 20 | 310 | 11 | 0 | 32 | 112 | 354 | 466 | 31.7 | 41.7 |
|  | 6185 | 卧室 | 11 | 20 | 377 | 11 | 0 | 39 | 112 | 427 | 539 | 38.2 | 48.2 |
|  | 6211 | 起居室 | 8 | 18 | 41 | 0 | 0 | 4 | 77 | 45 | 121 | 5.9 | 15.9 |
|  | 6219 | 起居室 | 8 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | -14 | 63 | -1.8 | 8.2 |
|  | 6222 | 起居室 | 8 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | -14 | 63 | -1.8 | 8.2 |
|  | 6237 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 6239 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 6248 | 起居室 | 8 | 18 | 147 | 0 | 0 | 15 | 76 | 162 | 238 | 21.3 | 31.3 |
|  | 6297 | 厨房 | 6 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 59 | 202 | 261 | 34.3 | 44.3 |
|  | 6301 | 厨房 | 6 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 59 | 202 | 261 | 34.3 | 44.3 |
|  | 6302 | 厨房 | 6 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 59 | 202 | 261 | 34.3 | 44.3 |
|  | 6304 | 厨房 | 6 | 18 | 195 | 0 | 0 | 19 | 59 | 214 | 273 | 36.4 | 46.4 |
|  | 6305 | 厨房 | 6 | 18 | 195 | 0 | 0 | 19 | 59 | 214 | 273 | 36.4 | 46.4 |
|  | 6314 | 厨房 | 6 | 18 | 195 | 0 | 0 | 19 | 59 | 214 | 273 | 36.4 | 46.4 |
|  | 6334 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 59.9 | 69.9 |
|  | 6335 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 59.9 | 69.9 |
|  | 6336 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 59.9 | 69.9 |
|  | 6367 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 60.3 | 70.3 |
|  | 6368 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 60.3 | 70.3 |
|  | 6371 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 60.3 | 70.3 |
|  | 6460 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 6461 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 6462 | 卫生间 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2 | 35 | 25 | 60 | 7.2 | 17.2 |
|  | 6491 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 6494 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 6504 | 卫生间 | 3 | 18 | 87 | 0 | 0 | 9 | 35 | 96 | 130 | 27.5 | 37.5 |
|  | 6535 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 10 | 0 | 22 | 31 | 242 | 273 | 78.9 | 88.9 |
|  | 6536 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 10 | 0 | 22 | 31 | 242 | 273 | 78.9 | 88.9 |
|  | 6537 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 10 | 0 | 22 | 31 | 242 | 273 | 78.9 | 88.9 |
|  | 6539 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 10 | 0 | 22 | 31 | 242 | 273 | 78.9 | 88.9 |
|  | 6540 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 10 | 0 | 22 | 31 | 242 | 273 | 78.9 | 88.9 |
|  | 6543 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 10 | 0 | 22 | 31 | 242 | 273 | 78.9 | 88.9 |
| **合计** | |  | **480** |  | **10187** | **124** | **0** | **1046** | **4799** | **11357** |  | **23.7** |  |
| 7层 |  | 7007 | 餐厅 | 31 | 18 | 331 | 0 | 0 | 33 | 314 | 364 | 679 | 11.6 | 21.6 |
|  | 7019 | 餐厅 | 31 | 18 | 331 | 0 | 0 | 33 | 314 | 364 | 679 | 11.6 | 21.6 |
|  | 7024 | 餐厅 | 31 | 18 | 331 | 0 | 0 | 33 | 314 | 364 | 679 | 11.6 | 21.6 |
|  | 7043 | 餐厅 | 31 | 18 | 331 | 0 | 0 | 33 | 314 | 365 | 679 | 11.6 | 21.6 |
|  | 7051 | 餐厅 | 31 | 18 | 331 | 0 | 0 | 33 | 314 | 365 | 679 | 11.6 | 21.6 |
|  | 7057 | 餐厅 | 31 | 18 | 331 | 0 | 0 | 33 | 314 | 365 | 679 | 11.6 | 21.6 |
|  | 7101 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 448 | 26.1 | 36.1 |
|  | 7106 | 卧室 | 12 | 20 | 386 | 0 | 0 | 39 | 124 | 424 | 548 | 34.2 | 44.2 |
|  | 7107 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 448 | 26.1 | 36.1 |
|  | 7121 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 447 | 26.2 | 36.2 |
|  | 7128 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 447 | 26.2 | 36.2 |
|  | 7140 | 卧室 | 12 | 20 | 385 | 0 | 0 | 39 | 124 | 424 | 547 | 34.3 | 44.3 |
|  | 7151 | 卧室 | 11 | 19 | 247 | 0 | 0 | 25 | 112 | 272 | 384 | 24.2 | 34.2 |
|  | 7155 | 卧室 | 11 | 19 | 344 | 0 | 0 | 34 | 112 | 378 | 490 | 33.7 | 43.7 |
|  | 7164 | 卧室 | 11 | 19 | 247 | 0 | 0 | 25 | 112 | 272 | 384 | 24.2 | 34.2 |
|  | 7172 | 卧室 | 11 | 20 | 310 | 0 | 0 | 31 | 112 | 342 | 453 | 30.6 | 40.6 |
|  | 7177 | 卧室 | 11 | 20 | 310 | 0 | 0 | 31 | 112 | 342 | 453 | 30.6 | 40.6 |
|  | 7188 | 卧室 | 11 | 20 | 377 | 0 | 0 | 38 | 112 | 415 | 527 | 37.1 | 47.1 |
|  | 7209 | 起居室 | 8 | 18 | 41 | 0 | 0 | 4 | 77 | 45 | 121 | 5.9 | 15.9 |
|  | 7227 | 起居室 | 8 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | -14 | 63 | -1.8 | 8.2 |
|  | 7229 | 起居室 | 8 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | -14 | 63 | -1.8 | 8.2 |
|  | 7236 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 7240 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 7249 | 起居室 | 8 | 18 | 147 | 0 | 0 | 15 | 76 | 162 | 238 | 21.3 | 31.3 |
|  | 7281 | 厨房 | 6 | 18 | 167 | 0 | 0 | 17 | 59 | 184 | 243 | 31.2 | 41.2 |
|  | 7286 | 厨房 | 6 | 18 | 167 | 0 | 0 | 17 | 59 | 184 | 243 | 31.2 | 41.2 |
|  | 7292 | 厨房 | 6 | 18 | 156 | 0 | 0 | 16 | 59 | 172 | 231 | 29.2 | 39.2 |
|  | 7298 | 厨房 | 6 | 18 | 156 | 0 | 0 | 16 | 59 | 172 | 231 | 29.2 | 39.2 |
|  | 7300 | 厨房 | 6 | 18 | 156 | 0 | 0 | 16 | 59 | 172 | 231 | 29.2 | 39.2 |
|  | 7313 | 厨房 | 6 | 18 | 167 | 0 | 0 | 17 | 59 | 184 | 243 | 31.2 | 41.2 |
|  | 7343 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 59.9 | 69.9 |
|  | 7344 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 59.9 | 69.9 |
|  | 7346 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 59.9 | 69.9 |
|  | 7366 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 60.3 | 70.3 |
|  | 7369 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 60.3 | 70.3 |
|  | 7370 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 60.3 | 70.3 |
|  | 7458 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 7467 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 7472 | 卫生间 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2 | 35 | 25 | 60 | 7.2 | 17.2 |
|  | 7488 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 7490 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 7500 | 卫生间 | 3 | 18 | 87 | 0 | 0 | 9 | 35 | 96 | 130 | 27.5 | 37.5 |
|  | 7527 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 0 | 0 | 21 | 31 | 231 | 262 | 75.4 | 85.4 |
|  | 7528 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 0 | 0 | 21 | 31 | 231 | 262 | 75.4 | 85.4 |
|  | 7534 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 0 | 0 | 21 | 31 | 231 | 262 | 75.4 | 85.4 |
|  | 7544 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 0 | 0 | 21 | 31 | 231 | 262 | 75.4 | 85.4 |
|  | 7545 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 0 | 0 | 21 | 31 | 231 | 262 | 75.4 | 85.4 |
|  | 7546 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 0 | 0 | 21 | 31 | 231 | 262 | 75.4 | 85.4 |
| **合计** | |  | **480** |  | **9753** | **0** | **0** | **991** | **4799** | **10744** |  | **22.4** |  |
| 8层 |  | 8006 | 餐厅 | 31 | 18 | 331 | 0 | 0 | 33 | 314 | 364 | 679 | 11.6 | 21.6 |
|  | 8028 | 餐厅 | 31 | 18 | 331 | 0 | 0 | 33 | 314 | 364 | 679 | 11.6 | 21.6 |
|  | 8029 | 餐厅 | 31 | 18 | 331 | 0 | 0 | 33 | 314 | 364 | 679 | 11.6 | 21.6 |
|  | 8053 | 餐厅 | 31 | 18 | 331 | 0 | 0 | 33 | 314 | 365 | 679 | 11.6 | 21.6 |
|  | 8054 | 餐厅 | 31 | 18 | 331 | 0 | 0 | 33 | 314 | 365 | 679 | 11.6 | 21.6 |
|  | 8058 | 餐厅 | 31 | 18 | 331 | 0 | 0 | 33 | 314 | 365 | 679 | 11.6 | 21.6 |
|  | 8102 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 448 | 26.1 | 36.1 |
|  | 8108 | 卧室 | 12 | 20 | 386 | 0 | 0 | 39 | 124 | 424 | 548 | 34.2 | 44.2 |
|  | 8110 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 448 | 26.1 | 36.1 |
|  | 8124 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 447 | 26.2 | 36.2 |
|  | 8129 | 卧室 | 12 | 20 | 294 | 0 | 0 | 29 | 124 | 324 | 447 | 26.2 | 36.2 |
|  | 8136 | 卧室 | 12 | 20 | 385 | 0 | 0 | 39 | 124 | 424 | 547 | 34.3 | 44.3 |
|  | 8150 | 卧室 | 11 | 19 | 247 | 0 | 0 | 25 | 112 | 272 | 384 | 24.2 | 34.2 |
|  | 8159 | 卧室 | 11 | 19 | 247 | 0 | 0 | 25 | 112 | 272 | 384 | 24.2 | 34.2 |
|  | 8167 | 卧室 | 11 | 19 | 344 | 0 | 0 | 34 | 112 | 378 | 490 | 33.7 | 43.7 |
|  | 8170 | 卧室 | 11 | 20 | 310 | 0 | 0 | 31 | 112 | 342 | 453 | 30.6 | 40.6 |
|  | 8178 | 卧室 | 11 | 20 | 310 | 0 | 0 | 31 | 112 | 342 | 453 | 30.6 | 40.6 |
|  | 8183 | 卧室 | 11 | 20 | 377 | 0 | 0 | 38 | 112 | 415 | 527 | 37.1 | 47.1 |
|  | 8210 | 起居室 | 8 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | -14 | 63 | -1.8 | 8.2 |
|  | 8221 | 起居室 | 8 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | -14 | 63 | -1.8 | 8.2 |
|  | 8228 | 起居室 | 8 | 18 | 41 | 0 | 0 | 4 | 77 | 45 | 121 | 5.9 | 15.9 |
|  | 8235 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 8242 | 起居室 | 8 | 18 | -27 | 0 | 0 | 0 | 76 | -27 | 49 | -3.6 | 6.4 |
|  | 8251 | 起居室 | 8 | 18 | 147 | 0 | 0 | 15 | 76 | 162 | 238 | 21.3 | 31.3 |
|  | 8276 | 厨房 | 6 | 18 | 167 | 0 | 0 | 17 | 59 | 184 | 243 | 31.2 | 41.2 |
|  | 8282 | 厨房 | 6 | 18 | 167 | 0 | 0 | 17 | 59 | 184 | 243 | 31.2 | 41.2 |
|  | 8293 | 厨房 | 6 | 18 | 156 | 0 | 0 | 16 | 59 | 172 | 231 | 29.2 | 39.2 |
|  | 8294 | 厨房 | 6 | 18 | 156 | 0 | 0 | 16 | 59 | 172 | 231 | 29.2 | 39.2 |
|  | 8295 | 厨房 | 6 | 18 | 156 | 0 | 0 | 16 | 59 | 172 | 231 | 29.2 | 39.2 |
|  | 8306 | 厨房 | 6 | 18 | 167 | 0 | 0 | 17 | 59 | 184 | 243 | 31.2 | 41.2 |
|  | 8348 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 59.9 | 69.9 |
|  | 8349 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 59.9 | 69.9 |
|  | 8356 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 59.9 | 69.9 |
|  | 8358 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 60.3 | 70.3 |
|  | 8383 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 60.3 | 70.3 |
|  | 8384 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 267 | 0 | 0 | 27 | 49 | 294 | 343 | 60.3 | 70.3 |
|  | 8463 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 8474 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 8480 | 卫生间 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2 | 35 | 25 | 60 | 7.2 | 17.2 |
|  | 8487 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 8493 | 卫生间 | 3 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 17 | -5.0 | 5.0 |
|  | 8498 | 卫生间 | 3 | 18 | 87 | 0 | 0 | 9 | 35 | 96 | 130 | 27.5 | 37.5 |
|  | 8519 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 0 | 0 | 21 | 31 | 231 | 262 | 75.4 | 85.4 |
|  | 8520 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 0 | 0 | 21 | 31 | 231 | 262 | 75.4 | 85.4 |
|  | 8531 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 0 | 0 | 21 | 31 | 231 | 262 | 75.4 | 85.4 |
|  | 8547 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 0 | 0 | 21 | 31 | 231 | 262 | 75.4 | 85.4 |
|  | 8548 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 0 | 0 | 21 | 31 | 231 | 262 | 75.4 | 85.4 |
|  | 8552 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 210 | 0 | 0 | 21 | 31 | 231 | 262 | 75.4 | 85.4 |
| **合计** | |  | **480** |  | **9753** | **0** | **0** | **991** | **4799** | **10744** |  | **22.4** |  |
| 9层 |  | 9008 | 餐厅 | 31 | 18 | 718 | 0 | 0 | 72 | 314 | 790 | 1104 | 25.1 | 35.1 |
|  | 9025 | 餐厅 | 31 | 18 | 718 | 0 | 0 | 72 | 314 | 789 | 1104 | 25.1 | 35.1 |
|  | 9031 | 餐厅 | 31 | 18 | 718 | 0 | 0 | 72 | 314 | 789 | 1104 | 25.1 | 35.1 |
|  | 9039 | 餐厅 | 31 | 18 | 718 | 0 | 0 | 72 | 314 | 790 | 1105 | 25.1 | 35.1 |
|  | 9048 | 餐厅 | 31 | 18 | 718 | 0 | 0 | 72 | 314 | 790 | 1104 | 25.1 | 35.1 |
|  | 9049 | 餐厅 | 31 | 18 | 718 | 0 | 0 | 72 | 314 | 790 | 1104 | 25.1 | 35.1 |
|  | 9105 | 卧室 | 12 | 20 | 460 | 0 | 0 | 46 | 124 | 506 | 630 | 40.8 | 50.8 |
|  | 9113 | 卧室 | 12 | 20 | 460 | 0 | 0 | 46 | 124 | 506 | 630 | 40.8 | 50.8 |
|  | 9114 | 卧室 | 12 | 20 | 551 | 0 | 0 | 55 | 124 | 607 | 730 | 48.9 | 58.9 |
|  | 9118 | 卧室 | 12 | 20 | 459 | 0 | 0 | 46 | 124 | 505 | 629 | 40.9 | 50.9 |
|  | 9131 | 卧室 | 12 | 20 | 459 | 0 | 0 | 46 | 124 | 505 | 629 | 40.9 | 50.9 |
|  | 9138 | 卧室 | 12 | 20 | 551 | 0 | 0 | 55 | 124 | 606 | 729 | 49.0 | 59.0 |
|  | 9147 | 卧室 | 11 | 19 | 393 | 0 | 0 | 39 | 112 | 432 | 545 | 38.6 | 48.6 |
|  | 9153 | 卧室 | 11 | 19 | 393 | 0 | 0 | 39 | 112 | 432 | 545 | 38.6 | 48.6 |
|  | 9166 | 卧室 | 11 | 19 | 490 | 0 | 0 | 49 | 112 | 539 | 651 | 48.0 | 58.0 |
|  | 9169 | 卧室 | 11 | 20 | 461 | 0 | 0 | 46 | 112 | 507 | 619 | 45.3 | 55.3 |
|  | 9181 | 卧室 | 11 | 20 | 461 | 0 | 0 | 46 | 112 | 507 | 619 | 45.3 | 55.3 |
|  | 9187 | 卧室 | 11 | 20 | 528 | 0 | 0 | 53 | 112 | 580 | 692 | 51.9 | 61.9 |
|  | 9206 | 起居室 | 8 | 18 | 140 | 0 | 0 | 14 | 77 | 154 | 230 | 20.1 | 30.1 |
|  | 9218 | 起居室 | 8 | 18 | 85 | 0 | 0 | 9 | 77 | 94 | 170 | 12.3 | 22.3 |
|  | 9231 | 起居室 | 8 | 18 | 85 | 0 | 0 | 9 | 77 | 94 | 170 | 12.3 | 22.3 |
|  | 9234 | 起居室 | 8 | 18 | 72 | 0 | 0 | 7 | 76 | 79 | 155 | 10.3 | 20.3 |
|  | 9245 | 起居室 | 8 | 18 | 72 | 0 | 0 | 7 | 76 | 79 | 155 | 10.3 | 20.3 |
|  | 9252 | 起居室 | 8 | 18 | 246 | 0 | 0 | 25 | 76 | 271 | 347 | 35.5 | 45.5 |
|  | 9275 | 厨房 | 6 | 18 | 244 | 0 | 0 | 24 | 59 | 268 | 327 | 45.5 | 55.5 |
|  | 9277 | 厨房 | 6 | 18 | 244 | 0 | 0 | 24 | 59 | 268 | 327 | 45.5 | 55.5 |
|  | 9288 | 厨房 | 6 | 18 | 233 | 0 | 0 | 23 | 59 | 256 | 315 | 43.5 | 53.5 |
|  | 9289 | 厨房 | 6 | 18 | 233 | 0 | 0 | 23 | 59 | 256 | 315 | 43.5 | 53.5 |
|  | 9307 | 厨房 | 6 | 18 | 233 | 0 | 0 | 23 | 59 | 256 | 315 | 43.5 | 53.5 |
|  | 9311 | 厨房 | 6 | 18 | 244 | 0 | 0 | 24 | 59 | 268 | 327 | 45.5 | 55.5 |
|  | 9354 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 327 | 0 | 0 | 33 | 49 | 360 | 409 | 73.4 | 83.4 |
|  | 9355 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 327 | 0 | 0 | 33 | 49 | 360 | 409 | 73.4 | 83.4 |
|  | 9357 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 327 | 0 | 0 | 33 | 49 | 360 | 409 | 73.4 | 83.4 |
|  | 9361 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 327 | 0 | 0 | 33 | 49 | 360 | 409 | 73.9 | 83.9 |
|  | 9362 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 327 | 0 | 0 | 33 | 49 | 360 | 409 | 73.9 | 83.9 |
|  | 9382 | 封闭阳台 | 5 | 15 | 327 | 0 | 0 | 33 | 49 | 360 | 409 | 73.9 | 83.9 |
|  | 9457 | 卫生间 | 3 | 18 | 30 | 0 | 0 | 3 | 35 | 33 | 68 | 9.3 | 19.3 |
|  | 9476 | 卫生间 | 3 | 18 | 30 | 0 | 0 | 3 | 35 | 33 | 68 | 9.3 | 19.3 |
|  | 9481 | 卫生间 | 3 | 18 | 70 | 0 | 0 | 7 | 35 | 77 | 112 | 22.1 | 32.1 |
|  | 9484 | 卫生间 | 3 | 18 | 30 | 0 | 0 | 3 | 35 | 32 | 67 | 9.3 | 19.3 |
|  | 9492 | 卫生间 | 3 | 18 | 30 | 0 | 0 | 3 | 35 | 32 | 67 | 9.3 | 19.3 |
|  | 9496 | 卫生间 | 3 | 18 | 134 | 0 | 0 | 13 | 35 | 147 | 182 | 42.4 | 52.4 |
|  | 9517 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 249 | 0 | 0 | 25 | 31 | 273 | 304 | 89.2 | 99.2 |
|  | 9518 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 249 | 0 | 0 | 25 | 31 | 273 | 304 | 89.2 | 99.2 |
|  | 9524 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 249 | 0 | 0 | 25 | 31 | 273 | 304 | 89.2 | 99.2 |
|  | 9553 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 249 | 0 | 0 | 25 | 31 | 274 | 304 | 89.2 | 99.2 |
|  | 9554 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 249 | 0 | 0 | 25 | 31 | 274 | 304 | 89.2 | 99.2 |
|  | 9555 | 封闭阳台 | 3 | 15 | 249 | 0 | 0 | 25 | 31 | 274 | 304 | 89.2 | 99.2 |
| **合计** | |  | **480** |  | **15880** | **0** | **0** | **1588** | **4799** | **17468** |  | **36.4** |  |
| **总计** | | |  | **4454** |  | **103505** | **6388** | **0** | **11103** |  | **120996** |  | **27.2** |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| ㎡ | W/㎡·℃ | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| -1002 [房间] | 顶板(1082) | 17.62 | 0.30 | 18 | 31.6 | 1.0 | 165.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.3 | 0.000 | 165.3 |
| 顶板(1142) | 1.94 | 0.78 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 顶板(1190) | 1.90 | 0.78 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 户墙(-1261) | 25.52 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 370.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 370.6 | 0.000 | 370.6 |
| 户墙(-1260) | 1.56 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.7 | 0.000 | 22.7 |
| 户墙(-1397) | 3.86 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 56.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.0 | 0.000 | 56.0 |
| 户墙(-1401) | 3.85 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 56.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.0 | 0.000 | 56.0 |
| 户墙(-1398) | 3.86 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 56.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.0 | 0.000 | 56.0 |
| 户墙(-1402) | 3.85 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 56.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.0 | 0.000 | 56.0 |
| 户墙(-1266) | 7.89 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 114.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 114.5 | 0.000 | 114.5 |
| 户墙(-1269) | 2.93 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 42.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 42.5 | 0.000 | 42.5 |
| 户墙(-1001) | 5.68 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 82.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 82.5 | 0.000 | 82.5 |
| 户墙(-1417) | 10.50 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 152.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 152.4 | 0.000 | 152.4 |
| 户墙(-1411) | 4.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(-1263) | 1.56 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.7 | 0.000 | 22.7 |
| 户墙(-1146) | 29.19 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 423.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 423.9 | 0.000 | 423.9 |
| 户墙(-1391) | 7.20 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 104.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 104.5 | 0.000 | 104.5 |
| 户墙(-1566) | 2.07 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 30.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 30.1 | 0.000 | 30.1 |
| 户墙(-1203) | 18.12 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 263.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 263.2 | 0.000 | 263.2 |
| 户墙(-1090) | 12.53 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 181.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 181.9 | 0.000 | 181.9 |
| 户墙(-1145) | 2.14 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 31.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.1 | 0.000 | 31.1 |
| 户墙(-1059) | 17.34 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 251.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 251.8 | 0.000 | 251.8 |
| 户墙(-1201) | 2.14 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 31.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.1 | 0.000 | 31.1 |
| 户墙(-1429) | 21.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 317.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 317.2 | 0.000 | 317.2 |
| 户门(-1261) | 1.83 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.2 | 0.000 | 18.2 |
| 户门(-1260) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1397) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1401) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1398) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1402) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1266) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1269) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1417) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1411) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1263) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1146) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1391) | 0.34 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.4 | 0.000 | 3.4 |
| 户门(-1566) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1203) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1090) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1145) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1059) | 3.60 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 35.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.9 | 0.000 | 35.9 |
| 户门(-1201) | 1.80 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.0 | 0.000 | 18.0 |
| 户门(-1429) | 2.52 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.2 | 0.000 | 25.2 |
| 非周边地面 | 79.65 | 0.30 | 18 | 31.6 | 1.0 | 755.1 |  |  | 0.000 | 755.1 | 0.000 | 755.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5154** |
| -1层 | |  | | | | | | | | | | | **4420** |
| 1003 [餐厅] | 顶板(2004) | 23.36 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.6 | 131.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 131.5 | 0.000 | 131.5 |
| 顶板(2089) | 15.65 | 0.78 | 18 | -2.0 | 1.0 | -24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -24.3 | 0.000 | -24.3 |
| 顶板(2202) | 10.11 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.6 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.9 | 0.000 | 56.9 |
| 北外墙 | 6.30 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 46.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 48.5 | 0.000 | 48.5 |
| 西外墙 | 17.72 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 129.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 123.4 | 0.000 | 123.4 |
| 南外墙 | 9.27 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 67.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 57.7 | 0.000 | 57.7 |
| 南外窗 | 4.48 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 269.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 228.6 | 0.000 | 228.6 |
| 北阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 31.6 | 1.0 | 157.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.9 | 0.000 | 164.9 |
| 内墙(1142) | 12.33 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -35.6 | 0.000 | -35.6 |
| 内墙(1199) | 10.99 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -31.8 | 0.000 | -31.8 |
| 底板(-1059) | 18.04 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 67.7 | 0.000 | 67.7 |
| 底板(-1201) | 12.05 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 45.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 45.2 | 0.000 | 45.2 |
| 底板(-1145) | 8.86 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 33.3 | 0.000 | 33.3 |
| 周边地面 | 0.35 | 0.28 | 18 | 31.6 | 1.0 | 3.1 |  |  | 0.000 | 3.1 | 0.000 | 3.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1610** |
| 1018 [餐厅] | 户墙(1426) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(1083) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(1191) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(1100) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(1374) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(1083) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(1191) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 内门(1100) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(1374) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 底板(-1001) | 20.51 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 77.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 77.0 | 0.000 | 77.0 |
| 底板(-1400) | 5.01 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.8 | 0.000 | 18.8 |
| 底板(-1404) | 4.96 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.6 | 0.000 | 18.6 |
| 底板(-1453) | 3.75 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.1 | 0.000 | 14.1 |
| 底板(-1267) | 0.05 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.2 | 0.000 | 0.2 |
| 非周边地面 | 0.10 | 0.30 | 18 | 31.6 | 1.0 | 0.9 |  |  | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **862** |
| 1020 [餐厅] | 户墙(1427) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(1082) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(1190) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(1099) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(1376) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(1082) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(1190) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 内门(1099) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(1376) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 底板(-1146) | 6.74 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.3 | 0.000 | 25.3 |
| 底板(-1398) | 4.98 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.7 | 0.000 | 18.7 |
| 底板(-1402) | 4.98 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.7 | 0.000 | 18.7 |
| 底板(-1266) | 0.05 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.2 | 0.000 | 0.2 |
| 非周边地面 | 0.10 | 0.30 | 18 | 31.6 | 1.0 | 0.9 |  |  | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **789** |
| 1021 [餐厅] | 户墙(1428) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(1081) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(1189) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(1098) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(1375) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(1081) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(1189) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 内门(1098) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(1375) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 底板(-1001) | 24.33 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 91.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 底板(-1394) | 5.03 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.9 | 0.000 | 18.9 |
| 底板(-1396) | 4.93 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.5 | 0.000 | 18.5 |
| 非周边地面 | 0.10 | 0.30 | 18 | 31.6 | 1.0 | 0.9 |  |  | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **862** |
| 1032 [餐厅] | 户墙(1426) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(1083) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(1196) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(1134) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(1340) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(1083) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(1196) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 内门(1134) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(1340) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 底板(-1001) | 20.16 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 75.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
| 底板(-1399) | 5.00 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.8 | 0.000 | 18.8 |
| 底板(-1403) | 4.96 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.6 | 0.000 | 18.6 |
| 底板(-1569) | 3.23 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 12.1 | 0.000 | 12.1 |
| 底板(-1516) | 0.83 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.1 | 0.000 | 3.1 |
| 底板(-1271) | 0.05 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.2 | 0.000 | 0.2 |
| 非周边地面 | 0.10 | 0.30 | 18 | 31.6 | 1.0 | 0.9 |  |  | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **861** |
| 1033 [餐厅] | 户墙(1427) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(1082) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(1199) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(1142) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(1341) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(1082) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(1199) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 内门(1142) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(1341) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 底板(-1203) | 6.74 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.3 | 0.000 | 25.3 |
| 底板(-1397) | 4.98 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.7 | 0.000 | 18.7 |
| 底板(-1401) | 4.98 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.7 | 0.000 | 18.7 |
| 非周边地面 | 0.10 | 0.30 | 18 | 31.6 | 1.0 | 0.9 |  |  | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **789** |
| 1034 [餐厅] | 户墙(1428) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(1081) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(1195) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(1135) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(1342) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(1081) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(1195) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 内门(1135) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(1342) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 底板(-1001) | 20.98 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 78.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 78.7 | 0.000 | 78.7 |
| 底板(-1393) | 5.02 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.8 | 0.000 | 18.8 |
| 底板(-1395) | 4.93 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.5 | 0.000 | 18.5 |
| 底板(-1568) | 3.22 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 12.1 | 0.000 | 12.1 |
| 非周边地面 | 0.10 | 0.30 | 18 | 31.6 | 1.0 | 0.9 |  |  | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **861** |
| 1098 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 东外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(1464) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(1021) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(1375) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内门(1021) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **630** |
| 1099 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(1466) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(1020) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(1376) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内门(1020) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 底板(-1266) | 6.89 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
| 底板(-1269) | 6.89 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
| 非周边地面 | 0.00 | 0.30 | 20 | 33.6 | 1.0 | 0.0 |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 周边地面 | 0.08 | 0.28 | 20 | 33.6 | 1.0 | 0.8 |  |  | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **591** |
| 1100 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(1465) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(1018) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(1374) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内门(1018) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 底板(-1267) | 6.92 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 27.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.6 | 0.000 | 27.6 |
| 底板(-1272) | 6.85 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.3 | 0.000 | 27.3 |
| 非周边地面 | 0.00 | 0.30 | 20 | 33.6 | 1.0 | 0.0 |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 周边地面 | 0.08 | 0.28 | 20 | 33.6 | 1.0 | 0.8 |  |  | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **591** |
| 1134 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(1340) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(1032) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(1506) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(1032) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 底板(-1270) | 6.89 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
| 底板(-1271) | 6.86 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 27.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 非周边地面 | 0.00 | 0.30 | 20 | 33.6 | 1.0 | 0.0 |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 周边地面 | 0.08 | 0.28 | 20 | 33.6 | 1.0 | 0.8 |  |  | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **590** |
| 1135 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(1342) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(1034) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(1507) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(1034) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 底板(-1268) | 6.92 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 27.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.6 | 0.000 | 27.6 |
| 底板(-1273) | 6.89 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
| 非周边地面 | 0.00 | 0.30 | 20 | 33.6 | 1.0 | 0.0 |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 周边地面 | 0.08 | 0.28 | 20 | 33.6 | 1.0 | 0.8 |  |  | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **591** |
| 1142 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(1341) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(1033) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(1502) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内墙(1003) | 12.33 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.6 | 0.000 | 35.6 |
| 内门(1033) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 底板(-1260) | 8.30 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 33.1 | 0.000 | 33.1 |
| 底板(-1261) | 3.49 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.9 | 0.000 | 13.9 |
| 底板(-1002) | 1.94 | 0.78 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 非周边地面 | 0.00 | 0.30 | 20 | 33.6 | 1.0 | 0.0 |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 周边地面 | 0.08 | 0.28 | 20 | 33.6 | 1.0 | 0.8 |  |  | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **624** |
| 1189 [卧室] | 北外墙 | 6.73 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 52.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.1 | 0.000 | 55.1 |
| 东外墙 | 10.99 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 85.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 81.4 | 0.000 | 81.4 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 内墙(1329) | 7.36 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 0.000 | 21.3 |
| 内墙(1021) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(1226) | 9.45 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.3 | 0.000 | 27.3 |
| 内门(1021) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 底板(-1274) | 6.95 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.8 | 0.000 | 27.8 |
| 底板(-1415) | 3.40 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.6 | 0.000 | 13.6 |
| 底板(-1001) | 1.92 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.7 | 0.000 | 7.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **677** |
| 1190 [卧室] | 北外墙 | 6.73 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 52.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.1 | 0.000 | 55.1 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 内墙(1328) | 7.36 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 0.000 | 21.3 |
| 内墙(1020) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(1225) | 9.45 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.3 | 0.000 | 27.3 |
| 内门(1020) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 底板(-1263) | 7.01 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 28.0 | 0.000 | 28.0 |
| 底板(-1411) | 3.44 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 底板(-1002) | 1.90 | 0.78 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **583** |
| 1191 [卧室] | 北外墙 | 6.73 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 52.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.1 | 0.000 | 55.1 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 内墙(1327) | 7.36 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 0.000 | 21.3 |
| 内墙(1018) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(1224) | 9.45 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.3 | 0.000 | 27.3 |
| 内门(1018) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 底板(-1262) | 7.01 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 28.0 | 0.000 | 28.0 |
| 底板(-1410) | 3.44 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 底板(-1001) | 1.91 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.6 | 0.000 | 7.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **588** |
| 1195 [卧室] | 北外墙 | 6.71 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 52.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.9 | 0.000 | 54.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 内墙(1256) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(1034) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(1321) | 7.36 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 0.000 | 21.3 |
| 内门(1034) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 底板(-1265) | 7.00 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 底板(-1204) | 3.44 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 13.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.8 | 0.000 | 13.8 |
| 底板(-1001) | 1.89 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.5 | 0.000 | 7.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **587** |
| 1196 [卧室] | 北外墙 | 6.71 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 52.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.9 | 0.000 | 54.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 内墙(1255) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(1032) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(1323) | 7.36 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 0.000 | 21.3 |
| 内门(1032) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 底板(-1264) | 7.00 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 28.0 | 0.000 | 28.0 |
| 底板(-1412) | 3.44 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 底板(-1001) | 1.90 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.6 | 0.000 | 7.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **587** |
| 1199 [卧室] | 北外墙 | 6.71 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 52.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.9 | 0.000 | 54.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 内墙(1003) | 10.99 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.8 | 0.000 | 31.8 |
| 内墙(1254) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(1033) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(1322) | 7.36 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 0.000 | 21.3 |
| 内门(1033) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 底板(-1090) | 12.32 | 0.30 | 20 | 33.6 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.2 | 0.000 | 49.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **622** |
| 1224 [起居室] | 内墙(1191) | 9.45 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.3 | 0.000 | -27.3 |
| 底板(-1416) | 4.49 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.9 | 0.000 | 16.9 |
| 底板(-1001) | 3.15 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.8 | 0.000 | 11.8 |
| 底板(-1410) | 1.18 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.4 | 0.000 | 4.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **83** |
| 1225 [起居室] | 内墙(1190) | 9.45 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.3 | 0.000 | -27.3 |
| 底板(-1417) | 4.49 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.9 | 0.000 | 16.9 |
| 底板(-1411) | 1.18 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.4 | 0.000 | 4.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **70** |
| 1226 [起居室] | 东外墙 | 7.83 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 内墙(1189) | 9.45 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.3 | 0.000 | -27.3 |
| 底板(-1419) | 4.44 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.7 | 0.000 | 16.7 |
| 底板(-1001) | 3.19 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 12.0 | 0.000 | 12.0 |
| 底板(-1415) | 1.16 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.4 | 0.000 | 4.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **143** |
| 1254 [起居室] | 内墙(1199) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 底板(-1090) | 2.73 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 10.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 10.2 | 0.000 | 10.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **59** |
| 1255 [起居室] | 内墙(1196) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 底板(-1418) | 4.48 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.8 | 0.000 | 16.8 |
| 底板(-1001) | 3.12 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 11.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.7 | 0.000 | 11.7 |
| 底板(-1412) | 1.17 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.4 | 0.000 | 4.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **83** |
| 1256 [起居室] | 内墙(1195) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 底板(-1204) | 5.66 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 21.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.2 | 0.000 | 21.2 |
| 底板(-1001) | 3.11 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 11.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.7 | 0.000 | 11.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **83** |
| 1317 [厨房] | 顶板(2004) | 6.54 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.6 | 36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 36.8 | 0.000 | 36.8 |
| 顶板(2202) | 0.07 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.6 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 西外墙 | 9.60 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 70.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.9 | 0.000 | 66.9 |
| 西外窗 | 1.68 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 100.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 95.8 | 0.000 | 95.8 |
| 底板(-1059) | 6.18 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.2 | 0.000 | 23.2 |
| 底板(-1145) | 0.34 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.3 | 0.000 | 1.3 |
| 周边地面 | 0.10 | 0.28 | 18 | 31.6 | 1.0 | 0.9 |  |  | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **386** |
| 1321 [厨房] | 北外墙 | 5.30 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 38.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.8 | 0.000 | 40.8 |
| 北外窗 | 2.24 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 134.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.2 | 0.000 | 141.2 |
| 内墙(1195) | 7.36 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.3 | 0.000 | -21.3 |
| 户墙(1081) | 7.36 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 160.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 160.4 | 0.000 | 160.4 |
| 底板(-1567) | 3.50 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.2 | 0.000 | 13.2 |
| 底板(-1515) | 3.06 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.5 | 0.000 | 11.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **523** |
| 1322 [厨房] | 北外墙 | 5.30 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 38.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.8 | 0.000 | 40.8 |
| 北外窗 | 2.24 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 134.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.2 | 0.000 | 141.2 |
| 内墙(1199) | 7.36 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.3 | 0.000 | -21.3 |
| 户墙(1082) | 7.36 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 160.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 160.4 | 0.000 | 160.4 |
| 底板(-1566) | 3.54 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 13.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.3 | 0.000 | 13.3 |
| 底板(-1203) | 3.07 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.5 | 0.000 | 11.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **523** |
| 1323 [厨房] | 北外墙 | 5.30 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 38.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.8 | 0.000 | 40.8 |
| 北外窗 | 2.24 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 134.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.2 | 0.000 | 141.2 |
| 内墙(1196) | 7.36 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.3 | 0.000 | -21.3 |
| 户墙(1083) | 7.36 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 160.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 160.4 | 0.000 | 160.4 |
| 底板(-1565) | 3.51 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.2 | 0.000 | 13.2 |
| 底板(-1516) | 3.05 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.4 | 0.000 | 11.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **523** |
| 1327 [厨房] | 北外墙 | 5.30 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 38.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.8 | 0.000 | 40.8 |
| 北外窗 | 2.24 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 134.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.2 | 0.000 | 141.2 |
| 户墙(1083) | 7.36 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 160.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 160.4 | 0.000 | 160.4 |
| 内墙(1191) | 7.36 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.3 | 0.000 | -21.3 |
| 底板(-1389) | 5.59 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.0 | 0.000 | 21.0 |
| 底板(-1453) | 0.56 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.1 | 0.000 | 2.1 |
| 底板(-1001) | 0.45 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.7 | 0.000 | 1.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **523** |
| 1328 [厨房] | 北外墙 | 5.30 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 38.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.8 | 0.000 | 40.8 |
| 北外窗 | 2.24 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 134.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.2 | 0.000 | 141.2 |
| 户墙(1082) | 7.36 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 160.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 160.4 | 0.000 | 160.4 |
| 内墙(1190) | 7.36 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.3 | 0.000 | -21.3 |
| 底板(-1146) | 6.60 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 24.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.8 | 0.000 | 24.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **523** |
| 1329 [厨房] | 北外墙 | 5.30 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 38.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.8 | 0.000 | 40.8 |
| 北外窗 | 2.24 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 134.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.2 | 0.000 | 141.2 |
| 户墙(1081) | 7.36 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 160.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 160.4 | 0.000 | 160.4 |
| 内墙(1189) | 7.36 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.3 | 0.000 | -21.3 |
| 底板(-1388) | 5.59 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.0 | 0.000 | 21.0 |
| 底板(-1454) | 0.56 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.1 | 0.000 | 2.1 |
| 底板(-1001) | 0.45 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.7 | 0.000 | 1.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **523** |
| 1340 [封闭阳台] | 南外墙 | 4.94 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 32.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 西外墙 | 3.90 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 25.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 24.6 | 0.000 | 24.6 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(1134) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(1032) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(1032) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 挑空楼板 | 5.89 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.5 | 0.000 | 52.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **462** |
| 1341 [封闭阳台] | 南外墙 | 4.94 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 32.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 西外墙 | 3.90 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 25.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 24.6 | 0.000 | 24.6 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(1142) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(1033) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(1033) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 挑空楼板 | 5.89 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.5 | 0.000 | 52.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **462** |
| 1342 [封闭阳台] | 南外墙 | 4.94 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 32.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 西外墙 | 3.90 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 25.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 24.6 | 0.000 | 24.6 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(1135) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(1034) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(1034) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 挑空楼板 | 5.89 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.5 | 0.000 | 52.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **462** |
| 1374 [封闭阳台] | 东外墙 | 3.90 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 25.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 24.6 | 0.000 | 24.6 |
| 南外墙 | 4.94 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 32.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(1018) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(1100) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(1018) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 挑空楼板 | 5.88 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.5 | 0.000 | 52.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **461** |
| 1375 [封闭阳台] | 东外墙 | 3.90 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 25.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 24.6 | 0.000 | 24.6 |
| 南外墙 | 4.94 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 32.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(1021) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(1098) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(1021) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 挑空楼板 | 5.88 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.5 | 0.000 | 52.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **461** |
| 1376 [封闭阳台] | 东外墙 | 3.90 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 25.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 24.6 | 0.000 | 24.6 |
| 南外墙 | 4.94 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 32.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(1020) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(1099) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(1020) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 挑空楼板 | 5.88 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.5 | 0.000 | 52.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **461** |
| 1405 [卫生间] | 顶板(2004) | 4.66 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.6 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 北外墙 | 3.65 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 26.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.1 | 0.000 | 28.1 |
| 西外墙 | 7.94 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 58.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.3 | 0.000 | 55.3 |
| 北外窗 | 1.28 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 80.7 | 0.000 | 80.7 |
| 底板(-1145) | 4.55 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.1 | 0.000 | 17.1 |
| 周边地面 | 0.11 | 0.28 | 18 | 31.6 | 1.0 | 1.0 |  |  | 0.000 | 1.0 | 0.000 | 1.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **354** |
| 1464 [卫生间] | 东外墙 | 5.80 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 42.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.4 | 0.000 | 40.4 |
| 内墙(1098) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 底板(-1205) | 4.16 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.6 | 0.000 | 15.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **77** |
| 1465 [卫生间] | 内墙(1100) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 底板(-1001) | 4.12 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 15.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.5 | 0.000 | 15.5 |
| 底板(-1272) | 0.07 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.2 | 0.000 | 0.2 |
| 底板(-1267) | 0.02 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.1 | 0.000 | 0.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33** |
| 1466 [卫生间] | 内墙(1099) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 底板(-1269) | 0.07 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.2 | 0.000 | 0.2 |
| 底板(-1266) | 0.02 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.1 | 0.000 | 0.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **18** |
| 1502 [卫生间] | 内墙(1142) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 底板(-1261) | 4.18 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.7 | 0.000 | 15.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33** |
| 1506 [卫生间] | 内墙(1134) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 底板(-1001) | 4.10 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.4 | 0.000 | 15.4 |
| 底板(-1270) | 0.07 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.2 | 0.000 | 0.2 |
| 底板(-1271) | 0.02 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.1 | 0.000 | 0.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33** |
| 1507 [卫生间] | 内墙(1135) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 底板(-1001) | 4.10 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.4 | 0.000 | 15.4 |
| 底板(-1268) | 0.07 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.2 | 0.000 | 0.2 |
| 底板(-1273) | 0.02 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.4 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.1 | 0.000 | 0.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **16141** |
| 2009 [餐厅] | 户墙(2424) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(2084) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 157.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 157.4 | 0.000 | 157.4 |
| 内墙(2192) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(2095) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(2379) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(2084) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.0 | 0.000 | 21.0 |
| 内门(2192) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 内门(2095) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(2379) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **621** |
| 2011 [餐厅] | 户墙(2423) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(2086) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 157.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 157.4 | 0.000 | 157.4 |
| 内墙(2194) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(2094) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(2381) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(2086) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.0 | 0.000 | 21.0 |
| 内门(2194) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 内门(2094) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(2381) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **621** |
| 2013 [餐厅] | 户墙(2425) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(2085) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 157.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 157.4 | 0.000 | 157.4 |
| 内墙(2193) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(2093) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(2380) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(2085) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.0 | 0.000 | 21.0 |
| 内门(2193) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 内门(2093) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(2380) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **621** |
| 2035 [餐厅] | 户墙(2423) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(2086) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 157.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 157.4 | 0.000 | 157.4 |
| 内墙(2200) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(2133) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(2337) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(2086) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.0 | 0.000 | 21.0 |
| 内门(2200) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 内门(2133) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(2337) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **621** |
| 2036 [餐厅] | 户墙(2425) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(2085) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 157.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 157.4 | 0.000 | 157.4 |
| 内墙(2197) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(2143) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(2338) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(2085) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.0 | 0.000 | 21.0 |
| 内门(2197) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 内门(2143) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(2338) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **621** |
| 2037 [餐厅] | 户墙(2424) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(2084) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 157.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 157.4 | 0.000 | 157.4 |
| 内墙(2198) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(2132) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(2339) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(2084) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.4 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.0 | 0.000 | 21.0 |
| 内门(2198) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 内门(2132) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(2339) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **621** |
| 2089 [卧室] | 屋顶 | 15.65 | 0.36 | 20 | 33.6 | 1.0 | 187.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 187.2 | 0.000 | 187.2 |
| 西外墙 | 9.57 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 74.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 70.9 | 0.000 | 70.9 |
| 南外墙 | 9.27 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 72.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 61.4 | 0.000 | 61.4 |
| 南外窗 | 4.48 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(2004) | 2.17 | 1.15 | 20 | 33.6 | 0.4 | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 户墙(2202) | 9.69 | 1.15 | 20 | 33.6 | 0.4 | 149.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 149.6 | 0.000 | 149.6 |
| 户门(2004) | 1.89 | 0.79 | 20 | 33.6 | 0.4 | 20.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 20.1 | 0.000 | 20.1 |
| 底板(1003) | 15.65 | 0.78 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.3 | 0.000 | 24.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1078** |
| 2093 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(2380) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(2013) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(2469) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内门(2013) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **515** |
| 2094 [卧室] | 东外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(2381) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(2011) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(2470) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内门(2011) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **615** |
| 2095 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(2379) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(2009) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(2468) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内门(2009) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **515** |
| 2132 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(2503) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内墙(2339) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(2037) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(2037) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **514** |
| 2133 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(2505) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内墙(2337) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(2035) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(2035) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **514** |
| 2143 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(2501) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 户墙(2202) | 2.75 | 1.15 | 20 | 33.6 | 0.4 | 42.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 42.5 | 0.000 | 42.5 |
| 内墙(2338) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(2036) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(2036) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **561** |
| 2192 [卧室] | 顶板(3163) | 12.37 | 0.78 | 20 | 1.0 | 1.0 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9.6 | 0.000 | 9.6 |
| 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 内墙(2212) | 9.45 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.3 | 0.000 | 27.3 |
| 内墙(2009) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(2320) | 7.36 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 0.000 | 21.3 |
| 内墙(2514) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内门(2009) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **533** |
| 2193 [卧室] | 顶板(3158) | 12.37 | 0.78 | 20 | 1.0 | 1.0 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9.6 | 0.000 | 9.6 |
| 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 内墙(2214) | 9.45 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.3 | 0.000 | 27.3 |
| 内墙(2013) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(2319) | 7.36 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 0.000 | 21.3 |
| 内墙(2513) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内门(2013) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **533** |
| 2194 [卧室] | 顶板(3157) | 12.37 | 0.78 | 20 | 1.0 | 1.0 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9.6 | 0.000 | 9.6 |
| 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 东外墙 | 10.99 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 85.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 81.4 | 0.000 | 81.4 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 内墙(2213) | 9.45 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.3 | 0.000 | 27.3 |
| 内墙(2011) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(2318) | 7.36 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 0.000 | 21.3 |
| 内墙(2512) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内门(2011) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **623** |
| 2197 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 内墙(2036) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(2258) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 户墙(2004) | 10.99 | 1.15 | 20 | 33.6 | 0.4 | 169.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 169.7 | 0.000 | 169.7 |
| 内墙(2509) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(2325) | 7.36 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 0.000 | 21.3 |
| 内门(2036) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **709** |
| 2198 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 内墙(2037) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(2257) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(2511) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(2326) | 7.36 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 0.000 | 21.3 |
| 内门(2037) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **522** |
| 2200 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 内墙(2035) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(2259) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(2510) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(2324) | 7.36 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.3 | 0.000 | 21.3 |
| 内门(2035) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **522** |
| 2212 [起居室] | 内墙(2192) | 9.45 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.3 | 0.000 | -27.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 2213 [起居室] | 东外墙 | 7.83 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 内墙(2194) | 9.45 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.3 | 0.000 | -27.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **106** |
| 2214 [起居室] | 内墙(2193) | 9.45 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.3 | 0.000 | -27.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 2257 [起居室] | 内墙(2198) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 2258 [起居室] | 户墙(2202) | 0.29 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.3 | 0.000 | 4.3 |
| 户墙(2004) | 7.54 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 109.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 109.4 | 0.000 | 109.4 |
| 内墙(2197) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **171** |
| 2259 [起居室] | 内墙(2200) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 2318 [厨房] | 户墙(2086) | 7.36 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 107.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 107.0 | 0.000 | 107.0 |
| 户墙(2512) | 7.54 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.7 | 0.000 | 32.7 |
| 内墙(2194) | 7.36 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.3 | 0.000 | -21.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **187** |
| 2319 [厨房] | 户墙(2085) | 7.36 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 107.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 107.0 | 0.000 | 107.0 |
| 户墙(2513) | 7.54 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.7 | 0.000 | 32.7 |
| 内墙(2193) | 7.36 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.3 | 0.000 | -21.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **187** |
| 2320 [厨房] | 户墙(2084) | 7.36 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 107.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 107.0 | 0.000 | 107.0 |
| 户墙(2514) | 7.54 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.7 | 0.000 | 32.7 |
| 内墙(2192) | 7.36 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.3 | 0.000 | -21.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **187** |
| 2324 [厨房] | 户墙(2510) | 7.54 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.7 | 0.000 | 32.7 |
| 内墙(2200) | 7.36 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.3 | 0.000 | -21.3 |
| 户墙(2086) | 7.36 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 107.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 107.0 | 0.000 | 107.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **187** |
| 2325 [厨房] | 户墙(2509) | 7.54 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.7 | 0.000 | 32.7 |
| 内墙(2197) | 7.36 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.3 | 0.000 | -21.3 |
| 户墙(2085) | 7.36 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 107.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 107.0 | 0.000 | 107.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **187** |
| 2326 [厨房] | 户墙(2511) | 7.54 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.7 | 0.000 | 32.7 |
| 内墙(2198) | 7.36 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.3 | 0.000 | -21.3 |
| 户墙(2084) | 7.36 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 107.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 107.0 | 0.000 | 107.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **187** |
| 2337 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(2133) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(2035) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(2035) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **402** |
| 2338 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(2143) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(2036) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(2036) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **402** |
| 2339 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(2132) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(2037) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(2037) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **402** |
| 2379 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(2009) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(2095) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(2009) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **402** |
| 2380 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(2013) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(2093) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(2013) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **402** |
| 2381 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(2011) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(2094) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(2011) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **402** |
| 2385 [封闭阳台] | 屋顶 | 5.43 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 55.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.3 | 0.000 | 55.3 |
| 顶板(3075) | 0.18 | 0.30 | 15 | 28.6 | 0.6 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 东外墙 | 0.31 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 2.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 2.0 | 0.000 | 2.0 |
| 北外墙 | 1.43 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 9.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 9.9 | 0.000 | 9.9 |
| 西外墙 | 0.31 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 2.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 2.0 | 0.000 | 2.0 |
| 户墙(2086) | 6.38 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.4 | 83.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 83.8 | 0.000 | 83.8 |
| 内窗(2086) | 1.02 | 1.90 | 15 | 28.6 | 0.4 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.2 | 0.000 | 22.2 |
| 挑空楼板 | 5.61 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 50.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 50.1 | 0.000 | 50.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **295** |
| 2386 [封闭阳台] | 屋顶 | 5.43 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 55.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.3 | 0.000 | 55.3 |
| 顶板(3077) | 0.18 | 0.30 | 15 | 28.6 | 0.6 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 东外墙 | 0.31 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 2.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 2.0 | 0.000 | 2.0 |
| 北外墙 | 1.43 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 9.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 9.9 | 0.000 | 9.9 |
| 西外墙 | 0.31 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 2.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 2.0 | 0.000 | 2.0 |
| 户墙(2085) | 6.38 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.4 | 83.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 83.8 | 0.000 | 83.8 |
| 内窗(2085) | 1.02 | 1.90 | 15 | 28.6 | 0.4 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.2 | 0.000 | 22.2 |
| 挑空楼板 | 5.61 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 50.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 50.1 | 0.000 | 50.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **295** |
| 2387 [封闭阳台] | 屋顶 | 5.43 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 55.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.3 | 0.000 | 55.3 |
| 顶板(3070) | 0.18 | 0.30 | 15 | 28.6 | 0.6 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 东外墙 | 0.31 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 2.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 2.0 | 0.000 | 2.0 |
| 北外墙 | 1.43 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 9.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 9.9 | 0.000 | 9.9 |
| 西外墙 | 0.31 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 2.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 2.0 | 0.000 | 2.0 |
| 户墙(2084) | 6.38 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.4 | 83.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 83.8 | 0.000 | 83.8 |
| 内窗(2084) | 1.02 | 1.90 | 15 | 28.6 | 0.4 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.2 | 0.000 | 22.2 |
| 挑空楼板 | 5.61 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 50.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 50.1 | 0.000 | 50.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **295** |
| 2468 [卫生间] | 内墙(2095) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 2469 [卫生间] | 内墙(2093) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 2470 [卫生间] | 东外墙 | 5.80 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 42.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.4 | 0.000 | 40.4 |
| 内墙(2094) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **60** |
| 2501 [卫生间] | 内墙(2143) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户墙(2202) | 5.80 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 84.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 84.2 | 0.000 | 84.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **108** |
| 2503 [卫生间] | 内墙(2132) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 2505 [卫生间] | 内墙(2133) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 2509 [封闭阳台] | 顶板(3290) | 0.19 | 0.78 | 15 | -3.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 顶板(3182) | 0.00 | 0.78 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.0 | 0.000 | -0.0 |
| 顶板(3077) | 0.00 | 0.30 | 15 | 28.6 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
| 北外墙 | 4.37 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 29.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.4 | 0.000 | 30.4 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(2085) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.4 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 户墙(2325) | 7.54 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -32.7 | 0.000 | -32.7 |
| 内墙(2197) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 挑空楼板 | 3.98 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.5 | 0.000 | 35.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **348** |
| 2510 [封闭阳台] | 顶板(3287) | 0.19 | 0.78 | 15 | -3.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 顶板(3176) | 0.00 | 0.78 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.0 | 0.000 | -0.0 |
| 顶板(3075) | 0.00 | 0.30 | 15 | 28.6 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
| 北外墙 | 4.37 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 29.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.4 | 0.000 | 30.4 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(2086) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.4 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 户墙(2324) | 7.54 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -32.7 | 0.000 | -32.7 |
| 内墙(2200) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 挑空楼板 | 3.98 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.5 | 0.000 | 35.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **348** |
| 2511 [封闭阳台] | 顶板(3291) | 0.19 | 0.78 | 15 | -3.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 顶板(3168) | 0.00 | 0.78 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.0 | 0.000 | -0.0 |
| 顶板(3070) | 0.00 | 0.30 | 15 | 28.6 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
| 北外墙 | 4.37 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 29.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.4 | 0.000 | 30.4 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(2084) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.4 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.9 | 0.000 | 0.9 |
| 户墙(2326) | 7.54 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -32.7 | 0.000 | -32.7 |
| 内墙(2198) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 挑空楼板 | 3.98 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.5 | 0.000 | 35.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **348** |
| 2512 [封闭阳台] | 顶板(3285) | 0.19 | 0.78 | 15 | -3.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 顶板(3075) | 0.00 | 0.30 | 15 | 28.6 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 顶板(3157) | 0.00 | 0.78 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.0 | 0.000 | -0.0 |
| 北外墙 | 4.37 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 29.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.4 | 0.000 | 30.4 |
| 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(2194) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(2318) | 7.54 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -32.7 | 0.000 | -32.7 |
| 户墙(2086) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.4 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.0 | 0.000 | 1.0 |
| 挑空楼板 | 3.98 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.5 | 0.000 | 35.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **348** |
| 2513 [封闭阳台] | 顶板(3283) | 0.19 | 0.78 | 15 | -3.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 顶板(3077) | 0.00 | 0.30 | 15 | 28.6 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 顶板(3158) | 0.00 | 0.78 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.0 | 0.000 | -0.0 |
| 北外墙 | 4.37 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 29.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.4 | 0.000 | 30.4 |
| 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(2193) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(2319) | 7.54 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -32.7 | 0.000 | -32.7 |
| 户墙(2085) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.4 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.0 | 0.000 | 1.0 |
| 挑空楼板 | 3.98 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.5 | 0.000 | 35.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **348** |
| 2514 [封闭阳台] | 顶板(3284) | 0.19 | 0.78 | 15 | -3.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 顶板(3070) | 0.00 | 0.30 | 15 | 28.6 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 顶板(3163) | 0.00 | 0.78 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.0 | 0.000 | -0.0 |
| 北外墙 | 4.37 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 29.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.4 | 0.000 | 30.4 |
| 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(2192) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(2320) | 7.54 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -32.7 | 0.000 | -32.7 |
| 户墙(2084) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.4 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.0 | 0.000 | 1.0 |
| 挑空楼板 | 3.98 | 0.31 | 15 | 28.6 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.5 | 0.000 | 35.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **348** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **13636** |
| 3026 [餐厅] | 户墙(3449) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(3075) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(3157) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(3109) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(3359) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(3075) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(3157) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(3109) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(3359) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 3027 [餐厅] | 户墙(3434) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(3070) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(3163) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(3111) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(3378) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(3070) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(3163) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(3111) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(3378) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 3030 [餐厅] | 户墙(3450) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(3077) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(3158) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(3112) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(3360) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(3077) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(3158) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(3112) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(3360) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 3045 [餐厅] | 户墙(3434) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(3070) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 户墙(3168) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(3123) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(3347) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(3070) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 户门(3168) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(3123) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(3347) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 3046 [餐厅] | 户墙(3449) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(3075) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 户墙(3176) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(3130) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(3345) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(3075) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 户门(3176) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(3130) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(3345) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 3056 [餐厅] | 户墙(3450) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(3077) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 户墙(3182) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(3144) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(3350) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(3077) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 户门(3182) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(3144) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(3350) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 3109 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 东外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(3359) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(3475) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(3026) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(3026) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **598** |
| 3111 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(3378) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(3473) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(3027) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(3027) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **498** |
| 3112 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(3360) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(3471) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(3030) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(3030) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **498** |
| 3123 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(3347) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(3045) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(3485) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(3045) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **497** |
| 3130 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(3345) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(3046) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(3486) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(3046) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **497** |
| 3144 [卧室] | 西外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(3350) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(3056) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(3499) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(3056) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **598** |
| 3157 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 东外墙 | 11.21 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 84.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 80.5 | 0.000 | 80.5 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(3215) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(3026) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(3285) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(3549) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内门(3026) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 挑空楼板 | 0.23 | 0.31 | 19 | 32.6 | 1.0 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.4 | 0.000 | 2.4 |
| 底板(2194) | 12.37 | 0.78 | 19 | -1.0 | 1.0 | -9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -9.6 | 0.000 | -9.6 |
| 底板(2512) | 0.00 | 0.78 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **548** |
| 3158 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(3230) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(3030) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(3283) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(3551) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(3168) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(3030) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 挑空楼板 | 0.23 | 0.31 | 19 | 32.6 | 1.0 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.4 | 0.000 | 2.4 |
| 底板(2193) | 12.37 | 0.78 | 19 | -1.0 | 1.0 | -9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -9.6 | 0.000 | -9.6 |
| 底板(2513) | 0.00 | 0.78 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **441** |
| 3163 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(3208) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(3027) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(3284) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(3550) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(3176) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(3027) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 挑空楼板 | 0.23 | 0.31 | 19 | 32.6 | 1.0 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.4 | 0.000 | 2.4 |
| 底板(2192) | 12.37 | 0.78 | 19 | -1.0 | 1.0 | -9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -9.6 | 0.000 | -9.6 |
| 底板(2514) | 0.00 | 0.78 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **441** |
| 3168 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(3045) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(3241) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(3158) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(3532) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(3291) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(3045) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 挑空楼板 | 0.23 | 0.31 | 20 | 33.6 | 1.0 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.4 | 0.000 | 2.4 |
| 底板(2511) | 0.00 | 0.78 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **524** |
| 3176 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(3046) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(3243) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(3163) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(3530) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(3287) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(3046) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 挑空楼板 | 0.23 | 0.31 | 20 | 33.6 | 1.0 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.4 | 0.000 | 2.4 |
| 底板(2510) | 0.00 | 0.78 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **524** |
| 3182 [卧室] | 西外墙 | 11.21 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 87.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 83.0 | 0.000 | 83.0 |
| 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(3056) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(3250) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(3533) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(3290) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(3056) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 挑空楼板 | 0.23 | 0.31 | 20 | 33.6 | 1.0 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.4 | 0.000 | 2.4 |
| 底板(2509) | 0.00 | 0.78 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **597** |
| 3208 [起居室] | 内墙(3163) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 3215 [起居室] | 东外墙 | 7.83 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 内墙(3157) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **121** |
| 3230 [起居室] | 内墙(3158) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 3241 [起居室] | 内墙(3168) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 3243 [起居室] | 内墙(3176) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 3250 [起居室] | 西外墙 | 5.43 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 39.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 37.8 | 0.000 | 37.8 |
| 西外窗 | 2.40 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 144.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 136.9 | 0.000 | 136.9 |
| 内墙(3182) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **290** |
| 3283 [厨房] | 户墙(3077) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内墙(3551) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(3158) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(3551) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 底板(2513) | 0.19 | 0.78 | 18 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **274** |
| 3284 [厨房] | 户墙(3070) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内墙(3550) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(3163) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(3550) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 底板(2514) | 0.19 | 0.78 | 18 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **274** |
| 3285 [厨房] | 户墙(3075) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内墙(3549) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(3157) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(3549) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 底板(2512) | 0.19 | 0.78 | 18 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **274** |
| 3287 [厨房] | 内墙(3530) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(3176) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(3075) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内门(3530) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 底板(2510) | 0.19 | 0.78 | 18 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 3290 [厨房] | 内墙(3533) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(3182) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(3077) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内门(3533) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 底板(2509) | 0.19 | 0.78 | 18 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 3291 [厨房] | 内墙(3532) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(3168) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(3070) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内门(3532) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 底板(2511) | 0.19 | 0.78 | 18 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 3345 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(3130) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(3046) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(3046) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **388** |
| 3347 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(3123) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(3045) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(3045) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **388** |
| 3350 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(3144) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(3056) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(3056) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **388** |
| 3359 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(3026) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(3109) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(3026) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **388** |
| 3360 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(3030) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(3112) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(3030) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **388** |
| 3378 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(3027) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(3111) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(3027) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **388** |
| 3471 [卫生间] | 内墙(3112) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 3473 [卫生间] | 内墙(3111) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 3475 [卫生间] | 东外墙 | 5.80 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 42.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.4 | 0.000 | 40.4 |
| 内墙(3109) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **60** |
| 3485 [卫生间] | 内墙(3123) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 3486 [卫生间] | 内墙(3130) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 3499 [卫生间] | 西外墙 | 4.52 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 33.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 西外窗 | 1.28 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.0 | 0.000 | 73.0 |
| 内墙(3144) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **182** |
| 3530 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(3075) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内墙(3287) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(3176) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(3287) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **320** |
| 3532 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(3070) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内墙(3291) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(3168) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(3291) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **320** |
| 3533 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(3077) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内墙(3290) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(3182) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(3290) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **320** |
| 3549 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(3157) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(3285) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(3075) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内门(3285) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **320** |
| 3550 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(3163) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(3284) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(3070) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内门(3284) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **320** |
| 3551 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(3158) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(3283) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(3077) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内门(3283) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **320** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **12627** |
| 4005 [餐厅] | 户墙(4446) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(4062) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(4149) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(4117) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(4365) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(4062) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(4149) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(4117) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(4365) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 4014 [餐厅] | 户墙(4431) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(4079) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(4152) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(4116) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(4363) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(4079) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(4152) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(4116) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(4363) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 4015 [餐厅] | 户墙(4447) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(4063) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(4148) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(4115) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(4364) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(4063) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(4148) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(4115) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(4364) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 4038 [餐厅] | 户墙(4446) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(4062) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 户墙(4186) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(4141) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(4351) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(4062) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 户门(4186) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(4141) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(4351) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 4040 [餐厅] | 户墙(4447) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(4063) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 户墙(4175) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(4125) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(4352) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(4063) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 户门(4175) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(4125) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(4352) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 4055 [餐厅] | 户墙(4431) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(4079) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 户墙(4174) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(4119) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(4353) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(4079) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 户门(4174) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(4119) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(4353) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 4115 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 东外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(4364) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(4479) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(4015) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(4015) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **578** |
| 4116 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(4363) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(4477) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(4014) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(4014) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **478** |
| 4117 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(4365) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(4478) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(4005) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(4005) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **478** |
| 4119 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(4353) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(4055) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(4482) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(4055) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **477** |
| 4125 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(4352) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(4040) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(4483) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(4040) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **477** |
| 4141 [卧室] | 西外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(4351) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(4038) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(4497) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(4038) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 4148 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 东外墙 | 11.21 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 84.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 80.5 | 0.000 | 80.5 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(4223) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(4015) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(4279) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(4557) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内门(4015) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **542** |
| 4149 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(4220) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(4005) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(4280) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(4558) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(4174) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(4005) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **435** |
| 4152 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(4232) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(4014) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(4278) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(4556) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(4175) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(4014) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **435** |
| 4174 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(4055) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(4244) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(4149) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(4525) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(4309) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(4055) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **507** |
| 4175 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(4040) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(4246) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(4152) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(4523) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(4310) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(4040) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **507** |
| 4186 [卧室] | 西外墙 | 11.21 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 87.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 83.0 | 0.000 | 83.0 |
| 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(4038) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(4253) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(4522) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(4308) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(4038) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **580** |
| 4220 [起居室] | 内墙(4149) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 4223 [起居室] | 东外墙 | 7.83 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 内墙(4148) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **121** |
| 4232 [起居室] | 内墙(4152) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 4244 [起居室] | 内墙(4174) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 4246 [起居室] | 内墙(4175) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 4253 [起居室] | 西外墙 | 5.43 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 39.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 37.8 | 0.000 | 37.8 |
| 西外窗 | 2.40 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 144.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 136.9 | 0.000 | 136.9 |
| 内墙(4186) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **272** |
| 4278 [厨房] | 户墙(4079) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内墙(4556) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(4152) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(4556) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 4279 [厨房] | 户墙(4063) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内墙(4557) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(4148) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(4557) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 4280 [厨房] | 户墙(4062) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内墙(4558) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(4149) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(4558) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 4308 [厨房] | 内墙(4522) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(4186) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(4062) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内门(4522) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 4309 [厨房] | 内墙(4525) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(4174) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(4079) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内门(4525) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 4310 [厨房] | 内墙(4523) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(4175) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(4063) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内门(4523) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 4351 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(4141) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(4038) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(4038) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **371** |
| 4352 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(4125) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(4040) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(4040) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **371** |
| 4353 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(4119) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(4055) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(4055) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **371** |
| 4363 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(4014) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(4116) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(4014) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **371** |
| 4364 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(4015) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(4115) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(4015) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **371** |
| 4365 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(4005) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(4117) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(4005) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **371** |
| 4477 [卫生间] | 内墙(4116) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 4478 [卫生间] | 内墙(4117) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 4479 [卫生间] | 东外墙 | 5.80 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 42.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.4 | 0.000 | 40.4 |
| 内墙(4115) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **60** |
| 4482 [卫生间] | 内墙(4119) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 4483 [卫生间] | 内墙(4125) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 4497 [卫生间] | 西外墙 | 4.52 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 33.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 西外窗 | 1.28 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.0 | 0.000 | 73.0 |
| 内墙(4141) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **164** |
| 4522 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(4062) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内墙(4308) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(4186) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(4308) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **307** |
| 4523 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(4063) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内墙(4310) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(4175) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(4310) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **307** |
| 4525 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(4079) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内墙(4309) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(4174) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(4309) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **307** |
| 4556 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(4152) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(4278) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(4079) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内门(4278) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **308** |
| 4557 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(4148) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(4279) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(4063) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内门(4279) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **308** |
| 4558 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(4149) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(4280) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(4062) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内门(4280) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **308** |
| 4层 | |  | | | | | | | | | | | **12223** |
| 5010 [餐厅] | 户墙(5438) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(5076) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(5165) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(5104) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(5373) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(5076) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(5165) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(5104) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(5373) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 5022 [餐厅] | 户墙(5441) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(5074) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(5160) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(5091) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(5377) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(5074) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(5160) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(5091) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(5377) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 5023 [餐厅] | 户墙(5443) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(5067) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(5156) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(5092) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(5372) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(5067) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(5156) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(5092) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(5372) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 5041 [餐厅] | 户墙(5438) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(5076) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 户墙(5171) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(5122) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(5331) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(5076) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 户门(5171) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(5122) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(5331) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 5042 [餐厅] | 户墙(5443) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(5067) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 户墙(5179) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(5126) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(5332) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(5067) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 户门(5179) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(5126) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(5332) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 5052 [餐厅] | 户墙(5441) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(5074) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 户墙(5184) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(5139) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(5333) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(5074) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 户门(5184) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(5139) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(5333) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 5091 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(5377) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(5456) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(5022) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(5022) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 5092 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 东外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(5372) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(5455) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(5023) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(5023) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **548** |
| 5104 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(5373) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(5459) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(5010) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(5010) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 5122 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(5331) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(5041) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(5489) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(5041) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **447** |
| 5126 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(5332) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(5042) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(5495) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(5042) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **447** |
| 5139 [卧室] | 西外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(5333) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(5052) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(5508) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(5052) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **547** |
| 5156 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 东外墙 | 11.21 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 84.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 80.5 | 0.000 | 80.5 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(5207) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(5023) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(5312) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(5529) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内门(5023) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **525** |
| 5160 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(5217) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(5022) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(5315) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(5521) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(5171) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(5022) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **419** |
| 5165 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(5216) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(5010) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(5316) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(5526) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(5179) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(5010) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **419** |
| 5171 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(5041) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(5238) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(5160) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(5542) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(5299) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(5041) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **489** |
| 5179 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(5042) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(5233) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(5165) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(5541) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(5296) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(5042) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **489** |
| 5184 [卧室] | 西外墙 | 11.21 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 87.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 83.0 | 0.000 | 83.0 |
| 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(5052) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(5247) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(5538) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(5303) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(5052) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **563** |
| 5207 [起居室] | 东外墙 | 7.83 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 内墙(5156) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **121** |
| 5216 [起居室] | 内墙(5165) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 5217 [起居室] | 内墙(5160) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 5233 [起居室] | 内墙(5179) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 5238 [起居室] | 内墙(5171) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 5247 [起居室] | 西外墙 | 5.43 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 39.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 37.8 | 0.000 | 37.8 |
| 西外窗 | 2.40 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 144.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 136.9 | 0.000 | 136.9 |
| 内墙(5184) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **247** |
| 5296 [厨房] | 内墙(5541) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(5179) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(5067) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内门(5541) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 5299 [厨房] | 内墙(5542) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(5171) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(5076) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内门(5542) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 5303 [厨房] | 内墙(5538) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(5184) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(5074) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内门(5538) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 5312 [厨房] | 户墙(5067) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内墙(5529) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(5156) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(5529) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 5315 [厨房] | 户墙(5074) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内墙(5521) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(5160) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(5521) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 5316 [厨房] | 户墙(5076) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内墙(5526) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(5165) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(5526) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 5331 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(5122) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(5041) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(5041) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 5332 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(5126) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(5042) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(5042) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 5333 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(5139) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(5052) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(5052) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 5372 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(5023) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(5092) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(5023) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 5373 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(5010) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(5104) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(5010) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 5377 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(5022) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(5091) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(5022) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 5455 [卫生间] | 东外墙 | 5.80 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 42.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.4 | 0.000 | 40.4 |
| 内墙(5092) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **60** |
| 5456 [卫生间] | 内墙(5091) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 5459 [卫生间] | 内墙(5104) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 5489 [卫生间] | 内墙(5122) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 5495 [卫生间] | 内墙(5126) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 5508 [卫生间] | 西外墙 | 4.52 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 33.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 西外窗 | 1.28 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.0 | 0.000 | 73.0 |
| 内墙(5139) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **139** |
| 5521 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(5160) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(5315) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(5074) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内门(5315) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **293** |
| 5526 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(5165) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(5316) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(5076) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内门(5316) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **293** |
| 5529 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(5156) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(5312) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(5067) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内门(5312) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **293** |
| 5538 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(5074) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内墙(5303) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(5184) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(5303) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **293** |
| 5541 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(5067) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内墙(5296) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(5179) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(5296) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **293** |
| 5542 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(5076) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内墙(5299) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(5171) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(5299) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **293** |
| 5层 | |  | | | | | | | | | | | **11636** |
| 6012 [餐厅] | 户墙(6440) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(6071) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(6154) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(6097) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(6368) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(6071) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(6154) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(6097) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(6368) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 6016 [餐厅] | 户墙(6439) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(6069) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(6162) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(6103) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(6367) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(6069) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(6162) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(6103) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(6367) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 6017 [餐厅] | 户墙(6444) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(6072) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 内墙(6161) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(6096) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(6371) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(6072) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 内门(6161) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(6096) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(6371) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 6044 [餐厅] | 户墙(6444) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(6072) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 户墙(6180) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(6127) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(6336) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(6072) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 户门(6180) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(6127) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(6336) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 6047 [餐厅] | 户墙(6440) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(6071) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 户墙(6185) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(6137) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(6335) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(6071) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 户门(6185) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(6137) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(6335) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 6050 [餐厅] | 户墙(6439) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(6069) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.0 | 0.000 | 236.0 |
| 户墙(6173) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(6120) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(6334) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(6069) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 户门(6173) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(6120) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(6334) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 6096 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 东外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(6371) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(6462) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(6017) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(6017) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **548** |
| 6097 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(6368) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(6461) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(6012) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(6012) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 6103 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(6367) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(6460) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(6016) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(6016) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 6120 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(6334) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(6050) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(6491) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(6050) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **447** |
| 6127 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(6336) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(6044) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(6494) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(6044) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **447** |
| 6137 [卧室] | 西外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(6335) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(6047) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(6504) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(6047) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **547** |
| 6154 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(6219) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(6012) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(6305) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(6543) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(6173) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(6012) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **396** |
| 6161 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 东外墙 | 11.21 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 84.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 80.5 | 0.000 | 80.5 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(6211) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(6017) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(6314) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(6540) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内门(6017) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **502** |
| 6162 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(6222) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(6016) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(6304) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(6539) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(6180) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(6016) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **396** |
| 6173 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(6050) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(6237) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(6154) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(6535) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(6297) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(6050) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **466** |
| 6180 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(6044) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(6239) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(6162) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(6536) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(6301) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(6044) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **466** |
| 6185 [卧室] | 西外墙 | 11.21 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 87.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 83.0 | 0.000 | 83.0 |
| 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(6047) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(6248) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(6537) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(6302) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(6047) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **539** |
| 6211 [起居室] | 东外墙 | 7.83 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 内墙(6161) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **121** |
| 6219 [起居室] | 内墙(6154) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 6222 [起居室] | 内墙(6162) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 6237 [起居室] | 内墙(6173) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 6239 [起居室] | 内墙(6180) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 6248 [起居室] | 西外墙 | 5.43 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 39.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 37.8 | 0.000 | 37.8 |
| 西外窗 | 2.40 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 144.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 136.9 | 0.000 | 136.9 |
| 内墙(6185) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **238** |
| 6297 [厨房] | 内墙(6535) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(6173) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(6069) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内门(6535) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 6301 [厨房] | 内墙(6536) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(6180) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(6072) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内门(6536) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 6302 [厨房] | 内墙(6537) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(6185) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(6071) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内门(6537) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 6304 [厨房] | 户墙(6069) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内墙(6539) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(6162) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(6539) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 6305 [厨房] | 户墙(6071) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内墙(6543) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(6154) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(6543) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 6314 [厨房] | 户墙(6072) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.6 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 内墙(6540) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(6161) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(6540) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 6334 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(6120) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(6050) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(6050) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 6335 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(6137) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(6047) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(6047) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 6336 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(6127) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(6044) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(6044) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 6367 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(6016) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(6103) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(6016) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 6368 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(6012) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(6097) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(6012) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 6371 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(6017) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(6096) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(6017) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 6460 [卫生间] | 内墙(6103) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 6461 [卫生间] | 内墙(6097) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 6462 [卫生间] | 东外墙 | 5.80 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 42.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.4 | 0.000 | 40.4 |
| 内墙(6096) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **60** |
| 6491 [卫生间] | 内墙(6120) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 6494 [卫生间] | 内墙(6127) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 6504 [卫生间] | 西外墙 | 4.52 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 33.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 西外窗 | 1.28 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.0 | 0.000 | 73.0 |
| 内墙(6137) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **130** |
| 6535 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(6069) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内墙(6297) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(6173) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(6297) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 6536 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(6072) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内墙(6301) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(6180) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(6301) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 6537 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(6071) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内墙(6302) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(6185) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(6302) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 6539 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(6162) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(6304) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(6069) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内门(6304) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 6540 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(6161) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(6314) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(6072) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内门(6314) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 6543 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(6154) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(6305) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(6071) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
| 内门(6305) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 6层 | |  | | | | | | | | | | | **11357** |
| 7007 [餐厅] | 户墙(7442) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(7064) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 内墙(7151) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(7107) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(7366) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(7064) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 内门(7151) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(7107) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(7366) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679** |
| 7019 [餐厅] | 户墙(7432) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(7066) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 内墙(7164) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(7101) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(7369) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(7066) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 内门(7164) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(7101) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(7369) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679** |
| 7024 [餐厅] | 户墙(7445) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(7073) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 内墙(7155) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(7106) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(7370) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(7073) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 内门(7155) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(7106) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(7370) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679** |
| 7043 [餐厅] | 户墙(7432) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(7066) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 户墙(7172) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(7121) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(7346) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(7066) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 户门(7172) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(7121) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(7346) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679** |
| 7051 [餐厅] | 户墙(7442) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(7064) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 户墙(7188) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(7140) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(7344) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(7064) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 户门(7188) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(7140) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(7344) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679** |
| 7057 [餐厅] | 户墙(7445) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(7073) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 户墙(7177) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(7128) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(7343) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(7073) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 户门(7177) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(7128) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(7343) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679** |
| 7101 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(7369) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(7458) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(7019) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(7019) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 7106 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 东外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(7370) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(7472) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(7024) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(7024) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **548** |
| 7107 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(7366) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(7467) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(7007) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(7007) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 7121 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(7346) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(7043) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(7490) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(7043) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **447** |
| 7128 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(7343) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(7057) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(7488) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(7057) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **447** |
| 7140 [卧室] | 西外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(7344) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(7051) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(7500) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(7051) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **547** |
| 7151 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(7229) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(7007) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(7286) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(7546) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(7172) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(7007) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **384** |
| 7155 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 东外墙 | 11.21 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 84.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 80.5 | 0.000 | 80.5 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(7209) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(7024) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(7313) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(7545) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内门(7024) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **490** |
| 7164 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(7227) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(7019) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(7281) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(7544) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(7177) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(7019) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **384** |
| 7172 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(7043) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(7236) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(7151) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(7528) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(7292) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(7043) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **453** |
| 7177 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(7057) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(7240) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(7164) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(7527) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(7298) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(7057) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **453** |
| 7188 [卧室] | 西外墙 | 11.21 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 87.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 83.0 | 0.000 | 83.0 |
| 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(7051) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(7249) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(7534) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(7300) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(7051) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **527** |
| 7209 [起居室] | 东外墙 | 7.83 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 内墙(7155) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **121** |
| 7227 [起居室] | 内墙(7164) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 7229 [起居室] | 内墙(7151) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 7236 [起居室] | 内墙(7172) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 7240 [起居室] | 内墙(7177) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 7249 [起居室] | 西外墙 | 5.43 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 39.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 37.8 | 0.000 | 37.8 |
| 西外窗 | 2.40 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 144.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 136.9 | 0.000 | 136.9 |
| 内墙(7188) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **238** |
| 7281 [厨房] | 户墙(7066) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内墙(7544) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(7164) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(7544) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **243** |
| 7286 [厨房] | 户墙(7064) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内墙(7546) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(7151) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(7546) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **243** |
| 7292 [厨房] | 内墙(7528) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(7172) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(7066) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内门(7528) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **231** |
| 7298 [厨房] | 内墙(7527) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(7177) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(7073) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内门(7527) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **231** |
| 7300 [厨房] | 内墙(7534) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(7188) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(7064) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内门(7534) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **231** |
| 7313 [厨房] | 户墙(7073) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内墙(7545) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(7155) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(7545) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **243** |
| 7343 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(7128) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(7057) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(7057) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 7344 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(7140) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(7051) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(7051) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 7346 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(7121) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(7043) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(7043) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 7366 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(7007) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(7107) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(7007) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 7369 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(7019) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(7101) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(7019) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 7370 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(7024) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(7106) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(7024) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 7458 [卫生间] | 内墙(7101) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 7467 [卫生间] | 内墙(7107) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 7472 [卫生间] | 东外墙 | 5.80 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 42.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.4 | 0.000 | 40.4 |
| 内墙(7106) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **60** |
| 7488 [卫生间] | 内墙(7128) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 7490 [卫生间] | 内墙(7121) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 7500 [卫生间] | 西外墙 | 4.52 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 33.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 西外窗 | 1.28 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.0 | 0.000 | 73.0 |
| 内墙(7140) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **130** |
| 7527 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(7073) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内墙(7298) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(7177) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(7298) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 7528 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(7066) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内墙(7292) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(7172) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(7292) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 7534 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(7064) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内墙(7300) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(7188) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(7300) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 7544 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(7164) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(7281) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(7066) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内门(7281) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 7545 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(7155) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(7313) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(7073) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内门(7313) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 7546 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(7151) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(7286) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(7064) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内门(7286) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 7层 | |  | | | | | | | | | | | **10744** |
| 8006 [餐厅] | 户墙(8436) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(8061) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 内墙(8159) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(8102) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(8384) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(8061) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 内门(8159) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(8102) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(8384) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679** |
| 8028 [餐厅] | 户墙(8435) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(8065) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 内墙(8150) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(8110) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(8358) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(8065) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 内门(8150) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(8110) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(8358) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679** |
| 8029 [餐厅] | 户墙(8437) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(8078) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 内墙(8167) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(8108) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(8383) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(8078) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 内门(8167) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(8108) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(8383) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679** |
| 8053 [餐厅] | 户墙(8436) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(8061) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 户墙(8170) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(8124) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(8356) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(8061) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 户门(8170) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(8124) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(8356) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679** |
| 8054 [餐厅] | 户墙(8435) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(8065) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 户墙(8183) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(8136) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(8349) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(8065) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 户门(8183) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(8136) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(8349) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679** |
| 8058 [餐厅] | 户墙(8437) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(8078) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 户墙(8178) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(8129) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(8348) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(8078) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 户门(8178) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(8129) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(8348) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **679** |
| 8102 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(8384) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(8463) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(8006) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(8006) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 8108 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 东外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(8383) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(8480) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(8029) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(8029) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **548** |
| 8110 [卧室] | 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(8358) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(8474) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(8028) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(8028) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 8124 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(8356) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(8053) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(8493) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(8053) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **447** |
| 8129 [卧室] | 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(8348) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(8058) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(8487) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(8058) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **447** |
| 8136 [卧室] | 西外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(8349) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(8054) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(8498) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(8054) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **547** |
| 8150 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(8221) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(8028) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(8282) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(8552) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(8170) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(8028) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **384** |
| 8159 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(8210) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(8006) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(8276) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(8547) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(8178) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(8006) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **384** |
| 8167 [卧室] | 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 东外墙 | 11.21 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 84.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 80.5 | 0.000 | 80.5 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(8228) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(8029) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(8306) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(8548) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内门(8029) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **490** |
| 8170 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(8053) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(8235) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(8150) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(8520) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(8295) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(8053) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **453** |
| 8178 [卧室] | 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(8058) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(8242) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(8159) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(8519) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(8293) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(8058) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **453** |
| 8183 [卧室] | 西外墙 | 11.21 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 87.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 83.0 | 0.000 | 83.0 |
| 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(8054) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(8251) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(8531) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(8294) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(8054) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **527** |
| 8210 [起居室] | 内墙(8159) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 8221 [起居室] | 内墙(8150) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 8228 [起居室] | 东外墙 | 7.83 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 内墙(8167) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **121** |
| 8235 [起居室] | 内墙(8170) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 8242 [起居室] | 内墙(8178) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 8251 [起居室] | 西外墙 | 5.43 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 39.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 37.8 | 0.000 | 37.8 |
| 西外窗 | 2.40 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 144.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 136.9 | 0.000 | 136.9 |
| 内墙(8183) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **238** |
| 8276 [厨房] | 户墙(8061) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内墙(8547) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(8159) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(8547) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **243** |
| 8282 [厨房] | 户墙(8065) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内墙(8552) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(8150) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(8552) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **243** |
| 8293 [厨房] | 内墙(8519) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(8178) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(8078) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内门(8519) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **231** |
| 8294 [厨房] | 内墙(8531) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(8183) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(8065) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内门(8531) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **231** |
| 8295 [厨房] | 内墙(8520) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(8170) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(8061) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内门(8520) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **231** |
| 8306 [厨房] | 户墙(8078) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内墙(8548) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(8167) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(8548) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **243** |
| 8348 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(8129) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(8058) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(8058) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 8349 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(8136) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(8054) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(8054) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 8356 [封闭阳台] | 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(8124) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(8053) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(8053) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 8358 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(8028) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(8110) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(8028) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 8383 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(8029) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(8108) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(8029) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 8384 [封闭阳台] | 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(8006) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(8102) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(8006) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **343** |
| 8463 [卫生间] | 内墙(8102) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 8474 [卫生间] | 内墙(8110) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 8480 [卫生间] | 东外墙 | 5.80 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 42.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.4 | 0.000 | 40.4 |
| 内墙(8108) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **60** |
| 8487 [卫生间] | 内墙(8129) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 8493 [卫生间] | 内墙(8124) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 8498 [卫生间] | 西外墙 | 4.52 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 33.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 西外窗 | 1.28 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.0 | 0.000 | 73.0 |
| 内墙(8136) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **130** |
| 8519 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(8078) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内墙(8293) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(8178) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(8293) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 8520 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(8061) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内墙(8295) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(8170) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(8295) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 8531 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(8065) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内墙(8294) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(8183) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(8294) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 8547 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(8159) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(8276) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(8061) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内门(8276) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 8548 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(8167) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(8306) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(8078) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内门(8306) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 8552 [封闭阳台] | 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(8150) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(8282) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(8065) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内门(8282) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 8层 | |  | | | | | | | | | | | **10744** |
| 9008 [餐厅] | 屋顶 | 34.37 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 386.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 386.6 | 0.000 | 386.6 |
| 户墙(9448) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(9060) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 内墙(9147) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(9113) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(9382) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(9060) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 内门(9147) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(9113) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(9382) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1104** |
| 9025 [餐厅] | 屋顶 | 34.35 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 386.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 386.4 | 0.000 | 386.4 |
| 户墙(9430) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(9080) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 内墙(9153) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(9105) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(9362) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(9080) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 内门(9153) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(9105) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(9362) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1104** |
| 9031 [餐厅] | 屋顶 | 34.33 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 386.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 386.2 | 0.000 | 386.2 |
| 顶板(10420) | 0.04 | 0.30 | 18 | 31.6 | 0.6 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.2 | 0.000 | 0.2 |
| 户墙(9433) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(9068) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 内墙(9166) | 1.74 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -2.5 | 0.000 | -2.5 |
| 内墙(9114) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(9361) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(9068) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 内门(9166) | 1.89 | 3.00 | 18 | -1.0 | 1.0 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.7 | 0.000 | -5.7 |
| 内门(9114) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(9361) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1104** |
| 9039 [餐厅] | 屋顶 | 34.38 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 386.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 386.8 | 0.000 | 386.8 |
| 户墙(9430) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(9080) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 户墙(9169) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(9118) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(9357) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(9080) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 户门(9169) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(9118) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(9357) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1105** |
| 9048 [餐厅] | 屋顶 | 34.36 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 386.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 386.5 | 0.000 | 386.5 |
| 户墙(9433) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(9068) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 户墙(9181) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(9131) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(9354) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(9068) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 户门(9181) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(9131) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(9354) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1104** |
| 9049 [餐厅] | 屋顶 | 34.36 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 386.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 386.5 | 0.000 | 386.5 |
| 户墙(9448) | 8.99 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.4 | 130.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 130.6 | 0.000 | 130.6 |
| 户墙(9060) | 10.84 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.7 | 0.000 | 196.7 |
| 户墙(9187) | 1.74 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -5.0 | 0.000 | -5.0 |
| 内墙(9138) | 13.80 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -39.9 | 0.000 | -39.9 |
| 户墙(9355) | 5.31 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.0 | 0.000 | 23.0 |
| 户门(9060) | 2.10 | 0.79 | 18 | 31.6 | 0.5 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 户门(9187) | 1.89 | 0.79 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -3.0 | 0.000 | -3.0 |
| 内门(9138) | 1.89 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.3 | 0.000 | -11.3 |
| 户门(9355) | 6.00 | 0.79 | 18 | 3.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.2 | 0.000 | 14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1104** |
| 9105 [卧室] | 屋顶 | 13.86 | 0.36 | 20 | 33.6 | 1.0 | 165.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.7 | 0.000 | 165.7 |
| 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(9362) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(9457) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(9025) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(9025) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **630** |
| 9113 [卧室] | 屋顶 | 13.86 | 0.36 | 20 | 33.6 | 1.0 | 165.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.7 | 0.000 | 165.7 |
| 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(9382) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(9476) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(9008) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(9008) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **630** |
| 9114 [卧室] | 屋顶 | 13.86 | 0.36 | 20 | 33.6 | 1.0 | 165.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.7 | 0.000 | 165.7 |
| 南外墙 | 5.96 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.5 | 0.000 | 39.5 |
| 东外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(9361) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(9481) | 6.09 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.6 | 0.000 | 17.6 |
| 内墙(9031) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内门(9031) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **730** |
| 9118 [卧室] | 屋顶 | 13.81 | 0.36 | 20 | 33.6 | 1.0 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(9357) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(9039) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(9492) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(9039) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **629** |
| 9131 [卧室] | 屋顶 | 13.81 | 0.36 | 20 | 33.6 | 1.0 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(9354) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(9048) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(9484) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(9048) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **629** |
| 9138 [卧室] | 屋顶 | 13.81 | 0.36 | 20 | 33.6 | 1.0 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 165.2 | 0.000 | 165.2 |
| 西外墙 | 12.33 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 96.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.3 | 0.000 | 91.3 |
| 南外墙 | 5.93 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 46.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 39.3 | 0.000 | 39.3 |
| 南外窗 | 3.42 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.6 | 0.000 | 185.6 |
| 内墙(9355) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(9049) | 13.80 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.9 | 0.000 | 39.9 |
| 内墙(9496) | 6.06 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.5 | 0.000 | 17.5 |
| 内门(9049) | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.3 | 0.000 | 11.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **729** |
| 9147 [卧室] | 屋顶 | 12.60 | 0.36 | 19 | 32.6 | 1.0 | 146.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 146.2 | 0.000 | 146.2 |
| 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(9231) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(9008) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(9277) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(9555) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(9169) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(9008) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **545** |
| 9153 [卧室] | 屋顶 | 12.60 | 0.36 | 19 | 32.6 | 1.0 | 146.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 146.2 | 0.000 | 146.2 |
| 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(9218) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(9025) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(9275) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(9554) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内墙(9181) | 11.21 | 1.45 | 19 | -1.0 | 1.0 | -16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -16.2 | 0.000 | -16.2 |
| 内门(9025) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **545** |
| 9166 [卧室] | 屋顶 | 12.60 | 0.36 | 19 | 32.6 | 1.0 | 146.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 146.2 | 0.000 | 146.2 |
| 北外墙 | 6.66 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.000 | 52.9 |
| 东外墙 | 11.21 | 0.23 | 19 | 32.6 | 1.0 | 84.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 80.5 | 0.000 | 80.5 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 19 | 32.6 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 176.9 | 0.000 | 176.9 |
| 内墙(9206) | 9.45 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.7 | 0.000 | 13.7 |
| 内墙(9031) | 1.74 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.000 | 2.5 |
| 内墙(9311) | 7.58 | 1.45 | 19 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
| 内墙(9553) | 0.07 | 1.45 | 19 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.4 | 0.000 | 0.4 |
| 内门(9031) | 1.89 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **651** |
| 9169 [卧室] | 屋顶 | 12.56 | 0.36 | 20 | 33.6 | 1.0 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.3 | 0.000 | 150.3 |
| 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(9039) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(9234) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(9147) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(9518) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(9289) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(9039) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **619** |
| 9181 [卧室] | 屋顶 | 12.56 | 0.36 | 20 | 33.6 | 1.0 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.3 | 0.000 | 150.3 |
| 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(9048) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(9245) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(9153) | 11.21 | 1.45 | 20 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
| 内墙(9517) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(9307) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(9048) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **619** |
| 9187 [卧室] | 屋顶 | 12.56 | 0.36 | 20 | 33.6 | 1.0 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.3 | 0.000 | 150.3 |
| 西外墙 | 11.21 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 87.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 83.0 | 0.000 | 83.0 |
| 北外墙 | 6.63 | 0.23 | 20 | 33.6 | 1.0 | 51.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.3 | 0.000 | 54.3 |
| 北外窗 | 2.72 | 1.90 | 20 | 33.6 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.3 | 0.000 | 182.3 |
| 户墙(9049) | 1.74 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
| 内墙(9252) | 9.43 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.2 | 0.000 | 27.2 |
| 内墙(9524) | 0.07 | 1.45 | 20 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
| 内墙(9288) | 7.58 | 1.45 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.9 | 0.000 | 21.9 |
| 户门(9049) | 1.89 | 0.79 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.0 | 0.000 | 3.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **692** |
| 9206 [起居室] | 屋顶 | 8.80 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 99.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 99.0 | 0.000 | 99.0 |
| 东外墙 | 7.83 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 57.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 内墙(9166) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **230** |
| 9218 [起居室] | 屋顶 | 8.80 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 99.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 99.0 | 0.000 | 99.0 |
| 内墙(9153) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **170** |
| 9231 [起居室] | 屋顶 | 8.80 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 99.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 99.0 | 0.000 | 99.0 |
| 内墙(9147) | 9.45 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -13.7 | 0.000 | -13.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **170** |
| 9234 [起居室] | 屋顶 | 8.78 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 98.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 98.8 | 0.000 | 98.8 |
| 内墙(9169) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **155** |
| 9245 [起居室] | 屋顶 | 8.78 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 98.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 98.8 | 0.000 | 98.8 |
| 内墙(9181) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **155** |
| 9252 [起居室] | 屋顶 | 8.78 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 98.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 98.8 | 0.000 | 98.8 |
| 西外墙 | 5.43 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 39.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 37.8 | 0.000 | 37.8 |
| 西外窗 | 2.40 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 144.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 136.9 | 0.000 | 136.9 |
| 内墙(9187) | 9.43 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -27.2 | 0.000 | -27.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **347** |
| 9275 [厨房] | 屋顶 | 6.80 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 76.5 | 0.000 | 76.5 |
| 户墙(9080) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内墙(9554) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(9153) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(9554) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **327** |
| 9277 [厨房] | 屋顶 | 6.80 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 76.5 | 0.000 | 76.5 |
| 户墙(9060) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内墙(9555) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(9147) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(9555) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **327** |
| 9288 [厨房] | 屋顶 | 6.80 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 76.5 | 0.000 | 76.5 |
| 内墙(9524) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(9187) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(9060) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内门(9524) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **315** |
| 9289 [厨房] | 屋顶 | 6.80 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 76.5 | 0.000 | 76.5 |
| 内墙(9518) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(9169) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(9080) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内门(9518) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **315** |
| 9307 [厨房] | 屋顶 | 6.80 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 76.5 | 0.000 | 76.5 |
| 内墙(9517) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(9181) | 7.58 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -21.9 | 0.000 | -21.9 |
| 户墙(9068) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内门(9517) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **315** |
| 9311 [厨房] | 屋顶 | 6.80 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 76.5 | 0.000 | 76.5 |
| 户墙(9068) | 7.58 | 1.15 | 18 | 31.6 | 0.5 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内墙(9553) | 5.86 | 1.45 | 18 | 3.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
| 内墙(9166) | 7.58 | 1.45 | 18 | -1.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -11.0 | 0.000 | -11.0 |
| 内门(9553) | 1.68 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **327** |
| 9354 [封闭阳台] | 屋顶 | 5.89 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 59.9 | 0.000 | 59.9 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(9131) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(9048) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(9048) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **409** |
| 9355 [封闭阳台] | 屋顶 | 5.89 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 59.9 | 0.000 | 59.9 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(9138) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(9049) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(9049) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **409** |
| 9357 [封闭阳台] | 屋顶 | 5.89 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 59.9 | 0.000 | 59.9 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 西外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 内墙(9118) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户墙(9039) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 户门(9039) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **409** |
| 9361 [封闭阳台] | 屋顶 | 5.88 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 59.9 | 0.000 | 59.9 |
| 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(9031) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(9114) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(9031) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **409** |
| 9362 [封闭阳台] | 屋顶 | 5.88 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 59.9 | 0.000 | 59.9 |
| 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(9025) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(9105) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(9025) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **409** |
| 9382 [封闭阳台] | 屋顶 | 5.88 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 59.9 | 0.000 | 59.9 |
| 东外墙 | 4.35 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 南外墙 | 6.12 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 34.5 | 0.000 | 34.5 |
| 南外窗 | 5.26 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 286.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.1 | 0.000 | 243.1 |
| 户墙(9008) | 5.31 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -23.0 | 0.000 | -23.0 |
| 内墙(9113) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 户门(9008) | 6.00 | 0.79 | 15 | -3.0 | 1.0 | -14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -14.2 | 0.000 | -14.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **409** |
| 9457 [卫生间] | 屋顶 | 4.20 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 47.2 | 0.000 | 47.2 |
| 内墙(9105) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **68** |
| 9476 [卫生间] | 屋顶 | 4.20 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 47.2 | 0.000 | 47.2 |
| 内墙(9113) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **68** |
| 9481 [卫生间] | 屋顶 | 4.20 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 47.2 | 0.000 | 47.2 |
| 东外墙 | 5.80 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 42.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 40.4 | 0.000 | 40.4 |
| 内墙(9114) | 6.09 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.6 | 0.000 | -17.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **112** |
| 9484 [卫生间] | 屋顶 | 4.18 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 47.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 47.0 | 0.000 | 47.0 |
| 内墙(9131) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **67** |
| 9492 [卫生间] | 屋顶 | 4.18 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 47.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 47.0 | 0.000 | 47.0 |
| 内墙(9118) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **67** |
| 9496 [卫生间] | 屋顶 | 4.18 | 0.36 | 18 | 31.6 | 1.0 | 47.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 47.0 | 0.000 | 47.0 |
| 西外墙 | 4.52 | 0.23 | 18 | 31.6 | 1.0 | 33.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 31.5 | 0.000 | 31.5 |
| 西外窗 | 1.28 | 1.90 | 18 | 31.6 | 1.0 | 76.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.0 | 0.000 | 73.0 |
| 内墙(9138) | 6.06 | 1.45 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -17.5 | 0.000 | -17.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **182** |
| 9517 [封闭阳台] | 屋顶 | 3.78 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.5 | 0.000 | 38.5 |
| 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(9068) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内墙(9307) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(9181) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(9307) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **304** |
| 9518 [封闭阳台] | 屋顶 | 3.78 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.5 | 0.000 | 38.5 |
| 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(9080) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内墙(9289) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(9169) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(9289) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **304** |
| 9524 [封闭阳台] | 屋顶 | 3.78 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.5 | 0.000 | 38.5 |
| 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 户墙(9060) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内墙(9288) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 内墙(9187) | 0.07 | 1.45 | 15 | -5.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.5 | 0.000 | -0.5 |
| 内门(9288) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **304** |
| 9553 [封闭阳台] | 屋顶 | 3.78 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.5 | 0.000 | 38.5 |
| 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(9166) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(9311) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(9068) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内门(9311) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **304** |
| 9554 [封闭阳台] | 屋顶 | 3.78 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.5 | 0.000 | 38.5 |
| 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(9153) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(9275) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(9080) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内门(9275) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **304** |
| 9555 [封闭阳台] | 屋顶 | 3.78 | 0.36 | 15 | 28.6 | 1.0 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.5 | 0.000 | 38.5 |
| 西外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外墙 | 4.81 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 31.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外墙 | 4.14 | 0.23 | 15 | 28.6 | 1.0 | 27.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 2.88 | 1.90 | 15 | 28.6 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.3 | 0.000 | 164.3 |
| 内墙(9147) | 0.07 | 1.45 | 15 | -4.0 | 1.0 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -0.4 | 0.000 | -0.4 |
| 内墙(9277) | 5.86 | 1.45 | 15 | -3.0 | 1.0 | -25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -25.4 | 0.000 | -25.4 |
| 户墙(9060) | 0.07 | 1.15 | 15 | 28.6 | 0.5 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
| 内门(9277) | 1.68 | 3.00 | 15 | -3.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -15.1 | 0.000 | -15.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **304** |
| 9层 | |  | | | | | | | | | | | **17468** |
| 新建项目 | |  | | | | | | | | | | | **120996** |