
卫生器具给水的额定流量、当量、支管管径和流出水头　　表2.1.7

	序号
	给水配件名称
	额定流量(L/s)
	当量
	支管管径(mm)
	配水点前所需流出水头(MPa)

	1
	污水盆（池）水龙头
	0.20
	1.0
	15
	0.020

	2
	住宅厨房洗涤盆（池）水龙头
	0.20
(0.14) 
	1.0
(0.7) 
	15
	0.015

	3
	食堂厨房洗涤盆（池）水龙头
普通水龙头 
	0.32
(0.24)
0.44 
	1.6
(1.2)
2.2 
	15

20 
	0.020

0.040 

	4
	住宅集中给水龙头
	0.30
	1.5
	20
	0.020

	5
	洗水盆水龙头
	0.15
(0.10)
	0.75
(0.5) 
	15
	0.015

	6
	洗脸盆水龙头、盥洗槽水龙头
	0.20
(0.16) 
	1.0
(0.8) 
	
15
	0.015

	7
	浴盆水龙头
	0.30 
(0.20)
0.30 
(0.20)
	1.5
(1.0)
1.5 
(1.0) 
	15 
　
30 
	0.020
　　
0.015 

	8
	淋浴器
	0.15 
(0.10)
	0.75 
(0.5) 
	15
	0.025～0.040 

	9
	大便器冲洗水箱浮球阀
自闭式冲洗阀 
	
0.10
1.20 
	
0.5
6.0 
	
15
25 
	
0.020
按产品要求

	10
	大便槽冲洗水箱进水阀 
	0.10 
	0.5
	15 
	0.020

	11
	小便器
手动冲洗阀
自闭式冲洗阀
自动冲洗水箱进水阀 
	
0.05
0.10
0.10 
	
0.25
0.5
0.5 
	
15
15
15 
	
0.015
按产品要求
0.020 

	12
	小便槽多孔冲洗管(每m长) 
	　0.05
	0.25
	15～20
	　　0.015

	13
	实验室化验龙头(鹅颈)
单联
双联
三联 
	
0.07
0.15 
0.20
	
0.35
0.75
1.0
	
15
15
15 
	
0.020
0.020
0.020 

	14
	净身器冲洗水龙头 
	0.10
(0.07)
	0.5
(0.35) 
	15 
　
	0.030

	15
	饮水器喷嘴
	0.05
	0.25
	15
	0.020

	16
	洒水栓
	0.40
0.70
	2.0
3.5 　
	20
25 
	按使用要求
按使用要求 

	17
	室内洒水龙头
	0.20
	1.0
	15
	按使用要求

	18
	家用洗衣机给水龙头
	0.24
	1.2
	15
	0.020



