建筑隔声计算书

住宅建筑

| 工程名称 | 恒大绿洲二期1# |
| --- | --- |
| 设计编号 | 2016139 |
| 建设单位 | 衡水隆泽房地产开发有限公司 |
| 设计单位 | 河北九易庄宸科技股份有限公司 |
| 设 计 人 | 吴秉昊 |
| 审 核 人 | 焦纯嗣 |
| 设计日期 | 2017年5月18日 |

| 采用软件 | 建筑隔声Sidu2016 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20170303(Sp1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | 19faf228ea15bd7b |

目  录

1	建筑概况	3

2	标准依据	3

3	评价要求	3

3.1	隔声要求	3

3.2	室内背景噪声要求	3

4	计算方法	4

4.1	建筑构件空气声隔声	4

4.2	相邻房间之间空气声隔声	4

4.3	楼板撞击声隔声	4

4.4	室内背景噪声级	5

5	围护结构	5

5.1	工程材料	5

5.2	构造作法说明	6

6	空气声隔声	8

6.1	构件隔声性能	8

6.2	相邻房间之间隔声性能	9

7	撞击声隔声	13

8	室内噪声级	13

8.1	起居室	13

8.2	卧室	15

9	结论	20

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建筑面积(m2) | 地上18507 地下842 |
| 建筑层数 | 地上21 地下1 |
| 建筑高度（m） | 地上62.9 地下3.0 |
| 北向角度 | 113 |

标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》(DB13(J)/T113-2015)

2. 《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)

3. 《建筑隔声评价标准》(GB/T 50121-2005)

4. 《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社出版）

5.  《建筑隔声设计—空气声隔声技术》（中国建筑工业出版社出版）

评价要求

隔声要求

《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015第8.1.2条、第8.2.2条对建筑围护结构提出了明确要求。

8.1.2主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。

8.2.2主要功能房间的隔声性能好，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分；

2楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得4分。

室内背景噪声要求

《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015第8.1.1条、第8.2.1条对主要功能房间提出了明确要求。

8.1.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

8.2.1 主要功能房间室内噪声级，评价总分值为6分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得6分。

计算方法

建筑构件空气声隔声

R=L1-L2+10lgSA

式中：R—构件隔声量，dB；

L1—声源室内平均声压级，单位dB；

L2—接受室内平均声压级，单位dB；

S—试件面积，单位dB；

A—接受室内吸声量，单位㎡。

相邻房间之间空气声隔声

DnT=L1-L2+10lgTT0

式中：DnT—标准化声压级差，单位dB；

L1—声源内平均声压级，单位dB；

L2—接受室内平均声压级，单位dB；

T—接受室内混响时间，单位dB；

T0—参考混响时间，对于住宅，T0=0.5s。

楼板撞击声隔声

Ln=Li+10lgAA0

式中：Ln—规范化撞击声压级，单位dB；

Li—接受室内平均撞击声压级，单位dB；

A—接受室内吸声量，单位dB；

A0—参考吸声量，单位㎡。

室内背景噪声级

两个独立以上的声源作用于某一点，产生噪声的叠加总声压级Lp为：

LP=10lg⁡（10LP110+10LP210）

式中：

LP1—考察点1的声压级，单位dB；

LP2—考察点2的声压级，单位dB。

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 编号 | 密度(kg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 1 | 1800.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 18 | 1600.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 2500.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板 | 22 | 30.0 |  |
| 岩棉板 | 29 | 140.0 |  |
| 模塑聚苯板 | 30 | 22.0 |  |
| MPC高效复合保温砂浆 | 32 | 400.0 |  |
| C20细石混凝土（内配筋） | 33 | 2300.0 |  |
| C20细石混凝土 | 35 | 2300.0 |  |
| 1:8陶粒混凝土 | 34 | 1600.0 |  |

构造作法说明

| 编号 | 名称 | 面密度(kg/m2) | 作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构造1 | （由上到下）C20细石混凝土（内配筋）（40.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（170.0mm）+1:8陶粒混凝土（20.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³） | 413.7 | C20细石混凝土（内配筋） 40mm＋水泥砂浆 20mm＋模塑聚苯板 170mm＋1:8陶粒混凝土 20mm＋钢筋混凝土 100mm |
| 构造2 | （由外到内）水泥砂浆（20.0mm）+岩棉板（外贴）（130.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （岩棉板140kg/m³） | 586.2 | 水泥砂浆 20mm＋岩棉板 130mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造3 | （由外到内）岩棉板（外贴）（100.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （岩棉板140kg/m³） | 546.0 | 岩棉板 100mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造4 | MPC高效复合保温砂浆（10.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+MPC高效复合保温砂浆（10.0mm） （MPC高效复合保温砂浆400kg/m³） | 508.0 | MPC高效复合保温砂浆 10mm＋钢筋混凝土 200mm＋MPC高效复合保温砂浆 10mm |
| 构造5 | MPC高效复合保温砂浆（在不采暖一侧抹）（20.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （MPC高效复合保温砂浆400kg/m³） | 540.0 | MPC高效复合保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造6 | （由上到下）水泥砂浆（20.0mm）+C20细石混凝土（50.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（25.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³） | 433.6 | 水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土 50mm＋模塑聚苯板 25mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造7 | （由上到下）水泥砂浆（20.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（25.0mm）+C20细石混凝土（内配筋）（50.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm）+挤塑聚苯板（下贴）（50.0mm）+水泥砂浆（20.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³）（挤塑聚苯板30kg/m³） | 439.1 | 水泥砂浆 20mm＋模塑聚苯板 25mm＋C20细石混凝土（内配筋） 50mm＋钢筋混凝土 100mm＋挤塑聚苯板 50mm＋水泥砂浆 20mm |
| 构造8 | 无保温地面 | 336.0 | 水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm |
| 构造9 | 55系列隔热铝合金型材传热系数2.2+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造10 | 65系列隔热铝合金型材（中空玻璃）5mm+12A+5mm+12A+5mmLow-E（内平开窗） | -- | -- |
| 构造11 | 55系列隔热铝合金型材传热系数2.2+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造12 | 保温门（多功能门） | -- | -- |
| 构造13 | 金属框—保温门（多功能门） | -- | -- |
| 构造14 | 内门 | -- | -- |

空气声隔声

构件隔声性能

| 构件 |  | 分频隔声量(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  |  | 单值评价量+频谱修正量(dB) |  | 隔声性能 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  |  | 计权 隔声量 | 频谱 修正量 |  |  |  |
| 名称 | 构造 编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 3 | 45.0 | 48.3 | 51.6 | 55.0 | 58.3 | 55 | -2.6 | 52 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.0 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 45.7 | 49.0 | 52.4 | 55.7 | 59.0 | 56 | -2.9 | 53 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 卧室墙 | 5 | 44.9 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.2 | 55 | -0.6 | 54 | 低限:≥35 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 其他分室墙 | 5 | 44.9 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.2 | 55 | -0.6 | 54 | 低限:≥30 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 分户墙 | 4 | 44.3 | 47.6 | 50.9 | 54.2 | 57.5 | 55 | -1.2 | 54 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 分户楼板 | 6 | 42.7 | 46.0 | 49.3 | 52.7 | 56.0 | 53 | -0.8 | 52 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 户门 | 13 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 36.0 | 30.0 | 30 | -0.4 | 30 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 其他外窗 | 10,9,11 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 36.0 | 30.0 | 30 | -2.3 | 28 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足平均要求 |
|  |  | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |

相邻房间之间隔声性能

| 类别 | 包含房间 | 计权标准化声压级差(dB) | 频谱修正量(dB) | 空气声隔声性能(dB) | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室邻户房间之间 | 2015@2&2013@2,2022@2&2016@2,2023@2&2017@2,2024@2&2018@2,2015@3&2013@3,2022@3&2016@3,2023@3&2017@3,2024@3&2018@3,2015@4&2013@4,2022@4&2016@4,2023@4&2017@4,2024@4&2018@4,2015@5&2013@5,2022@5&2016@5,2023@5&2017@5,2024@5&2018@5,2015@6&2013@6,2022@6&2016@6,2023@6&2017@6,2024@6&2018@6,2015@7&2013@7,2022@7&2016@7,2023@7&2017@7,2024@7&2018@7,2015@8&2013@8,2022@8&2016@8,2023@8&2017@8,2024@8&2018@8,2015@9&2013@9,2022@9&2016@9,2023@9&2017@9,2024@9&2018@9,2015@10&2013@10,2022@10&2016@10,2023@10&2017@10,2024@10&2018@10,2015@11&2013@11,2022@11&2016@11,2023@11&2017@11,2024@11&2018@11,2015@12&2013@12,2022@12&2016@12,2023@12&2017@12,2024@12&2018@12,2015@13&2013@13,2022@13&2016@13,2023@13&2017@13,2024@13&2018@13,2015@14&2013@14,2022@14&2016@14,2023@14&2017@14,2024@14&2018@14,2015@15&2013@15,2022@15&2016@15,2023@15&2017@15,2024@15&2018@15,2015@16&2013@16,2022@16&2016@16,2023@16&2017@16,2024@16&2018@16,2015@17&2013@17,2022@17&2016@17,2023@17&2017@17,2024@17&2018@17,2015@18&2013@18,2022@18&2016@18,2023@18&2017@18,2024@18&2018@18,2015@19&2013@19,2022@19&2016@19,2023@19&2017@19,2024@19&2018@19,2015@20&2013@20,2022@20&2016@20,2023@20&2017@20,2024@20&2018@20,2015@21&2013@21,2022@21&2016@21,2023@21&2017@21,2024@21&2018@21 | 55 | -0.5 | 55 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 2013@2&2015@2,2013@3&2015@3,2013@4&2015@4,2013@5&2015@5,2013@6&2015@6,2013@7&2015@7,2013@8&2015@8,2013@9&2015@9,2013@10&2015@10,2013@11&2015@11,2013@12&2015@12,2013@13&2015@13,2013@14&2015@14,2013@15&2015@15,2013@16&2015@16,2013@17&2015@17,2013@18&2015@18,2013@19&2015@19,2013@20&2015@20,2013@21&2015@21 | 56 | -1.3 | 55 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 2016@2&2022@2,2017@2&2023@2,2018@2&2024@2,2016@3&2022@3,2017@3&2023@3,2018@3&2024@3,2016@4&2022@4,2017@4&2023@4,2018@4&2024@4,2016@5&2022@5,2017@5&2023@5,2018@5&2024@5,2016@6&2022@6,2017@6&2023@6,2018@6&2024@6,2016@7&2022@7,2017@7&2023@7,2018@7&2024@7,2016@8&2022@8,2017@8&2023@8,2018@8&2024@8,2016@9&2022@9,2017@9&2023@9,2018@9&2024@9,2016@10&2022@10,2017@10&2023@10,2018@10&2024@10,2016@11&2022@11,2017@11&2023@11,2018@11&2024@11,2016@12&2022@12,2017@12&2023@12,2018@12&2024@12,2016@13&2022@13,2017@13&2023@13,2018@13&2024@13,2016@14&2022@14,2017@14&2023@14,2018@14&2024@14,2016@15&2022@15,2017@15&2023@15,2018@15&2024@15,2016@16&2022@16,2017@16&2023@16,2018@16&2024@16,2016@17&2022@17,2017@17&2023@17,2018@17&2024@17,2016@18&2022@18,2017@18&2023@18,2018@18&2024@18,2016@19&2022@19,2017@19&2023@19,2018@19&2024@19,2016@20&2022@20,2017@20&2023@20,2018@20&2024@20,2016@21&2022@21,2017@21&2023@21,2018@21&2024@21 | 56 | -0.9 | 55 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |

撞击声隔声

| 构件 |  | 规范化撞击声压级(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  |  | 计权规范化撞击声压级(dB) | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 构造 编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 起居室的分户楼板 | 6 | 54.8 | 55.3 | 59.4 | 61.1 | 50.3 | 56 | 低限:<75,高要求:<65 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 |  |  |  |
| 卧室的分户楼板 | 6 | 54.8 | 55.3 | 59.4 | 61.1 | 50.3 | 56 | 低限:<75,高要求:<65 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 |  |  |  |

室内噪声级

起居室

昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤45,高要求:≤40

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级(A声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内 噪声级(A声级,dB) |  | 室内噪声级 (A声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2001@21,2002@21,2003@21,2004@21,2005@21,2006@21 | -22.1 | -28.1 |  |  | -22 | -28 | 满足高要求 |
| 1005,1006,1009 | -22.3 | -28.3 |  |  | -22 | -28 | 满足高要求 |
| 1004,1007,1008 | -22.4 | -28.4 |  |  | -22 | -28 | 满足高要求 |
| 2001@2,2002@2,2003@2,2004@2,2005@2,2006@2,2001@3,2002@3,2003@3,2004@3,2005@3,2006@3,2001@4,2002@4,2003@4,2004@4,2005@4,2006@4,2001@5,2002@5,2003@5,2004@5,2005@5,2006@5,2001@6,2002@6,2003@6,2004@6,2005@6,2006@6,2001@7,2002@7,2003@7,2004@7,2005@7,2006@7,2001@8,2002@8,2003@8,2004@8,2005@8,2006@8,2001@9,2002@9,2003@9,2004@9,2005@9,2006@9,2001@10,2002@10,2003@10,2004@10,2005@10,2006@10,2001@11,2002@11,2003@11,2004@11,2005@11,2006@11,2001@12,2002@12,2003@12,2004@12,2005@12,2006@12,2001@13,2002@13,2003@13,2004@13,2005@13,2006@13,2001@14,2002@14,2003@14,2004@14,2005@14,2006@14,2001@15,2002@15,2003@15,2004@15,2005@15,2006@15,2001@16,2002@16,2003@16,2004@16,2005@16,2006@16,2001@17,2002@17,2003@17,2004@17,2005@17,2006@17,2001@18,2002@18,2003@18,2004@18,2005@18,2006@18,2001@19,2002@19,2003@19,2004@19,2005@19,2006@19,2001@20,2002@20,2003@20,2004@20,2005@20,2006@20 | -23.0 | -29.0 |  |  | -23 | -29 | 满足高要求 |

卧室

昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤37,高要求:≤30

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级(A声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内 噪声级(A声级,dB) |  | 室内噪声级 (A声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2028@21 | 17.3 | 11.3 |  |  | 17 | 11 | 满足高要求 |
| 2025@21,2026@21,2027@21,2029@21,2030@21 | 17.3 | 11.3 |  |  | 17 | 11 | 满足高要求 |
| 2028@2,2028@3,2028@4,2028@5,2028@6,2028@7,2028@8,2028@9,2028@10,2028@11,2028@12,2028@13,2028@14,2028@15,2028@16,2028@17,2028@18,2028@19,2028@20 | 16.5 | 10.5 |  |  | 17 | 11 | 满足高要求 |
| 2025@2,2026@2,2027@2,2029@2,2030@2,2025@3,2026@3,2027@3,2029@3,2030@3,2025@4,2026@4,2027@4,2029@4,2030@4,2025@5,2026@5,2027@5,2029@5,2030@5,2025@6,2026@6,2027@6,2029@6,2030@6,2025@7,2026@7,2027@7,2029@7,2030@7,2025@8,2026@8,2027@8,2029@8,2030@8,2025@9,2026@9,2027@9,2029@9,2030@9,2025@10,2026@10,2027@10,2029@10,2030@10,2025@11,2026@11,2027@11,2029@11,2030@11,2025@12,2026@12,2027@12,2029@12,2030@12,2025@13,2026@13,2027@13,2029@13,2030@13,2025@14,2026@14,2027@14,2029@14,2030@14,2025@15,2026@15,2027@15,2029@15,2030@15,2025@16,2026@16,2027@16,2029@16,2030@16,2025@17,2026@17,2027@17,2029@17,2030@17,2025@18,2026@18,2027@18,2029@18,2030@18,2025@19,2026@19,2027@19,2029@19,2030@19,2025@20,2026@20,2027@20,2029@20,2030@20 | 16.5 | 10.5 |  |  | 17 | 11 | 满足高要求 |
| 1027 | 16.2 | 10.0 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 1022,1023,1024,1025,1026 | 15.9 | 9.9 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 2014@21 | 10.9 | 4.1 |  |  | 11 | 4 | 满足高要求 |
| 2010@21 | 10.8 | 4.0 |  |  | 11 | 4 | 满足高要求 |
| 2024@21 | 10.2 | 4.2 |  |  | 10 | 4 | 满足高要求 |
| 2014@2,2014@3,2014@4,2014@5,2014@6,2014@7,2014@8,2014@9,2014@10,2014@11,2014@12,2014@13,2014@14,2014@15,2014@16,2014@17,2014@18,2014@19,2014@20 | 10.1 | 3.3 |  |  | 10 | 3 | 满足高要求 |
| 2022@21,2023@21 | 10.1 | 4.1 |  |  | 10 | 4 | 满足高要求 |
| 2010@2,2010@3,2010@4,2010@5,2010@6,2010@7,2010@8,2010@9,2010@10,2010@11,2010@12,2010@13,2010@14,2010@15,2010@16,2010@17,2010@18,2010@19,2010@20 | 9.9 | 3.1 |  |  | 10 | 3 | 满足高要求 |
| 1012 | 9.8 | 2.8 |  |  | 10 | 3 | 满足高要求 |
| 2018@21 | 9.8 | 3.8 |  |  | 10 | 4 | 满足高要求 |
| 1014 | 9.8 | 2.7 |  |  | 10 | 3 | 满足高要求 |
| 2016@21,2017@21 | 9.6 | 3.6 |  |  | 10 | 4 | 满足高要求 |
| 1011 | 9.5 | 2.6 |  |  | 10 | 3 | 满足高要求 |
| 2012@21 | 9.5 | 3.5 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 2024@2,2024@3,2024@4,2024@5,2024@6,2024@7,2024@8,2024@9,2024@10,2024@11,2024@12,2024@13,2024@14,2024@15,2024@16,2024@17,2024@18,2024@19,2024@20,2015@21 | 9.4 | 3.4 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 2011@21 | 9.4 | 3.4 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 2013@21 | 9.3 | 3.3 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 2022@2,2023@2,2022@3,2023@3,2022@4,2023@4,2022@5,2023@5,2022@6,2023@6,2022@7,2023@7,2022@8,2023@8,2022@9,2023@9,2022@10,2023@10,2022@11,2023@11,2022@12,2023@12,2022@13,2023@13,2022@14,2023@14,2022@15,2023@15,2022@16,2023@16,2022@17,2023@17,2022@18,2023@18,2022@19,2023@19,2022@20,2023@20 | 9.2 | 3.2 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 2018@2,2018@3,2018@4,2018@5,2018@6,2018@7,2018@8,2018@9,2018@10,2018@11,2018@12,2018@13,2018@14,2018@15,2018@16,2018@17,2018@18,2018@19,2018@20 | 8.9 | 2.9 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 1019 | 8.8 | 2.8 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 2016@2,2017@2,2016@3,2017@3,2016@4,2017@4,2016@5,2017@5,2016@6,2017@6,2016@7,2017@7,2016@8,2017@8,2016@9,2017@9,2016@10,2017@10,2016@11,2017@11,2016@12,2017@12,2016@13,2017@13,2016@14,2017@14,2016@15,2017@15,2016@16,2017@16,2016@17,2017@17,2016@18,2017@18,2016@19,2017@19,2016@20,2017@20 | 8.7 | 2.7 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 1020,1021,2015@2,2015@3,2015@4,2015@5,2015@6,2015@7,2015@8,2015@9,2015@10,2015@11,2015@12,2015@13,2015@14,2015@15,2015@16,2015@17,2015@18,2015@19,2015@20 | 8.6 | 2.6 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 2012@2,2012@3,2012@4,2012@5,2012@6,2012@7,2012@8,2012@9,2012@10,2012@11,2012@12,2012@13,2012@14,2012@15,2012@16,2012@17,2012@18,2012@19,2012@20 | 8.6 | 2.6 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 2011@2,2011@3,2011@4,2011@5,2011@6,2011@7,2011@8,2011@9,2011@10,2011@11,2011@12,2011@13,2011@14,2011@15,2011@16,2011@17,2011@18,2011@19,2011@20 | 8.5 | 2.5 |  |  | 8 | 2 | 满足高要求 |
| 2013@2,2013@3,2013@4,2013@5,2013@6,2013@7,2013@8,2013@9,2013@10,2013@11,2013@12,2013@13,2013@14,2013@15,2013@16,2013@17,2013@18,2013@19,2013@20 | 8.4 | 2.4 |  |  | 8 | 2 | 满足高要求 |
| 1010 | 8.0 | 2.0 |  |  | 8 | 2 | 满足高要求 |
| 1018 | 8.0 | 2.0 |  |  | 8 | 2 | 满足高要求 |
| 1013 | 7.9 | 1.9 |  |  | 8 | 2 | 满足高要求 |

结论

| 检查项 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 空气声隔声 | 满足平均要求 | 3 |
| 撞击声隔声 | 满足高要求 | 4 |
| 室内噪声级 | 满足高要求 | 6 |