7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。

(-1～2)层为1区，由市政直接供水；住宅(3～10)层为加压低区，由低区变频加压泵组供水；住宅(11～18)层为加压高区，由高区变频加压泵组供。高区、中区、低区(市政)给水立管及干管公称压力分别为：1.6MPa、1.0MPa、1.0MPa。室内排水采用污废合流制排水系统，卫生间及厨房排水立管采用UPVC单立管仅设伸顶透气管，首层污废水均单独排至室外污水检查井；室内地面层土0.00m以上及首层卫生间生活污水采用重力流排出。污水经室外污水管收集至室外化粪池处理后部分排入地下中水处理站，部分排入市政管网。水暖井内废水通过立管收集后排至室外雨水系统。

用水计量表按用途 付费 管理单元 设置：

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入户水表 | 入户水表井 |

用水点供水压力最大为    0.2        MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。

项目西侧有一市政路，市政路给水管属环状管网。项目由该市政路引入一路DN(150)给水管，供本小区的生活用水。市政供水压力约为(0.2)MPa。-1～2)层为1区，由市政直接供水；住宅(3～10)层为加压低区，由低区变频加压泵组供水；住宅(11～18)层为加压高区，由高区变频加压泵组供。高区、中区、低区(市政)给水立管及干管公称压力分别为：1.6MPa、1.0MPa、1.0MPa。给水用水点压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；

3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。

实际提交材料：