7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值 | 5 | 5 |
| 2 | 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节 | 2 | 0 |
| 3 | 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 8 |

2 评价要点

照明功率密度：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |
| 风机房 | 106.41 | 100 | 2.45 | 6 |
| 进线间 | 205.88 | 200 | 4.9 | 9 |
| 电梯机房 | 210.62 | 200 | 2.47 | 9 |

采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否

照明产品、三相配电变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备名称 | 设备型号 | 能效水平 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备参数 | 能效等级 |
| 照明产品 | T5、T8和LED产品 | 功率因数大于0.9 |  |
| 风机 | HTFC（DT）-Ⅳ型柜式离心风机 | 0.81 | 一级 |
| 风机 | HTFC（DT）-Ⅰ型柜式离心风机 | 0.81 | 一级 |
| 水泵 | CDL12-5 | 62 | 满足节能 |
| 水泵 | CDL20-5 | 67.1 | 满足节能 |
| 水泵 | CDL8-6 | 62 | 满足节能 |
| 水泵 | CDL20-7 | 67.1 | 满足节能 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等；

2）照明装修竣工图及设计说明，应包含照明系统图、平面施工图、设备表等；

3）照明产品采购清单、照明功率密度计算书及现场检测报告；

4）电气设备能效等级分析报告、电气设备的产品说明书或检测报告。

实际提交材料：