5 节能与能源利用

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 建筑设计应符合河北省现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规 定。 | / | — | √ |
|  | 5.1.2 | 不应采用电直接加热设备作为供暖 空调系统的供暖热源。 | / | — | √ |
|  | 5.1.3 | 不应采用电直接加热设备作为空气加湿热源。 | / | — | √ |
|  | 5.1.4 | 冷热源、输配系统和照明等各部分 能耗应进行独立分项计量。 | / | — | √ |
|  | 5.1.5 | 各房间或场所的照明功率密度值不得高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 中的现行值规定。 | / | — | √ |
| 评分项 | 5.2.1 | 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。 | 6 | 0 | 0 |
|  | 5.2.2 | 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使 建筑获得良好的通风。 | 6 | 0 | 0 |
|  | 5.2.3 | 围护结构热工性能指标优于河北省现 行有关建筑节能设计标准的规定。 | 10 | 0 | 0 |
|  | 5.2.4 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。 | 6 | 0 | 0 |
|  | 5.2.5 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低20%。 | 6 | 0 | 0 |
|  | 5.2.6 | 合理选择和优化供暖、通风与空调 系统。 | 10 | 0 | 0 |
|  | 5.2.7 | 采取措施降低过渡季节供暖、通风 与空调系统能耗。 | 6 | 0 | 0 |
|  | 5.2.8 | 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。 | 9 | 0 | 0 |
|  | 5.2.9 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统 采取分区、定时、感应等节能控制 措施。 | 5 | 0 | 0 |
|  | 5.2.10 | 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中 的目标值规定。 | 8 | 0 | 0 |
|  | 5.2.11 | 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控 制措施。 | 3 | 0 | 0 |
|  | 5.2.12 | 合理选用节能型电气设备。 | 5 | 0 | 0 |
|  | 5.2.13 | 排风能量回收系统设计合理并运行 可靠。 | 3 | 0 | 0 |
|  | 5.2.14 | 合理采用蓄冷蓄热系统。 | 3 | 0 | 0 |
|  | 5.2.15 | 合理利用余热废热解决建筑的蒸 汽、供暖或生活热水需求。 | 4 | 0 | 0 |
|  | 5.2.16 | 根据当地气候和自然资源条件，合 理利用可再生能源。 | 10 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 100.0 | 0.0 | 0.0 |

5.1 控制项

### 5.1.1 建筑设计应符合河北省现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

1） 达标自评

☐达标；☐不达标

2） 评价要点

建筑类型：☐居住建筑 ☑公共建筑（☐甲类 ☐乙类），建筑面积      m2

项目所处城市的建筑热工气候分区：☐严寒 ☑寒冷 ☐夏热冬冷 ☐夏热冬暖 ☐温和

参照建筑执行的建筑节能设计标准《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)，节能率（执行标准）        %

参评建筑依据的建筑节能设计标准《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)，节能率（计算值）        %

围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型Ⅰ | 类型Ⅱ | 类型Ⅲ |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热 系数 K | 东向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳 系数 SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数 K |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数 SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻 R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻 R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型 I、类型 II、类型 III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

建筑全年能耗计算：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖能耗 | kW·h/ m2 |  |  |
| 全年空调能耗 | kW·h/ m2 |  |  |
| 全年总能耗 | kW·h/ m2 |  |  |
| 节能率 | % |  |  |

外窗和玻璃幕墙的气密性能指标：

| 类型 | 气密性等级 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 |  |  |  |
| 幕墙 |  |  |  |

供暖锅炉的额定热效率：

| 类型 | 热效率 | 标准值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |

空调系统的冷热源机组能效比：

| 编号 | 设备类型 | 额定制冷量（kW） | 性能参数（W/W） |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |

项目是否采用分户（单元）热计量： ☐是☐否，项目是否采用分室（户）温度调节：☐是              ☐否

请简要阐述建筑节能设计标准中符合其他强制性条文的情况。（300字以内）

3） 证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；

2. 暖通设计说明：应说明空调、采暖系统、热计量和末端温度调节方式等内容，设备材料表应包括相关设备性能参数，必要时附设备说明书；

3. 节能计算书：应包括围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。

实际提交材料：

### 5.1.2 不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源。

1） 达标自评

☑ 达标；☐不达标；☐不参评，原因：

2） 评价要点

项目的供暖空调系统的热源 分体空调或多联机 ，是否采用电直接加热设备：☐是 ☑否

项目的空气加湿热源 无 ，是否采用电直接加热设备：☐是 ☑否

热源选择是否符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50376和《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定：☑是 ☐否

如属于《公共建筑节能设计标准》GB 50189中规定可以采用电力直接供暖和加湿的情况，请简要说明。（200字以内）

3） 证明材料

提交材料及要求：

暖通专业图纸及设计说明：应说明对空调采暖系统的设置，设备材料表应包括相关设备性能参数，机房布置图应体现机组形式及位置。

实际提交材料：

### 5.1.3 不应采用电直接加热设备作为空气加湿热源。

1） 达标自评

☑ 达标；☐不达标

2） 评价要点

简要说明空调采暖系统冷热源形式，若采用电加热设备作为空气加湿热源，需要对其设计参数及运行状况进行说明。（150 字以内）

3） 证明材料

提交材料及要求：

1. 暖通施工图设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明，并与设计图纸吻合；

2. 暖通设备清单：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书。

3. 机房图：应体现机组形式及位置。

实际提交材料：

### 5.1.4 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1)达标自评

☑达标；☐不达标；☐不参评，原因：

2)评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☐输配系统 ☐照明插座 ☐动力 ☐特殊用电 ☐其他

请简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想。（200字以内）

3)证明材料

提交材料及要求：

电气专业图纸及设计说明：应说明用电分项计量的设计情况，配电系统图应体现对冷热源、输配系统、照明、其他动力系统、热水等不同能耗设置独立电表进行计量，对不同租户的用电分别设置电表，应提供电表型号及统计列表。

实际提交材料：

### 5.1.5 各房间或场所的照明功率密度值不得高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034 中的现行值规定。

1)  达标自评

☑达标；☐不达标

2)  评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。（150字以内）

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1. 电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计要求、设计标准、控制原则等，应提供电气照明系统图和平面图；

2. 照明功率密度计算书：应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。

实际提交材料：

5.2 评分项

Ⅰ建筑与围护结构

### 5.2.1 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。（总分 6分）

1） 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计 | 6 | 6 |
| 合计 |  | 6 | 6 |

2） 评价要点

建筑朝向为：     ；体形为：☑条式、☐点式，体形系数为   ，

是否满足国家或地方节能标准：☑是 ☐否

建筑的窗墙比为：东向     南向     西向       北向        ，

是否满足国家或地方节能标准：☑是 ☐否

建筑的楼间距为       ，是否满足国家或地方节能标准：☑是 ☐否

简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计。

概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导 风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150 字以内）

3） 证明材料

提交材料及要求：

1. 总平面图：应反映本地块与周边地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

2. 建筑专业图纸及设计说明：应包括建筑总平面设计原则，说明建筑的朝向、体形系数和窗墙比，应提供建筑立面图；

3. 优化设计报告：应包括设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告。

实际提交材料：

### 5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。（总分 6 分）

1）得分自评

☐不参评，原因：

| 序号 | 外窗/幕墙设 置情况 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仅设幕墙 | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比 例达到 5% | 4 |  |
| 2 |  | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比 例达到 10% | 6 |  |
| 3 | 仅设外窗 | 外窗可开启面积比例达到 30% | 4 |  |
| 4 |  | 外窗可开启面积比例达到 35% | 6 |  |
| 5 | 同时设玻璃幕墙和外窗 | 按本表1-4 进行评价，得分取平均值 | 6 | 6 |
| 6 | 有严格的室内温湿度要求，不宜进行自然通风的建筑或房间 |  | 不参评 |  |
|  |  | 合计 | 6 | 6 |

注：当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

2） 评价要点

外窗可开启面积比例：

| 类型 | 类型 | 外窗尺寸 |  | 数量（个） | 可开启面积比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |
| 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |
| 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

3） 证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明外窗和幕墙开启方式、种类、面积与数量，应提交平面图、立面图、门窗表和幕墙图纸；

2. 可开启面积比例计算书：应对外窗、幕墙的总面积及可开启部分进行统计。

实际提交材料：

### 5.2.3 围护结构热工性能指标优于河北省现行有关建筑节能设计标准的规定。（总分 10 分）

1） 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能指标比河北省现行建筑节能设计标准的规定高 5% | 5 |  |
| 2 | 围护结构热工性能指标比河北省现行建筑节能设计标准的规定高 10% | 10 |  |
| 3 | 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到 5% | 5 |  |
| 4 | 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到 10% | 10 |  |
| 合计 |  | 0 |  |

2） 评价要点

建筑类型：☐居住建筑 ☑公共建筑（☐甲类 ☐乙类），建筑面积 22194.95 m2

项目所处城市的建筑热工气候分区：☐严寒 ☑寒冷 ☐夏热冬冷 ☐夏热冬暖地 ☐温和

参评建筑执行的建筑节能设计标准 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)

参照建筑依据的建筑节能设计标准 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照 建筑 | 提高比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型Ⅰ | 类型Ⅱ | 类型Ⅲ |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热 系数 K | 东向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳 系数 SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数 K |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数 SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻 R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻 R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型 I、类型 II、类型 III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| 负荷降低幅度 | ％ |  |  |

3） 证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；

2. 节能计算书：应包括围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；。

3. 供暖空调全年计算负荷报告：应体现软件名称、版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。

实际提交材料：

Ⅱ 供暖、通风与空调

### 5.2.4 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189规定值的提高或降低幅度满足表5.2.4 的要求；对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求。（总分 6 分）

1)  得分自评

☐不参评，原因是

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求 | 6 | 6 |
| 2 | 用户（住户）自行选择空调供暖系统、设备 | 不参评 |  |
| 3 | 冷热源机组位于由第三方建设和管理的集中能源站内 | 不参评 |  |
| 4 | 无能效标准规定的其他类型冷热源 | 不参评 |  |
|  | 合计 | 6 | 6 |

2) 评价要点

请简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式。（200 字以内）

冷热源机组性能参数：

| 机组类型 | 设备型号 | 额定制冷量（kW） | 能效指标（W/W） |  | 提高或降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |
| 单元式空气调节机、风管 送风式和屋顶式空调机组 |  |  |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |

| 机组类型 | 设备型号 | 参数类别 | 能效指标 |  | 提高或降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（直燃型） |  | 制冷性能参数 |  |  |  |
|  |  | 制热性能参数 |  |  |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（蒸汽型） |  | 单位制冷量蒸汽耗量 |  |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 热效率（%） |  | 提高或降低幅度（百分点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |
| 锅炉 | 燃煤 |  |  |  |  |
|  | 燃油、燃气 |  |  |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 能效指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能效等级 | 节能评价值要求 |
| 房间空气调节器 |  |  |  |  |
| 家用热水炉 采暖炉（单采暖）或采暖炉（两用型）供暖 | 额定热负荷 |  |  |  |
|  | ≤50%额定热负荷 |  |  |  |

3)证明材料

提交材料及要求：

1.  暖通专业图纸及设计说明：应说明空调采暖系统设置，机房详图应体现机组位置及尺寸；

2. 暖通设备清单及冷热源机组产品说明书或检测报告：应包括相关设备性能参数的完整详细说明及型式检验报告。

实际提交材料：

### 5.2.5 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%。（总分 6 分）

1)得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖系统热水循环泵的耗电输热比、通风空调系统风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输 冷（热）比 | 6 |  |
| 2 | 无集中空调和（或）供暖 | 不参评 ​ | 不参评​ |
| 合计 |  | 6 |  |

2)评价要点

项目是否设置以下系统：☐集中空调系统☐集中供暖系统

供暖系统热水循环泵的耗电输热比 ，是否符合现行GB 50189规定：☐是 ☐否

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比         ，比标准规定值降低幅度

通风空调系统风机单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 风机的单位风量耗功率 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |

3)证明材料

提交材料及要求：

1.  暖通专业图纸及设计说明：应包括冷热水循环泵、通风空调系统风机的详细参数（热水循环泵的耗电输热比、风机的单位风量功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比；

2. 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、风机的单位风量耗功率和空调冷热水系统的输送能效比的计算书：应包括详细的计算过程。

实际提交材料：

### 5.2.6 合理选择和优化供暖、通风与空调系统。（总分 10 分）

1)得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度 5%≤De＜10% | 3 |  |
| 2 | 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度 10%≤De＜15% | 7 |  |
| 3 | 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度 De≥15% | 10 |  |
| 4 | 未进行供暖、通风或空调 | 不参评 |  |
|  | 合计 | 10 | 0 |

2)评价要点

采用的能耗模拟软件

参照建筑执行的建筑节能设计标准

参评建筑依据的建筑节能设计标准

能耗模型设定

| 设定内容 |  | 参评系统 | 参照系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工参数 |  |  |  |
| 暖通空调系统 | 冷源系统 |  |  |
|  | 热源系统 |  |  |
|  | 输配系统 |  |  |
|  | 末端系统 |  |  |
|  | 控制系统 |  |  |

模拟结果统计

| 分项能耗 | 单位 | 参评建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 供冷能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 供暖、通风与空调系统水泵能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 供暖、通风与空调系统风机能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 照明能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 动力能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 供暖、通风与空调系统年能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 单位面积能耗[kW▪h/ (m2▪a)] | % | 建筑面积（m2） |  |
| 建筑年总能耗（kW▪h/ a) |  | 建筑总能耗（MJ/a） |  |

注：动力能耗包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等设备（不包括供暖、通风与空调系统系统设备）的能耗。

3)证明材料

提交资料及要求：

1.  暖通专业施工图及设计说明：应包括对供暖空调系统及设备性能参数的完整说明；

2. 暖通空调能耗模拟计算书：应包括详细的建筑基本信息、所用的模拟软件、运行时间表、围护结构热工参 数、室内得热、供暖通风与空调系统参数、模拟结果等内容，并附上模型。

实际提交材料：

### 5.2.7 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。（总分 6 分）

1)得分自评：

☐不参评，原因：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗 | 6 | 6 |
| 2 | 采用分体空调、可随时开窗通风 | 6 |  |
| 3 | 未进行供暖、通风或空调 | 不参评 |  |
|  | 合计 | 6 | 6 |

2)评价要点

请简要说明降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗具体措施。（200 字以内）

3)证明材料

提交资料及要求：

暖通专业图纸及设计说明：应说明降低过渡季能耗采取具体措施，应提交平面图、系统图。

实际提交材料：

### 5.2.8 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。（总分 9 分）

1)得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制 | 3 | 3 |
| 2 | 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定 | 3 |  |
| 3 | 水系统、风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施，或不需要设水系统或风系统的空调系统或设备 | 3 | 3 |
|  | 合计 | 9 | 6 |

2)评价要点

是否根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：☑是 ☐否，

是否可实现分区控制：☑是 ☐否

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计及系统分区控制情况。（200 字以内）

冷热源机组设计

空调系统计算冷负荷                    kW，设计冷负荷                   kW

空调系统计算热负荷                    kW，设计热负荷                   kW

冷热源设备性能参数

| 编号 | 设备类型 | 台数 | 额定制冷量（kW） | 额定制热量（kW） | 部分符合性能系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请简要说明机组如何根据负荷变化调节制冷（热）量。（100字以内）

是否需要设水系统或风系统的空调系统或设备：☐是 ☐否

空调水系统是否采取以下措施：☐变频技术（系统形式                                  ） ☐水力平衡措施

空调风系统是否采取以下措施：☐变频技术（系统形式                                  ） ☐水力平衡措施

如果空调风系统是否采取相应的水力平衡措施，请简要说明。（200字以内）

3)证明材料

提交资料及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明系统分区、空调水系统和风系统的形式及变频情况、设备性能参数， 水力平衡措施，空调水管、风管平面布置情况，机房详图应体现冷热源机组的平面布置及相应的负荷控 制策略；

2. 空调冷源机组 IPLV 计算书：应体现 25%、50%、75%及 100%负荷工况下的性能系数及计算过程；

3. 暖通负荷计算书及水力平衡计算书：应包括详细计算过程。

实际提交材料：

Ⅲ 照明与电气

### 5.2.9 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。（总分 5 分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施 | 5 | 5 |
|  | 合计 | 5 | 5 |

注：住宅建筑仅评价公共部分。

2)  评价要点

走廊的照明系统采取的控制措施：☑分区 ☐定时 ☐光感应 ☐其他

楼梯间的照明系统采取的控制措施：☑分区 ☐定时 ☐光感应 ☐其他

门厅的照明系统采取的控制措施：☑分区 ☐定时 ☐光感应 ☐其他

大堂的照明系统采取的控制措施：☐分区 ☐定时 ☐光感应 ☐其他

地下停车场的照明系统采取的控制措施：☐分区 ☐定时 ☐光感应 ☐其他

大空间的照明系统采取的控制措施：☑分区 ☐定时 ☐光感应 ☐其他

室外夜景照明系统采取的控制措施：☐定时 ☐光感应 ☐其他

3)  证明材料

提交材料及要求：

电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计系统的分区设计及不同区域的控制策略，各层照明平面图应体现不同区域的照明灯具及照明配电系统的平面布置情况，照明控制系统图应体现不同区域照明系统的控制方式，对于集中控制的照明系统，应提供相应的弱电图纸。

实际提交资料：

### 5.2.10 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中的目标值规定。（总分 8 分）

1)得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间满足要求 | 4 | 8 |
| 2 | 所有区域均满足要求 | 8 |  |
|  | 合计 | 8 | 8 |

2) 评价要点

请简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。（200字以内）

1、灯具选择：楼梯间、走道公共区为紧凑型电子节能灯。 2、光源及附属装置选择：荧光灯选用三基色T8细直径荧光灯，荧光灯，气体放电灯单灯就地补偿，采用电子镇流器或节能式电感镇流器使其功率因数不小于0.90。灯具效率不低于《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定值。 3、节能控制措施：办公用房、卫生间及各种竖井等处的照明采用就地设置照明开关控制；楼梯间采用照明平时采用自熄式节能开关控制。 ​

照明功率设计值：

| 房间类型 |  | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/ m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 现行值 |
| 主要功能房间 |  |  |  |  |  |
| 其他 房间 |  |  |  |  |  |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1. 电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计要求、设计标准、控制原则等，应提供电气照明系统图和平面图；

2. 照明功率密度计算书：应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。

实际提交材料：

### 5.2.11 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。（总分 3 分）

1)得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施 | 3 |  |
| 2 | 仅设有一台电梯，满足节能电梯相关规定 | 3 | 3 |
| 3 | 不设电梯的建筑 | 不参评 |  |
|  | 合计 | 3 | 3 |

2)  评价要点

| 设备类型及型号 |  | 台数 | 控制方式 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 电梯 | 1 |  |  |
|  | 食梯 | 1 |  |  |
| 自动扶梯 |  |  |  |  |

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施，及其他合理节能措施，如能量回馈装置等。（200 字以内）

3)  证明材料

提交材料及要求：

1. 电梯及自动扶梯设施图纸及设计说明：应包括电梯和自动扶梯的选型参数表，系统图及控制系统图应体现体现群控和启停控制等节能控制措施；

2.  电梯产品说明书或检测报告：应包括性能、型号、参数等内容，并与设计说明一致；

3. 人流平衡计算分析报告：应包括详细计算过程。

实际提交材料清单：

### 5.2.12 合理选用节能型电气设备。（总分 5 分）

1)得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052 的节能评价值要求 | 3 | 3 |
| 2 | 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求 | 2 | 2 |
|  | 合计 | 5 | 5 |

2)  评价要点

三相 配电变压器损耗参数

| 额定容量 kVA | 损耗 W |  |  |  | 短路阻抗（Ux） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空载（P0） |  | 负载（Px） |  |  |  |
|  | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 |

水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备类型 | 设备型号 | 效率 |  | 依据的标准 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 节能评价值 |  |  |
| 水泵 |  |  |  |  |  |
| 风机 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

3)证明材料

提交材料及要求：

1. 电气专业图纸及设计说明：应包括与变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的电气设计说明，低压配电系统图及平面图等；

2.  变压器负荷计算书：应包括详细的计算过程；

3.  暖通设备材料表：应包括水泵、风机（及其电机）等的效率参数。

实际提交材料清单：

Ⅳ 能量综合利用

### 5.2.13 排风能量回收系统设计合理并运行可靠。（总分 3 分）

1)得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调系统的排风能量回收系统：额定热回收效率（全热和显热）不低于 60% | 3 |  |
| 2 | 带热回收的新风与排风双向换气装置：额定热回收效率不低于 55% | 3 |  |
| 3 | 无独立新风系统 | 不参评 |  |
| 4 | 新风与排风的温差不超过15℃ | 不参评 |  |
| 5 | 其他不宜设置排风能量回收系统的建筑 | 不参评 |  |
|  | 合计 | 3 |  |

2)评价要点

项目所在地 河北省张家口市 ；夏季室外计算干球温度     ℃；冬季室外计算干球温度               ℃。

是否设计能量回收系统：☐是（位置               ）☐否；

是否设计热回收器：☐是（位置：                ）☐否。

能量回收机组设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量（m3/h） | 功率（kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

热回收器（带热回收的新风与排风双向换气装置）设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量（m3/h） | 功率（kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请简要说明排风能量回收系统的适用性和经济效益，重点阐述系统适用性及经济效益。（200 字以内）

3)证明材料

提交材料及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明能量回收系统的设计情况、所选能量回收装置的风量和额定热回收效率等参数，风管平面图应体现能量回收装置的位置及接管方式；

2.  排风能量回收系统经济效益分析报告：应包括设计方案、经济效益及回收期。

实际提交材料：

### 5.2.14 合理采用蓄冷蓄热系统。（总分 3 分）

1)得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于蓄冷的电驱动蓄能设备提供的设计日的冷量达到 30%；参考现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189，电加热装置的蓄能设备能保证高峰时段不用电； | 3 |  |
| 2 | 最大限度地利用谷电，谷电时段蓄冷设备全负荷运行的 80%应能全部蓄存并充分利用。 | 3 |  |
| 3 | 当地峰谷电价差低于2.5倍或没有峰谷电价 | 不参评 | 不参评 |
| 4 | 未进行供暖、通风或空调 | 不参评 |  |
| 5 | 居住建筑 | 不参评 |  |
|  | 合计 | 3 |  |

2)评价要点

项目所在地是否有分时电价：☑是（峰谷电价比为 1.85 ）☐否；

项目是否设计蓄冷蓄热系统：☐是（系统形式                ）☐否；

蓄冷系统设计日空调总冷量                   kW·h，蓄冷装置的冷量                   kW·h。

谷电时段蓄冷设备全负荷运行的80%是否能全部蓄存并充分利用：☐是 ☐否

如采用蓄热系统，电加热装置的蓄能设备是否能保证高峰时段不用电：☐是 ☐否

请简要说明蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。（300 字以内）

3)证明材料

提交材料及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应包括蓄冷蓄热系统情况，蓄冷蓄热设备的容量和效率参数，蓄冷蓄热系统的位置和尺寸等；

2. 蓄冷蓄热系统专项报告：应包括设计日的空调逐时冷负荷计算，冷负荷分布图，蓄冷介质和蓄冷方式，冷系统的运行控制策略，冷水机组和蓄冷设备的容量，系统技术经济分析。

实际提交材料：

### 5.2.15 合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。（总分 4 分）

1)得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽：余热或废热提供的蒸汽量占设计日总量的比例达到 40% | 4 |  |
| 2 | 供暖：余热或废热提供的供暖量占设计日总量的比例达到 30% | 4 |  |
| 3 | 生活热水：余热或废热提供的生活热水量占设计日总量的比例达到 60% | 4 |  |
| 4 | 无可用的余热废热源，或无稳定的热需求的建筑 | 不参评 | 不参评 |
|  | 合计 | 4 |  |

2)评价要点

| 类别 | 总用量 | 余热或废热提供的量 | 余热或废热提供的比例（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐蒸汽 |  |  |  |  |
| ☐供暖 |  |  |  |  |
| ☐生活热水 |  |  |  |  |

请简要说明余热或废热利用的系统形式、容量、适用性及经济效益。（200 字以内）

3)证明材料

提交材料及要求：

余热或废热提供蒸汽或供暖：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应包括余热或废热系统的设计说明，相关设备的设计参数、位置和供应范围；

2. 余热废热利用可行性论证报告：包括设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷计算，可资利用的余 热或废热的资源量及品质，系统的形式及设备容量和运行控制策略，系统进行技术经济分析；

3. 给排水专业图纸及设计说明：应包括余热或废热系统的设计说明，余热或废热的供应范围。

实际提交材料：

### 5.2.16 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。（总分 10 分）

1)得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由可再生能源听的生活用热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜30% | 4 | 0 |
|  |  | 30%≤Rhw＜40% | 5 |  |
|  |  | 40%≤Rhw＜50% | 6 |  |
|  |  | 50%≤Rhw＜60% | 7 |  |
|  |  | 60%≤ Rhw＜70% | 8 |  |
|  |  | 70%≤Rhw＜80% | 9 |  |
|  |  | Rhw≥80% | 10 |  |
| 2 | 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch | 20%≤Rch＜30% | 4 | 0 |
|  |  | 30%≤Rch＜40% | 5 |  |
|  |  | 40%≤Rch＜50% | 6 |  |
|  |  | 50%≤Rch＜60% | 7 |  |
|  |  | 60%≤Rch＜70% | 8 |  |
|  |  | 70%≤Rch＜80% | 9 |  |
|  |  | Rch≥80% | 10 |  |
| 3 | 由可再生能源提供的电量比例Re | 1.0%≤Re＜1.5% | 4 | 0 |
|  |  | 1.5%≤Re＜2.0% | 5 |  |
|  |  | 2.0%≤Re＜2.5% | 6 |  |
|  |  | 2.5%≤Re＜3.0% | 7 |  |
|  |  | 3.0%≤Re＜3.5% | 8 |  |
|  |  | 3.5%≤Re＜4.0% | 9 |  |
|  |  | Re≥4.0% | 10 |  |
|  | 总计 |  | 10 | 0 |

2)评价要点

项目所处的太阳能资源分区           ，其他资源分区

| 可再生能源利用类型 | ☐生活热水 | ☐空调冷热负荷 | ☐发电 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可再生能源方式 |  |  |  |
| 可再生能源提供的量 |  |  |  |
| 总用量 |  |  |  |
| 可再生能源提供的比例（%） |  |  |  |

简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）

3)证明材料

提交材料及要求：

1. 太阳能热水系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、设备参数等，应提交集热板平面布置图、机房平面布置图；

2. 热泵系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的制冷量、功率、COP 参数等，系统流程图应体现可再生能源系统相关设备的连接方式，应提交电机房平面布置图和详图、室外管线平面布置图；

3. 太阳能光伏发电系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的参数等，应提交电板平面布置图、系统组件连接图/逆变器接线图；

4. 可再生能用利用专项分析报告：应包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。

实际提交材料：