# 七、基本级设计内容—电气

- 设置火灾疏散指示标志，如紧急出口标志、疏散方向标志灯、楼层显示灯等。

详见图纸：   电施-YJ-01~04         。

- 建筑照明符合下列规定：

（1）照明数量和质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定；详见《照度计算书》：

| 房间类型 | 照度（lx） |  | 统一眩光值UGR |  | 照度均匀度U0 |  | 一般显色指数Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 停车位 | 32 | 30 | 26 | 28 |  |  | 58 | 60 |
| 行车道 | 51 | 50 | 27 | 28 |  |  | 59 | 60 |

（2）人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；详见图纸：   电施-SM-01   。

（3）选用LED照明产品的光输出波形的波动深度满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定；详见图纸：   电施-SM-01     。

- 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳检测装置，超过一定的量值时即报警并启动排风系统。所设定的量值按照现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2．1等相关标准的规定；

控制箱系统图详见图纸：           ；现场一氧化碳浓度探测器详见图纸：  本工程为开敞式车库，依据通风条件无需设置一氧化碳检测系统          。

- 停车场具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件。

☐居住建筑：总停车位     辆，按100%比例预留建设安装条件，并按     %比例建设充电设施；

☐公共建筑：总停车位     辆，按     %≥10%比例建设充电设施。

变配电系统、电缆及桥架、充电设施及计量要求详见图纸： 本工程无电动汽车充电设施使用需求 。

- 建筑设备管理系统具有自动监控管理功能。详见图纸：            。

☐居住建筑：建筑面积          ＞100000m2，应设置具有自动监控管理功能的建筑设备管理系统；

☐居住建筑：建筑面积          ≤100000m2，公共设施的监控可以不设建筑设备自动监控系统，但设置简易的节能控制措施，如对风机水泵的变频控制、不联网的就地控制器、简单的单回路反馈控制等；

R公共建筑：建筑面积    31004.64      ＞20000m2，应设置具有自动监控管理功能的建筑设备管理系统；

☐公共建筑：建筑面积          ≤20000m2，公共设施的监控可以不设建筑设备自动监控系统，但设置简易的节能控制措施，如对风机水泵的变频控制、不联网的就地控制器、简单的单回路反馈控制等；

☐未设置建筑设备的建筑不做建筑设备管理系统。

- 建筑设置信息网络系统。详见图纸：    电施-RD-XT        。

- 主要功能房间的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。详见《照度计算书》：

| 房间类型 | 照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准要求 | 设计值 | 现行值 |

- 公共区域的照明系统采用节能控制措施。详见图纸：   电施-SM-01     。

采光区域的照明控制独立于其他区域的照明控制。详见图纸：            。

走廊照明系统采取的控制措施：

分区

☐定时

☐感应

☐其他：            ；

楼梯间照明系统采取的控制措施：

☐分区

☐定时

感应

☐其他：            ；

门厅照明系统采取的控制措施：

分区

☐定时

☐感应

☐其他：            ；

大堂照明系统采取的控制措施：

分区

☐定时

☐感应

☐其他：            ；

大空间照明系统采取的控制措施：

分区

☐定时

☐感应

☐其他：            ；

地下停车场的照明系统采取的控制措施：

分区

☐定时

感应

☐其他：            ；

室外夜景照明采取的控制措施：

定时

☐感应

☐其他：            。

- 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。详见图纸：电施-XT-03。

☐公共建筑：对以下回路设置分项计量表：

变压器低压侧出线回路

单独计量的外供电回路

特殊区供电回路

制冷机组主供电回路

☐单独供电的冷热源系统附泵回路

☐集中供电的分体空调回路

照明插座回路

电梯回路

☐其他：            。

☐居住建筑：分户计量；住宅公共区域参考公共建筑执行。

- 垂直电梯和自动扶梯采用节能控制措施。详见图纸：   电施-SM-01    。

垂直电梯：

节能措施：

群控

变频调速

☐能量反馈

☐其他：            。

| 设备类型及型号 | 台数 | 载客量 | 速度m/s | 节能特性 | 控制方式 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |  | 群控 |  |

自动扶梯：

节能措施：

变频感应启动

☐其他：            。

| 设备类型及型号 | 台数 | 载客量 | 速度m/s | 节能特性 | 控制方式 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  | 群控 |  |

注：无电梯和扶梯的建筑，本条不做要求。