# 八、基本级设计内容—暖通空调

- 项目内设置以下功能房间：

R厨房

餐厅

☐打印复印室

卫生间

☐地下车库

其他产生污染物的房间： 海关检疫用房 。

防止以上区域的空气和污染物串通到其他空间，防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施：  1、厨房、卫生间设置独立的排风系统，并保证房间相对负压； 2、海关检疫用房设置独立的通风空调系统，并保证排风满足国家规定的气体排放标准  ；

设置机械通风系统，详见图纸： 暖施-08～暖施-11  。

- 采取措施保障室内热环境。

集中供暖空调系统的建筑

房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定：

| 房间类型 | 温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（％） |  |  |  | 新风量[m3/(h·人)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调 |  | 冬季空调（采暖） |  | 夏季空调 |  | 冬季空调（采暖） |  |  |  |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 规范要求最小值 |
| 出入境检验检疫大厅 | 26 | 24～28 | 20 | 18～24 | ≤70 | ≤70 | ― | ― | 16 | 16 |
| 办公 | 26 | 24～28 | 20 | 18～24 | ≤70 | ≤70 | ― | ― | 30 | 30 |
| 商业 | 26 | 24～28 | 20 | 18～24 | ≤70 | ≤70 | ― | ― | 16 | 16 |
| 餐饮 | 25 | 24～28 | 20 | 18～24 | ≤70 | ≤70 | ― | ― | 30 | 30 |
| 多功能厅 | 26 | 24～28 | 20 | 18～24 | ≤70 | ≤70 | ― | ― | 12 | 12 |
| 门厅 | 26 | 24～28 | 18 | 18～24 | ≤70 | ≤70 | ― | ― | 10 | 10 |
| 卫生间 | ― | ― | 18 | 18～24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 各类水暖专业机房、库房 | ― | ― | 10 | ≥5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

非集中供暖空调系统的建筑

保障室内热环境的措施或预留条件： 预留电加热  。

- 主要功能房间具有现场独立控制的热环境调节装置。详见图纸：  暖施-24～暖施-31 。

集中供暖空调系统的建筑

| 主要功能房间 | 供暖、空调末端形式 | 是否可独立调节 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出入境检验检疫大厅、免税店、门厅 | 采暖末端：地暖盘管 空调末端：组合式空调机组 | 可独立调节 |  |
| 商务、办公 | 采暖末端：地暖盘管 空调末端：风机盘管 | 可独立调节 |  |
| 多功能厅（首层） | 采暖、空调末端：风机盘管 | 可独立调节 |  |
| 各类水暖专业机房、库房 | 采暖末端：散热器 | 可独立调节 |  |

非集中供暖空调系统的建筑

采用的可控的热环境调节装置：  设置独立的采暖，可根据实际情况自行开启或关闭 。

- 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

地下车库一氧化碳浓度监测装置布点情况以及控制策略： 无地下车库 ；               详见图纸：  无地下车库 。

- 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并符合下列规定：

（1）根据房间的平面位置、使用功能、使用时间和朝向，合理划分供暖、空调区域，并对系统进行分区控制：是、☐否；

（2）空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）：

| 设备类型 | 台数 | 额定制冷量 （kW） | 部分负荷性能系数IPLV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |
| 风冷热泵机组 | 2 | 1325 | ≥3.1 | ≥3.1 |

空调冷源的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）： 3.67 ，详见《电冷源综合制冷性能系数计算书》。

- 根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

室内过渡空间：

门厅

☐中庭

走廊

高大空间中超出人员活动范围的空间

☐其他：          。

建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式：  末端分区控制   详见图纸： 暖施-01～暖施-02  。

- 场地内有以下建筑或设施：

☐地下车库

餐饮厨房

☐锅炉房

☐直燃机房

☐柴油发电机房

☐垃圾运转站

☐医疗废气

☐工业废气

☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施：

☐以上皆无。

避免排放超标的控制措施：  设置排油烟净化装置，要求排放气体满足相关规范的要求  。