绿色建筑性能评价

自评估报告

申报项目名称： 兴隆中医医院发热门诊楼

申报单位名称：

参与单位名称：

咨询单位名称：

自评星级：  基本级

2020年12月17日

填写说明

1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

一、自评总述

1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。□

2、全装修…………………………………………………………√

3、技术要求：

| 技术指标内容 | 自评情况 | 申报星级要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | 0 | 围护结构提高5%或负荷降低5% | 否 |
| 主要功能房间照明功率密度 | 无 | 不高于现行值 | 否 |
| 节水器具用水效率等级 | 无 | 2级 | 否 |
| 住宅建筑隔声性能 | 无 | - | 是 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 10% | 10% | 是 |
| 外窗气密性能 | 无 | 气密性等级应为7级 | 否 |

4、得分情况：

评价指标体系评分项

|  | 控制项 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评得分 | 400 | 42.0 | 14.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=46.4

二、项目情况

1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

三、自评内容

4 安全耐久

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地安全 | / | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构 | / | √ |
|  | 4.1.3 | 外部设施 | / | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部非结构构件 | / | √ |
|  | 4.1.5 | 外门窗性能 | / | √ |
|  | 4.1.6 | 外墙保温 | / | √ |
|  | 4.1.7 | 防水防潮 | / | √ |
|  | 4.1.8 | 满足紧急疏散要求 | / | √ |
|  | 4.1.9 | 安全防护标识系统 | / | √ |
|  | 4.1.10 | 地下工程防水 | / | √ |
| 评分项 | 4.2.1 | 提高抗震性能 | 10 | 10 |
|  | 4.2.2 | 防护措施 | 15 | 10 |
|  | 4.2.3 | 配件安全性 | 10 | 5 |
|  | 4.2.4 | 地面防滑设置 | 10 | 7 |
|  | 4.2.5 | 人车分流及交通照明 | 8 | 8 |
|  | 4.2.6 | 保温一体化 | 8 | 0 |
|  | 4.2.7 | 建筑适变性 | 10 | 2 |
|  | 4.2.8 | 部品部件耐久性 | 10 | 0 |
|  | 4.2.9 | 结构材料耐久性 | 10 | 0 |
|  | 4.2.10 | 装饰装修材料耐久性 | 9 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 42.0 |

#### 4.1.1 场地安全应符合以下要求：1 场地应避开滑坡、塌陷、泥石流、崩塌等地质危险地段，易发生洪涝、落石地区及抗震危险地段应采取可靠的安全防护措施；2 场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害；3 污染场地应进行评估和有效的治理。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。

建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。 土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。 根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。 场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；

2）环评报告；

3）相关检测报告或论证报告。

实际提交材料：

#### 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

#### 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能、气密性能应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.6 外墙外保温结构体系的防火及安全性能应符合国家和地方现行有关标准的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外墙外保温结构体系的防火及安全性能进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明；

2）节能计算书；

3）施工验收记录。

实际提交材料：

#### 4.1.7 卫生间、浴室的地面应设置防水层，卫生间、浴室的墙面、顶棚应设置防潮层；布置在无用水点房间下层的厨房顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

#### 4.1.8 疏散门、疏散通道、安全出口或疏散楼梯、避难走道、避难间或避难层等安全疏散和避难设施，应满足紧急疏散、应急救护等要求，且通行空间应保持畅通。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对安全疏散和避难设施等通行空间的畅通性进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

#### 4.1.9 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：

#### 4.1.10 地下工程防水设计应根据结构耐久性做好防水设计，并应满足《地下工程防水技术规范》GB 50108 的要求。

1 达标自评

达标；不达标；不参评

2 评价要点

请对地下工程防水设计进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明；

2）结构竣工图与设计说明；

3）隐蔽工程验收记录。

实际提交材料：

#### 4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 |  |
| 2 | 抗震设防要求高于国家和河北省现行抗震规范的要求或采用隔震、消能减震等抗震新技术 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：

#### 4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 |  |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 |  |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 |  |
| 防护措施与其他措施结合做法 |  |
| 缓冲区和隔离带的形式 |  |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：

#### 4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 |  |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 |  |
| 3 | 太阳能设施采用非外挂式集热器，并进行一体化设计 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 |  |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 |  |
| 太阳能设施设计情况 |  |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：

#### 4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级 | 3 |  |
| 2 | 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级，幼儿园、老年人照料设施等建筑室内外活动场所采用柔（弹）性防滑地面 | 4 |  |
| 3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 |  |
| 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级，幼儿园、老年人照料设施等建筑室内外活动场所采用柔（弹）性防滑地面 |  |
| 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；

2）防滑材料相关测试报告。

实际提交材料：

#### 4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 | 8 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否人车分流 |  |
| 步行道路是否有照明 |  |
| 自行车道路是否有照明 |  |

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；

2）相关区域的照度计算书、检测报告。

实际提交材料：

#### 4.2.6 采用建筑保温与结构一体化技术。（8分）

1 得分自评

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 采用建筑保温与结构一体化技术 | 8 |  |
| 合计 | 8 |  |

2 评价要点

采用建筑保温与结构一体化技术：是、否

简要论述该项技术做法：

3 证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业施工图及设计说明；

2. 结构施工图及设计说明。

实际提交材料：

#### 4.2.7 采取提升建筑适变性的措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计使建筑空间和功能适应使用者需求的变化，可变化功能空间灵活隔断比例 | 大于30% | 2 |  |
|  |  | 大于50% | 3 |  |
|  |  | 大于80% | 4 |  |
| 2 | 管线分离并满足河北省《装配式建筑评价标准》DB13(J) /T 8321 中规定的最低比例要求 |  | 4 |  |
| 3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 |  | 2 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 灵活可变空间占建筑面积比例 |  |
| 管线分离比例 |  |

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；

2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：

#### 4.2.8 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 5 |  |
| 2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 管材 | 耐腐蚀 抗老化 耐久性能好 |
| 管线 | 耐腐蚀 抗老化 耐久性能好 |
| 管件 | 耐腐蚀 抗老化 耐久性能好 |
| 活动配件部品组合寿命 | XX年 |
| 不同使用寿命的部品组合 | 便于分别拆换 更新 升级 |

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：

生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；

2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

#### 4.2.9 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □按100年进行耐久性设计 |  | 10 |  |
| 2 | □采用耐久性能好的建筑结构材料 | □混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 | 10 |  |
|  |  | □钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料 |  |  |
|  |  | □木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑结构设计年限 |  |
| 建筑结构材料 | 混凝土 钢 木 |
| 钢筋保护层厚度 |  |
| 是否采用高耐久性混凝土 |  |
| 是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料 |  |
| 是否采用耐久木制品 |  |

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：

结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；

3）项目运行使用中的维护管理记录。

实际提交材料：

#### 4.2.10 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 |  |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 |  |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 |  |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 |  |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 |  |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

5 健康舒适

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 空气污染物 | / | √ |
|  | 5.1.2 | 避免室内空气污染 | / | √ |
|  | 5.1.3 | 给排水系统合规 | / | √ |
|  | 5.1.4 | 室内声环境 | / | √ |
|  | 5.1.5 | 建筑照明 | / | √ |
|  | 5.1.6 | 暖通设计参数 | / | √ |
|  | 5.1.7 | 围护结构热工性能 | / | √ |
|  | 5.1.8 | 室内热环境调节 | / | √ |
|  | 5.1.9 | 地下车库CO监测 | / | √ |
| 评分项 | 5.2.1 | 空气污染物浓度 | 12 | 9 |
|  | 5.2.2 | 装修材料安全 | 8 | 0 |
|  | 5.2.3 | 水质安全 | 8 | 0 |
|  | 5.2.4 | 饮用水储水卫生 | 9 | 5 |
|  | 5.2.5 | 给排水管线标识 | 8 | 0 |
|  | 5.2.6 | 室内噪声级 | 8 | 0 |
|  | 5.2.7 | 构件隔声性能 | 10 | 0 |
|  | 5.2.8 | 天然采光 | 14 | 0 |
|  | 5.2.9 | 室内热湿环境 | 8 | 0 |
|  | 5.2.10 | 自然通风优化 | 8 | 0 |
|  | 5.2.11 | 可调节遮阳设施 | 7 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 14.0 |

#### 5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：

#### 5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：

食堂屋顶上设置油烟净化器。 卫生间、餐厅设排风口，避免串味。 建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。

请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；

2）室内气流组织模拟分析报告；

3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。

实际提交材料：

#### 5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次，应根据水池（箱）的材质选择相应的消毒剂，不得采用单纯依靠投放消毒剂的清洗消毒方式；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；自带水封的地漏水封深度不得小于50mm；4使用非传统水源时，应采取用水安全保障措施，且不对人体健康和周围环境产生不良影响；非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。5使应设置完善的污水收集、处理和排放等设施，场地内污水达标排放。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：是，否；

饮用水储水设施每半年清洗     次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

请对污水处理进行简要说明：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：

#### 5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值（dB） | 允许噪声级低限标准（A声级，dB） |
| --- | --- | --- |

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值[dB(A)] | 低限标准限值[dB(A)] |

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）

3）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。

实际提交材料：

#### 5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

| 房间 类型 | 照度（lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 照度均匀度（U0） |  | 一般显色指数（Ra） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：是，否；

LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：是，否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；

2）照明计算书；

3）产品说明书和产品型式检验报告；

4）现场检测报告。

实际提交材料：

#### 5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

| 房间 类型 | 人员密度 （人/m2） | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季空调 | 冬季采暖 | 夏季 | 冬季 | 设计值 | 标准值 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；

2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。

实际提交材料：

#### 5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

外墙外保温：90厚挤塑聚苯板+180厚剪力墙结构/130厚岩棉板+180厚剪力墙结构 屋顶保温：100厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板 外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)

围护结构内表面温度

| 类型 | 设计工况下内表面温度（℃） | 室内空气露点温度（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |
| 外窗 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 东外墙 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 西外墙 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、说明及节点大样；

2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。

实际提交材料：

#### 5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为       ，比例为

简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。 本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；

2）末端产品说明书、合格证书。

实际提交材料：

#### 5.1.9 设有机械通风的汽车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：

地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件；

2）建筑智能化竣工图、说明文件；

3）设备运行记录。

实际提交材料：

#### 5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325规定限值 | 低于10% | 3 | 3 |
|  |  | 低于20% | 6 |  |
| 2 | 室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3 |  | 6 | 6 |
| 合计 |  |  | 12 | 9 |

2 评价要点

本项目为      类民用建筑工程

检测情况：

| 项目 采样地点 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 室内PM2.5年均浓度 |  |
| 室内PM10年均浓度 |  |

请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）；

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。

实际提交材料：

#### 5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上 | 5 |  |
| 2 | 选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上 | 8 |  |

2 评价要点

| 装饰装修材料 | 有害物限量 |
| --- | --- |

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图及说明文件；

2）工程决算材料清单、产品检验报告；

3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：

#### 5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质满足国家现行有关标准的要求 | 8 |  |
| 2 | 除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分 | 8 |  |

2 评价要点

| 用水类型 | 水质 |
| --- | --- |
| 直饮水 | 符合《饮用净水水质标准》CJ 94 符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111 |
| 集中生活热水 | 符合《生活热水水质标准》CJ/T 521 |
| 游泳池水 | 符合《游泳池水质标准》CJ 244 |
| 采暖空调系统用水 | 符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044 |
| 景观水体 | 符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921 符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 |
| 其他 | 符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409 |

请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸及说明文件；

2）水处理设备竣工图及运营使用情况；

3）各类用水水质检测报告。

实际提交材料：

绿色建筑设计标识申报

自评估报告

申报项目名称：献县实验中学  201号建筑物（食堂）

申报单位名称：献县教育体育局

参与单位名称： 北方工程设计研究院有限公司

建筑类型： 大型

自评星级：一星级                 ，自评分数：58.80

自评依据：《绿色建筑评价标准》（DB13(J)/T113-2015）

二〇一八年八月

填写说明（必读）

1.本报告适用于申请绿色建筑设计标识，由申报单位填写。

2.“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在“□达标”中填写“√”；不满足要求的项在“□不达标”中填写“√”；不参评的项在“□不参评”中填写“√”，规划设计阶段不参评的项 已用“设计阶段不参评”字样标出。如因项目实际情况致使某些条文不参评，请在该条文中阐明原因。

3.“自评得分”项的填写方式：在自评得分分类对应的表格中，填写符合项 目情况的得分，不达标的条文，自评得分填写“0”；不参评条文的得分处 理方式，已在条文中注明。

4.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称、查阅路径。

5.本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

6.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

7.本报告中涉及数字的，统一保留到小数点后两位。

目      录

一、自评总述	1

二、项目效果图（需标示申报范围）	1

三、自评内容	2

4 节地与室外环境	2

4.1  控制项	3

4.2  评分项	8

Ⅰ土地利用	8

Ⅱ 室外环境	13

Ⅲ  交通设施与公共服务	17

Ⅳ  场地设计与场地生态	23

5  节能与能源利用	29

5.1 控制项	31

5.2 评分项	37

Ⅰ建筑与围护结构	37

Ⅱ 供暖、通风与空调	42

Ⅲ 照明与电气	50

Ⅳ 能量综合利用	55

6 节水与水资源利用	61

6.1 控制项	62

6.2 评分项	66

Ⅰ节水系统	66

Ⅱ 节水器具与设备	71

Ⅲ 非传统水源利用	83

7 节材与材料资源利用	87

7.1  控制项	88

7.2  评分项	91

Ⅰ节材设计	91

Ⅱ 材料选用	97

8  室内环境质量	108

8.1 控制项	109

8.2 评分项	120

I 室内声环境	120

II 室内光环境与视野	124

III 室内热湿环境	129

IV 室内空气质量	131

11  提高与创新	138

- 一、自评总述

经自评估，本项目的规划设计阶段控制项全部达标，评分项与加分项的分值达到设计阶段 一星级的标准。各章节得分情况见表1：

表 1         项目规划设计阶段自评得分情况

|  | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 加分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用分值 | 100 | 81 | 86 | 69 | 92 | 0 |
| 自评得分 | 40 | 52 | 47 | 54 | 47 | 0 |
| 换算得分 | 40 | 64.20 | 54.65 | 78.26 | 51.09 | 0 |
| 权重系数 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0 |
| 权重得分 | 6.40 | 17.98 | 9.84 | 14.87 | 9.71 | 0 |

自评总分： 58.80，申报星级评分要求：50/60/80	。

- 二、项目效果图（需标示申报范围）

建筑层数： 4层   ，建筑高度： 18.70  m。

项目概述：

基底面积：3601.65㎡ ，总建筑面积：11578.50㎡  ，建筑设计使用年限类别:3类（50年）

建筑耐火等级：二级  ，建筑抗震设防烈度： 7度  ， 结构类型：框架结构。

- 三、自评内容

- 4 节地与室外环境

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 分数 | 不参 评分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。 | Y |  | √ |
|  | 4.1.2 | 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无 电磁辐射、含氡土壤等危害。 | Y |  | √ |
|  | 4.1.3 | 场地内不应有排放超标的污染源。 | Y |  | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | Y |  | √ |
|  | 4.1.5 | 居住建筑容积率满足当地政府对容积率的规划要求。 |  | √ |  |
| 土地利用 | 4.2.1 | 节约集约利用土地。 | 17 |  | 8 |
|  | 4.2.2 | 场地内合理设置绿化用地。 | 9 |  | 4 |
|  | 4.2.3 | 合理开发利用地下空间。 | 6 |  | 0 |
| 室外环境 | 4.2.4 | 建筑及照明设计避免产生光污染。 | 4 |  | 4 |
|  | 4.2.5 | 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定。 | 4 |  | 0 |
|  | 4.2.6 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。 | 6 |  | 0 |
|  | 4.2.7 | 采取措施降低热岛强度。 | 4 |  | 2 |
| 交通设施与公共服务 | 4.2.8 | 场地与公共交通设施具有便捷的联系。 | 9 |  | 0 |
|  | 4.2.9 | 场地内人行通道采用无障碍设计 | 3 |  | 3 |
|  | 4.2.10 | 合理设置停车场所。 | 7 |  | 4 |
|  | 4.2.11 | 提供便利的公共服务。 | 6 |  | 6 |
| 场地设计与场地生态 | 4.2.12 | 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施。 | 3 |  | 3 |
|  | 4.2.13 | 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于 10hm2 的场地进行雨水专项规划设计。 | 10 |  | 3 |
|  | 4.2.14 | 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。 | 6 |  | 0 |
|  | 4.2.15 | 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。 | 6 |  | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 40 |

- 4.1  控制项

- 4.1.1 项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。

1)	达标自评

达标；□不达标

2)  评价要点

是否符合所在地城乡规划：是、□否。

场地内是否有以下各类保护区：□基本农田保护区、□风景名胜区、□自然保护区、□历史文化名城名镇名村、□历史文化街区、□其他保护区、以上皆无。

场地内是否有以下各类文物古迹：□文物保护单位、□保护建筑、□历史建筑、以上皆无。

简要说明项目选址的建设用地属性以及场地内地形、资源情况。（100 字以内）

本项目用地为教育用地，现状用地平整。

若含有上款所列各类保护区或文物古迹，简要说明保护或改造的措施。（200 字以内）

3)  证明材料

提交材料及要求：

1. 场地区位图：应包括项目所在地位置及名称、周边建筑物及道路、市政设施信息；

2. 现状地形图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。如地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；

3. 项目用地规划许可证：应由所在地规划和土地管理部门颁发，包括项目名称、位置、建筑规模；

4. 相关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明：如项目涉及， 提供已批复的风景名胜区总体规划有关图纸及文件、已批复的历史文化名称或历史文化街区保护规划的有关图纸及文件、文物保护单位的保护要求；

5. 保护区或文物古迹保护或改造的方案：如项目涉及，应提供相应保护或改造措施（如无保护内容可不提供），文物局、园林局、旅游局或自然保护区管理部门的相关证明文件，相关处理方案等。

实际提交材料：

1场地区位图

2现状地形图

3.项目用地规划许可证

- 4.1.2 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

1)	达标自评

达标；□不达标

2） 评价要点

场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：□洪灾、□泥石流、□含氡土壤、□风切变、□抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、 人工填土等)、□电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、□火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、以上皆无

根据《中国土壤氡概况》的相关划分，项目所在地是否对于整体处于土壤氡含量低背景、中背景区域，且工程场地所在地点不存在地质断裂构造：□是 □否，土壤中的平均氡浓度       Bq/m3

简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300 字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1. 场地区位图：应包括项目所在地位置及名称、周边建筑物及道路、市政设施信息；

2. 现状地形图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等，如地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包括紫线、蓝线与绿线；

3. 环评报告书（表）：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁以及是否有危险化学品、易燃易爆危险源、电磁辐射等危害，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

4. 地质勘察报告：应能综合反映和论证勘察地区的工程地质条件和工程地质问题，做出工程地质评价；

5. 场地内有毒有害物质的专项检测报告：土壤氡浓度检测报告等。

实际提交材料：

1场地区位图

2现状地形图

3 环评报告书

4 地质勘察报告

- 4.1.3 场地内不应有排放招标的污染源。

1)	达标自评

达标；□不达标

2)	评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：□餐饮类建筑、□锅炉房、□垃圾运转站、□其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     	、以上皆无

如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施。（200 字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1.  总平面图：应体现相关污染源所在位置及其控制措施；

2. 环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。

实际提交材料：

1总平面图

2 环评报告书

- 4.1.4 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

1）达标自评

达标；□不达标

2）评价要点

项目位于  ⅡA类  气候区，所在城市为  沧州市献县  ，属于：□大城市 中小城市

| 项目类型 | 项目日照情况 |
| --- | --- |
| □住宅建筑 | 标准日最低日照时数 小时 |
| 公共建筑 | 是否影响周边居住建筑、学校建筑等日照要求：□是 否 |
| □老年人居住建筑 | 建筑冬至日日照时数 小时 |
| □托儿所或幼儿园 | 生活用房冬至日底层满窗日照小时数 小时 |
| □中小学校 | 普通教室冬至日底层满窗日照小时数 ≥2 小时 |
| □改造项目 | 改造前冬至日日照时数 小时，改造后冬至日日照时数 小时 |
| □以上皆否 |  |

3)  证明材料

提交材料及要求：

1.  总平面图：应能够反映场地内各建筑的位置及名称、周边建筑物及道路、市政设施等信息；

2. 规划现状图：应标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

3. 日照模拟分析报告：应使用当地规委认可的计算软件对标准日最低日照时数进行模拟计算。

实际提交材料：

1总平面图

2规划现状图

3 日照分析图

- 4.1.5 居住建筑容积率需满足当地政府对容积率的规划要求。

1）达标自评

□ 达标；□ 不达标；不参评

2）评价要点

本项目规划容积率：        ；当地政府规划容积率：         。

本项目是否满足当地政府对容积率的要求：□ 是、□ 否

3)  证明材料

提交材料及要求：

1.  当地政府规划条件：应明确标有本项目对容积率的要求；

2.  规划总平面图：应包含规划用地面积、总建筑面积、容积率等技术经济指标；

3.  建筑总平面图：应包含住区总用地面积、底商建筑面积、容积率等技术经济指标。

实际提交材料：

- 本项目属于公共建筑，此条不参评。

- 4.2  评分项

- Ⅰ土地利用

- 4.2.1 节约集约利用土地。（总分 17分）

1）得分自评

| 类型 | 评价内容 |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □居住建筑 | 人均居住用地指标A（m2） | □3层及以下 | 35＜A≤41 | 13 |  |
|  |  |  | A≤35 | 17 |  |
|  |  | □4～6 层 | 23＜A≤26 | 13 |  |
|  |  |  | A≤23 | 17 |  |
|  |  | □7～12 层 | 22＜A≤24 | 13 |  |
|  |  |  | A≤22 | 17 |  |
|  |  | □13～18 层 | 20＜A≤22 | 13 |  |
|  |  |  | A≤20 | 17 |  |
|  |  | □19层及以上 | 11＜A≤13 | 13 |  |
|  |  |  | A≤11 | 17 |  |
| 公共建筑 | 容积率R | 0.5≤R＜0.8 |  | 3 |  |
|  |  | 0.8≤R＜1.5 |  | 8 | 8 |
|  |  | 1.5≤R＜3.5 |  | 13 |  |
|  |  | R≥3.5 |  | 17 |  |
| 合计 |  |  |  | 17 | 8 |

2) 评价要点

| 项目类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| □居住建筑 | □住区内所有住宅建筑层数相同 住宅层数 层（□低层 □多层 □中高层 □高层） 住宅总户数 户 总人口（按每户3.2人计算） 人 参评范围的居住用地面积 m2 人均居住用地指标 m2/人 |
|  | □住区内不同层数的住宅建筑混合建设 □3 层及以下住宅户数 户 □4-6 层住宅户数 户 □7-12 层住宅户数 户 □13-18 层住宅户数 户 □19层以上住宅户数 户 现有居住户数可能占用的最大居住用地面积 m2 参评范围的居住用地面积 m2 |
| 公共建筑 | 用地面积 m2 地上建筑面积 m2 容积率 0.86 |

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 规划现状图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。如地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包括紫线、蓝线与绿线；

2. 总平面图：应包括规划用地面积、总建筑面积、户数、人均居住用地指标、容积率等技术经济指标；

3. 人均居住用地指标计算书：应包括人均居住用地指标详细计算过程。

实际提交材料：

1现状地形图

2总平面图

- 4.2.2 场地内合理设置绿化用地。（总分 9 分）

1）得分自评

| 类型 | 评价内容 |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □居住建筑 | □新区建设 | 住区人均公共绿地面积Ag | 1.0 m2≤Ag＜1.3 m2 | 2 |  |
|  |  |  | 1.3 m2≤Ag＜1.5 m2 | 4 |  |
|  |  |  | Ag≥1.5 m2 | 6 |  |
|  |  | 住区绿地率Rg | 30%≤Rg＜35% | 1 |  |
|  |  |  | 35%≤Rg＜40% | 2 |  |
|  |  |  | Rg≥40% | 3 |  |
|  | □旧区改建 | 住区人均公共绿地面积Ag | 0.7 m2≤Ag＜0.9 m2 | 2 |  |
|  |  |  | 0.9 m2≤Ag＜1.0 m2 | 4 |  |
|  |  |  | Ag≥1.0 m2 | 6 |  |
|  |  | 住区绿地率Rg | 25%≤Rg＜30% | 1 |  |
|  |  |  | 30%≤Rg＜35% | 2 |  |
|  |  |  | Rg≥35% | 3 |  |
| 公共建筑 | 绿地率Rg | 30%≤Rg＜35% |  | 2 | 2 |
|  |  | 35%≤Rg＜40% |  | 5 |  |
|  |  | Rg≥40% |  | 7 |  |
|  | □非幼儿园、小学、中学、医院建筑，绿地向社会公众开放 |  |  | 2 |  |
|  | □其他公共建筑，绿地向社会公众开放 |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 9 | 4 |

2) 评价要点

| 项目类型 | □居住建筑 | 公共建筑 |
| --- | --- | --- |
| 绿地面积（m2） |  | 38710 |
| 用地面积（m2） |  | 126915.226 |
| 绿地率（%） |  | 30.5 |
| 其他 | 总公共绿地面积 m2 总户数 户 总人口 人 人均公共绿地面积 m2/人 | 绿地是否向社会公众开放：是□否 开放时间 全天 |

3) 证明材料

提交清单及要求：

1. 总平面图：应包括规划用地面积、总建筑面积、户数、人均居住用地指标、容积率等技术经济指标；

2. 平面日照等时线模拟图：应体现绿地的日照和阴影情况；

3. 人均公共绿地面积计算书：应体现公共绿地的位置、面积分析，以及计算结果；

4. 体现绿地向社会公众开放的相关文件：应包括设计理念及具体措施。

实际提交材料：

1总平面图

2日照分析图

- 4.2.3 合理开发利用地下空间。（总分 6 分）

1)	得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 居住 建筑 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rr2 | 5%≤Rr1＜15% | 2 |  |
|  |  | 5%≤Rr1＜15% | 4 |  |
|  |  | Rr1≥25%且Rr2＜80% | 6 |  |
| 公共 建筑 | 地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp2 | Rp1＜0.5 | 3 | 0 |
|  |  | Rp1≥0.5且Rp2＜0.7 | 6 | 0 |
|  | 经论证，场地区位、地质条件下适宜开发地下空间的建筑 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 6 | 0 |

2)  评价要点

| 项目类型 | □居住建筑 | 公共建筑 |
| --- | --- | --- |
| 是否有地下空间 | □是 □否 | □是 □否 |
| 用地面积（m2） |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |
| 地上建筑面积（m2） |  |  |
| 地下建筑面积（%） |  |  |
| 地下空间主要功能 |  |  |
| 地下建筑面积与地上建筑面积的比率（%） |  |  |
| 地下建筑面积与总用地面积的比率（%） |  |  |
| 地下一层建筑面积（%） |  |  |
| 地下一层建筑面积与总用地面积的比率（%） |  |  |

简要说明地下空间开发利用的设计说明：包括该建筑的场地区位、地质条件、地下空间功能分区以及地下空间开发利用的合理性等简要进行阐述。（200 字以内）

本项目无地下建筑。

3)	证明材料：

提交材料及要求：

1. 总平面图：应包括总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、建筑占地面积等技术经济指标；

2.  地下空间建筑平面图：应体现地下空间功能分区及面积；

3. 地下空间不参评情况说明书：应论述项目不适宜开发地下空间的缘由，如场地区位和地质条件、建筑结构类型、建筑功能或性质等。

实际提交材料：

1 总平面图

2建筑平面图

- Ⅱ 室外环境

- 4.2.4 建筑及照明设计避免产生光污染。（总分 4 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □玻璃幕墙：党政机关、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑，不得在二层及以上采用玻璃幕墙。其他类建筑设置玻璃幕墙应满足《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091的要求，可见光反射比不大于0.2；在城市主干道、立交桥、高架路两侧的建筑物20m以下，其余路段10m以下不宜设置玻璃幕墙得部位如使用玻璃幕墙，应采用反射比不大于0.16的低反射玻璃。 | 2 | 2 |
|  | 非玻璃幕墙建筑 |  |  |
| 2 | □室外夜景照明：光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的规定。 | 2 | 0 |
|  | 未设置室外夜景照明 | 2 | 2 |
|  | 合计 | 4 | 4 |

2)	评价要点

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：□是、否

简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染。（200 字以内）

本项目为楼，未设计幕墙和夜景照明。

室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、否

照明光线是否有超出被照区域的溢散光：□是、否，如有，则溢散光占比为：

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 总平面图：应反映本地块周边建筑类型，以及与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

2. 建筑专业图纸及设计说明：应说明玻璃幕墙的可见光反射比的参数、玻璃幕墙或镜面应式铝合金装饰外墙的光污染分析说明，立面图应体现各个朝向的建筑立面布局；

3. 室外景观照明图纸及设计说明：应包括光污染控制说明；

4. 玻璃幕墙的光学性能检测报告：应包括可见光反射比参数；

5. 光污染分析专项报告：应包括玻璃幕墙或室外照明可能造成的光污染分析及解决方案。

实际提交材料：

1 总平面图

2建筑专业图纸

- 4.2.5 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定。（总分 4 分）

1)	得分自评

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 场地内环境噪声满足《声环境质量标准》GB3096。 | 4 | 0 |
| 合计 | 4 | 0 |

2)	评价要点

场地位于《声环境质量标准》中         类型

环境噪声检测情况	单位：dB（A）

| 序号 | 监测点 | 环境噪声标准值（dB） |  | 环境噪声测试值（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

简要说明建筑场地周围噪声分布状况，如果拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，说明降噪措施。（200 字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 环评报告书（表）或环境噪声影响测试报告：应体现环境噪声的测点布置、检测结果等，如环境噪声测试值比标准规定值高，需提供降低噪声的措施，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

2. 噪声预测分析报告：应结合场地环境条件变化进行对应的噪声改变情况预测。

实际提交材料：

- 4.2.6 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（总分 6 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价 分值 | 自 评 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于 2 | 2 | 0 |
|  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过 5Pa | 1 | 0 |
| 2 | 过渡季、夏季 典型风速和风 向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 2 | 0 |
|  |  | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa | 1 | 0 |
|  | 合计 |  | 6 | 0 |

2)	评价要点

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地 1.5m 高处的最大风速为：		m/s,平均风速		m/s,风速放大系数为：

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为：	Pa

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：□ 是□ 否

外窗中室内外表面的风压差大于 0.5Pa 的可开启外窗的面积比例：		%

简要说明本项目室外风环境情况、改善风环境的措施。（200 字以内）

3）证明材料

提交清单及清单：

1. 室外风环境模拟分析报告：应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m 高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析；

2. 总平面图：应包括场地内各建筑的布局及高度、与周边建筑的空间相邻关系（距离、高度）。

实际提交材料：

1总平面图

- 4.2.7  采取措施降低热岛强度。（总分 4 分）

1）得分自评

| 序 号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物遮荫措施的面积比 | 达到 10% | 1 |  |
|  |  | 达到 20% | 2 | 2 |
| 2 | 超过 70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于 0.4 |  | 2 | 0 |
|  | 合计 |  | 4 | 2 |

2）评价要点

红线范围内户外活动场地内的遮荫措施有：绿化遮阴 □构筑物遮阴（类型    ）建筑日照投影遮阴 □以上皆无。

场地内遮荫措施统计

| 类型 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 场地内遮阴措施 | 红线范围内户外活动场地面积（m2） | 56150 |
|  | 线范围内户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2） | 10300 |
|  | 线范围内户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2） | 0 |
|  | 红线范围内户外活动场地建筑日照投影遮阴措施的面积（m2） | 980 |
|  | 红线范围内户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫和建筑日照投影遮阴措施的面积比例（%） | 20.10 |
| 道路路面、屋面太阳辐射反射系数 | 道路路面（m2） |  |
|  | 建筑屋面面积（m2） |  |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积（m2） |  |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例（%） |  |

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 景观专业图纸及设计说明：应说明乔木及场地构筑物的位置、数量、遮荫面积等技术经济指标，平面图应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积，应提交构筑物详图；

2. 屋顶铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积；

3. 场地铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、面积，对硬质铺装，应体现铺装材料；

4. 遮荫面积比例计算书：应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算；

5. 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例计算书：应包括道路路面、建筑屋面面积各类铺装的类型、太阳辐射反射系数及面积的统计。

实际提交资料：

景观图纸，总平面图

- Ⅲ  交通设施与公共服务

- 4.2.8	场地与公共交通设施具有便捷的联系。（总分 9 分）

1)   得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m。 | 3 | 0 |
| 2 | 场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）。 | 3 | 0 |
| 3 | 有便捷的人行通道联系公共交通站点。 | 3 | 0 |
| 合计 |  | 9 | 0 |

2）评价要点

场地内交通组织是否人车分行：  是、□否

| 公交/轨道交通站名称 | 场地出入口步行至公交站的距离（m） | 线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |

请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行请简要分析。（如有便捷的人行通道联系公共交通站点，请对此情况进行描述。300 字以内）

3） 证明材料

提交清单及要求：

1. 当地最新的交通地图：应标明项目所在位置，所有出入口设置及附近公交站点；

2. 场地周边公共交通设施布局图：应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口到达公交站点的距离，包括建筑与公共交通站场连通的专用通道、连接口等内容；

3. 公共交通站点分布说明：应包括项目附件公交站点分布情况介绍，项目场地出入口至附近公交站点的步行距离的标注说明，已建的公交站点照片或规划中公交站点的规划文件。

实际提交材料：

- 4.2.9  场地内人行通道采用无障碍设计。（总分3 分）

1）得分自评

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 场地内人行通道采用无障碍设计 | 3 | 3 |
| 合计 | 3 | 3 |

2）评价要点

场地内人行通道是否采用无障碍设计：是 □否

简要说明场地内人行通道及场地内外联系的无障碍设计情况。（200字以内）

场地内道路纵坡为0.3%-0.5%，满足无障碍通行需求，建筑物主入口设置无障碍坡道

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑设计说明：应包括对场地内人行通道无障碍设计的详细说明，并与详图一致；

2. 场地竖向设计：应与人行通道无障碍设计说明一致；

3. 总平面图：应体现建筑的主要出入口及场地内的人行系统与外部城市道路的连接是否满足无障碍要求。

实际提交材料：

1总平面图

- 4.2.10 合理设置停车场所。（总分 7分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施 | 3 | 0 |
|  | 不适宜使用自行车作为交通工具的情况，如山地城市 |  |  |
| 2 | 合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少 2项： □采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地； 采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率； 合理设计地面停车位，不挤占步行空间 活动场所。 | 4 | 4 |
|  | 合计 | 7 | 4 |

2)	评价要点

停车场所设置方式

| 类别 | 设置方式 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 自行车停车设施 | 停车设施位置合理、方便出入 | 是 |
|  | 遮阳防雨措施 | 否 |
| 机动车停车设施 | 采用以下停车方式节约集约用地：□机械式停车库 □地下停车库 □停车楼 □其他 | 否 |
|  | 采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率 | 是 |
|  | 合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所 | 是 |

停车场所设置规模

| 类别 | 当地规范限值（辆） | 设计值辆（辆） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自行车停车位数量 |  |  | □ |
| 机动车停车位数量 |  |  | □ |

简要说明自行车及机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300 字以内）

3)  证明材料

提交清单及要求：

1. 总平面图：应包括机动车及非机动车停车位数量等技术经济指标，场地停车场的位置、停车位数量；

2. 停车场平面图：应体现停车场的位置、停车位大小及数量等；

3. 自行车遮阳防雨设施详图：应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸、形式及材质，自行车停放数量；

4. 机动车停车位详图：应体现停车设施的尺寸、形式及结构图；

5. 停车管理办法：应包括对外开放管理办法等（针对采用错时停车方式向社会开放的项目）；

6. 所在地不适宜使用自行车的说明：应根据所在地地形等情况，论证当地不适宜使用自行车作为交通工具。

实际提交材料：

1总平面图

- 4.2.11 提供便利的公共服务。（总分6 分）

1)	得分自评

□ 居住建筑

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □居住建筑 | □场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过 300m □场地出入口到达小学的步行距离不超过 500m □场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m □相关设施集中设置并向周边居民开放 □场地 1000m 范围内设有 5 种以上的公共服务设施 | 满足3项 | 3 |  |
|  |  | 满足4项及以上 | 6 |  |
| 公共建筑 | 2种及以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能 配套辅助设施设备共同使用、资源共享 □建筑向社会公共提供开放的公共空间 室外活动场地错时向周边居民免费开放 | 满足2项 | 3 | 6 |
|  |  | 满足3项及以上 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 6 | 6 |

2）评价要点

住区场地1000m范围内的公共服务设施

| 类别 | 名称 | 距主要出入口步行距离（m） | 设施位于住区内部集中设置并向周边距居民开放 |
| --- | --- | --- | --- |
| □教育 |  |  |  |
| □医疗卫生 |  |  |  |
| □文化体育 |  |  |  |
| □商业服务 |  |  |  |
| □金融邮电 |  |  |  |
| □社区服务 |  |  |  |
| □市政公用 |  |  |  |
| □行政管理 |  |  |  |

注：设施如位于住区内部，“距主要出入口步行距离”请填“0”

公共建筑的集中设置、配套辅助设施

| 功能或类别 | 数量 | 作用 | 共享对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| □会议设施 |  |  |  |
| □展览设施 |  |  |  |
| □健身设施 |  |  |  |
| □餐饮服务设施 |  |  |  |
| □交往空间 |  |  |  |
| □休息空间 |  |  |  |

公共建筑向社会公众开放的公共空间

| 功能或类别 | 数量 | 作用 | 开放时间 | 是否免费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □运动场地 |  |  |  |  |
| □文化设施 |  |  |  |  |
| □公共广场 |  |  |  |  |
| 公共绿地 | 38710㎡ | 绿化、休憩 | 全天 | 是 |
| □其他 |  |  |  |  |

如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。（200 字以内）

1校内景观及室外球场均向公众开放；

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应标明场地内公共建筑的功能和类型，配套设施的面积、功能、位置、距主要出入口步行距离；

2. 公共空间开放实施方案：应包括开放空间的类型、位置、作用、开放时间及对象，具体管理办法；

3. 配套设施共享实施方案：应包括配套设施的类型、位置、作用、共享对象，具体管理办法。

实际提交材料：

1 建筑专业图纸

- Ⅳ  场地设计与场地生态

- 4.2.12   结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施。（总分 3 分）

1)  得分自评

□不参评，

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施 | 3 | 3 |
| 2 | 项目已完成土地的一级开发成为熟地 |  |  |
| 合计 |  | 3 | 3 |

2)	评价要点

项目场地内是否有以下地形：□自然水域 □湿地 □植被

以下地形在建设过程中被改造有：□自然水域 □湿地 □植被

场地设计与建筑布局是否充分利用原有地形地貌：是 □否

场地设计是否对原有的表层土进行保护利用：是 □否

请简要说明场地内原有的自然水域、湿地和植被改造后所采取的生态补偿措施。（100 字以内）

无

3)  证明材料

提交材料及要求：

1. 场地地形图、建筑及景观专业图纸：应体现开发前后场地内自然水域、湿地和植被的情况；

2. 环评报告书（表）：应包括场地开发前原有地形地貌、场地开发对其影响和采取生态补偿措施，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

3. 表层土利用方案：应体现表层土的保护及利用措施；

4. 植被及水面保护方案：应保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植）和水面；

5. 生态保护和补偿方案：应说明采用生态补偿的具体措施及效果。

实际提交材料：

1场地现状图

2景观图

3环评报告

- 4.2.13 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于 10hm2 的场地进行雨水专项规划设计。（总分 10分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到 30%。 | 4 | 0 |
| 2 | 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。 | 3 | 0 |
| 3 | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到 50%。 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 3 |

2)	评价要点

项目所在地： 沧州市献县 ，当地年降雨量 500   mm；

场地内绿色雨水基础设施统计

| 序号 | 绿色雨水基础设施设施类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下凹式绿地 |  |
| 2 | 雨水花园 |  |
| 3 | 屋顶绿化 |  |
| 4 | 植被浅沟 |  |
| 5 | 树池 |  |
| 6 | 雨水塘 |  |
| 7 | 雨水湿地 |  |
| 8 | 景观设计水体 |  |
| 9 | 自然水体（河流、湖泊） |  |
| 10 | 其他 |  |
|  | 绿色雨水基础设施面积合计 |  |
| 场地绿地面积 |  | 38710 |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%） |  | 0 |

请简要描述衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施的措施及径流污染控制措施。（300字以内）

透水铺装面积比例计算

| 类别 | 植草砖 | 透水沥青 | 透水混凝土 | 透水地砖 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） |  |  |  | 13470 |  |
| 硬质铺装总面积（m2） |  | 22450 | 透水铺装面积的比例（%） |  | 60 |

地下室顶板上覆土深度  -   m，当地园林绿化部门要求   -   m

当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板是否设有疏水板及导水管等：□是 □否

请简要描述雨水的渗透方式，包括透水铺装的位置及疏水板及导水管详细做法。（200字以内）

项目场地用地面积 126915.226 m2，如大于10h m2是否进行雨水专项规划设计：是□否

请简要描述雨水专项规划设计方案，包括场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

1. 景观专业图纸及设计说明：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园位置、面积，下凹绿地、雨水花园详图，并应标明与周边道路的高差；

2. 场地铺装图纸及设计说明：应反映室外透水地面的类型、位置、面积、铺装材料等；

3. 给排水室外平面图：应反映屋面雨水、道路雨水排水，并提供其进入地面生态设施的详图；

4. 雨水专项规划设计：应介绍规划依据、设计参数、雨水控制与利用方案、雨水控制与利用设施规模和布局、地面高程控制。

实际提交材料：

1场地铺装详见室外景观图

- 4.2.14 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（总分6 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地年径流总量控制率达到55% | 3 | 0 |
| 2 | 场地年径流总量控制率达到 70% | 6 | 0 |
| 合计 |  | 6 | 0 |

2)	评价要点

项目所在地：	，年均降雨量：           mm

场地年综合径流系数         ，场地年径流总量控制率          %

请简要说明雨水入渗、调蓄和回收利用设施的类型、汇水面积、径流系数、位置及控制雨量。（200字以内）

本项目未设置雨水入渗、调蓄和回收利用设施。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 景观专业图纸及设计说明：应体现项目红线范围内透水铺装、下凹绿地、雨水花园等入渗调蓄设施的位置、面积类型等，提供入渗调蓄设施详图并标明其与周边道路的高差；

2. 给排水专业图纸及设计说明：应反映室外给排水管线设置，提供雨水收集回收设施详图；

3. 雨水专项规划设计：应介绍规划依据、设计参数、雨水控制与利用方案、雨水控制与利用设施规模和布局、地面高程控制、外排雨水总量测算、年径流总量控制率、投资估算；

4. 设计控制雨量计算书：应包括当地降雨统计数据，年径流总量控制率详细计算过程。

实际提交材料：

- 4.2.15  合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。（总分 6 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植适应当地气候和土壤条件的植物，乡土植物占总植物数量的比率应≥60% |  | 1 | 1 |
| 2 | 采用乔、灌、草结合的复层绿化 |  | 1 | 1 |
| 2 | 种植区域 覆土深度和排水能力满足植物生长需求。 |  | 1 | 1 |
| 4 | □居住建筑 | 绿地配植乔木不少于3 /100m2 |  |  |
|  | 公共建筑 | 采用垂直绿化、屋顶绿化等方式满足以下任意一项可得分： □垂直绿化如栽植攀援植物延长米不小于10%的屋面周长，如墙体采用容器绿植等方式，面积应不少于30%的屋面面积； □屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积的比例达到30%。 | 3 | 0 |
| 合计 |  |  | 6 | 3 |

2)	评价要点

项目所在地为以下选项中的：

华北、□东北、□西北、□华中、□华东、□华南、□西南

是否主要选用乡土植物：是 □否，是否采用复层绿化：是 □否

地下室顶板上覆土深度 —— m，当地园林绿化部门要求      m，

是否设有疏水板及导水管等：□是 否

□居住建筑

项目用地面积：                  m2，绿地面积：              m2

乔木的量             株，平均每 100 m2绿地面积上的乔木数          株

请列举本项目中的主要绿化物种。（200 字以内）

公共建筑：

是否采用屋顶绿化：□是（屋顶可绿化面积      m2，屋顶绿化面积      m2，屋顶绿化面积比      % 否

是否采用垂直绿化：□是、否

请简要说明屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式、主要植物种类等。（200字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

景观专业图纸及设计说明：苗木表应包括种植植物种类，种植详图应体现场地内乔、灌、草植物种植位置，标明标明种植区域的覆土厚度屋顶绿化和垂直绿化详图应标明面积、类型和位置。

实际提交材料：

1景观图纸

- 5  节能与能源利用

| 子项 | 条文 编号 |  | 条文 | 分数 | 不参评分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 |  | 建筑设计应符合河北省现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规 定。 | Y |  | √ |
|  | 5.1.2 |  | 不应采用电直接加热设备作为供暖 空调系统的供暖热源。 | Y |  | √ |
|  | 5.1.3 |  | 不应采用电直接加热设备作为空气加湿热源。 | Y |  | √ |
|  | 5.1.4 |  | 冷热源、输配系统和照明等各部分 能耗应进行独立分项计量。 | Y |  | √ |
|  | 5.1.5 |  | 各房间或场所的照明功率密度值不得高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 中的现行值规定。 | Y |  | √ |
| 建筑与围护结构 | 5.2.1 |  | 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。 | 6 |  | 6 |
|  | 5.2.2 |  | 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使 建筑获得良好的通风。 | 6 |  | 6 |
|  | 5.2.3 |  | 围护结构热工性能指标优于河北省现 行有关建筑节能设计标准的规定。 | 10 |  | 0 |
| 供暖、通风与空调 | 5.2.4 |  | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。 | 6 | 6 |  |
|  | 5.2.5 |  | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低20%。 | 6 |  | 0 |
|  | 5.2.6 |  | 合理选择和优化供暖、通风与空调 系统。 | 10 |  | 0 |
|  | 5.2.7 |  | 采取措施降低过渡季节供暖、通风 与空调系统能耗。 | 6 |  | 6 |
|  | 5.2.8 | 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。 |  | 9 | 3 | 6 |
| 照明与 电气 | 5.2.9 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统 采取分区、定时、感应等节能控制 措施。 |  | 5 |  | 5 |
|  | 5.2.10 | 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中 的目标值规定。 |  | 8 |  | 8 |
|  | 5.2.11 | 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控 制措施。 |  | 3 |  | 3 |
|  | 5.2.12 | 合理选用节能型电气设备。 |  | 5 |  | 2 |
| 能量综 合利用 | 5.2.13 | 排风能量回收系统设计合理并运行 可靠。 |  | 3 | 3 |  |
|  | 5.2.14 | 合理采用蓄冷蓄热系统。 |  | 3 | 3 |  |
|  | 5.2.15 | 合理利用余热废热解决建筑的蒸 汽、供暖或生活热水需求。 |  | 4 | 4 |  |
|  | 5.2.16 | 根据当地气候和自然资源条件，合 理利用可再生能源。 |  | 10 |  | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 19 | 52 |

- 5.1 控制项

- 5.1.1 建筑设计应符合河北省现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

1） 达标自评

达标；□不达标

2） 评价要点

建筑类型：□居住建筑 公共建筑（甲类 □乙类），建筑面积11578.50m2

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和

参照建筑执行的建筑节能设计标准 《公共建筑节能设计标准》DB13（J）81-2016，节能率（执行标准）        %

参评建筑依据的建筑节能设计标准  《公共建筑节能设计标准》DB13（J）81-2016         ，节能率（计算值）        %

围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型Ⅰ | 类型Ⅱ | 类型Ⅲ |  |  |
| 体形系数 |  |  | — | 0.19 |  |  |  | 满足 |
| 窗墙比 |  | 东向 | — | 0.36 |  |  |  | 满不足 |
|  |  | 南向 | — | 0.40 |  |  |  | 满足 |
|  |  | 西向 | — | 0.40 |  |  |  | 不满足 |
|  |  | 北向 | — | 0.40 |  |  |  | 不满足 |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — | 无 |  |  |  |  |
| 屋面传热系数 K |  |  | W/( m2·K) | 0.35 |  |  |  | 满足 |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K |  |  | W/( m2·K) | 0.40 |  |  |  | 满足 |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K |  |  | W/( m2·K) | 0.32 |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热 系数 K | 东向 | W/( m2·K) | 1.80 |  |  |  | 满足 |
|  |  | 南向 | W/( m2·K) | 1.80 |  |  |  | 满足 |
|  |  | 西向 | W/( m2·K) | 1.80 |  |  |  | 满足 |
|  |  | 北向 | W/( m2·K) | 1.80 |  |  |  | 满足 |
|  | 太阳得热 系数SHGC | 东向 | — | 0.29 |  |  |  | 满足 |
|  |  | 南向 | — | 0.29 |  |  |  | 满足 |
|  |  | 西向 | — | 0.29 |  |  |  | 满足 |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数 K |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数 SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻 R |  | (m2·K)/W | 1.00 |  |  |  | 满足 |
| 地下室外墙 | 热阻 R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型 I、类型 II、类型 III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

建筑全年能耗计算：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖能耗 | kW·h/ m2 |  |  |
| 全年空调能耗 | kW·h/ m2 |  |  |
| 全年总能耗 | kW·h/ m2 |  |  |
| 节能率 | % |  |  |

外窗和玻璃幕墙的气密性能指标：

| 类型 | 气密性等级 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | 7 | 7 | 满足 |
| 幕墙 | - | 3 | 满足 |

供暖锅炉的额定热效率：

| 类型 | 热效率 | 标准值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |

空调系统的冷热源机组能效比：

| 编号 | 设备类型 | 额定制冷量（kW） | 性能参数（W/W） |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

项目是否采用分户（单元）热计量： □是	否，项目是否采用分室（户）温度调节：是	□否

请简要阐述建筑节能设计标准中符合其他强制性条文的情况。（300字以内）

本项目采用分体空调，

本建筑物采用散热器采暖系统散热器均设置三通自动温控阀，以实现分室调节。

3） 证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；

2. 暖通设计说明：应说明空调、采暖系统、热计量和末端温度调节方式等内容，设备材料表应包括相关设备性能参数，必要时附设备说明书；

3. 节能计算书：应包括围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。

实际提交材料：

1 建筑专业图纸、节能计算书、节能备案表

2暖通专业图纸、计算书

- 5.1.2 不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源。

1） 达标自评

 达标；□不达标；□不参评，原因：

2） 评价要点

项目的供暖空调系统的热源 市政热源 ，是否采用电直接加热设备：□是 否

项目的空气加湿热源 无加湿     ，是否采用电直接加热设备：□是 否

热源选择是否符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50376和《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定：是 □否

如属于《公共建筑节能设计标准》GB 50189中规定可以采用电力直接供暖和加湿的情况，请简要说明。（200字以内）

3） 证明材料

提交材料及要求：

暖通专业图纸及设计说明：应说明对空调采暖系统的设置，设备材料表应包括相关设备性能参数，机房布置图应体现机组形式及位置。

实际提交材料：

暖通设计说明、施工图

- 5.1.3 不应采用电直接加热设备作为空气加湿热源。

1） 达标自评

 达标；□不达标

2） 评价要点

简要说明空调采暖系统冷热源形式，若采用电加热设备作为空气加湿热源，需要对其设计参数及运行状况进行说明。（150 字以内）

本建筑采用分体空调，未设空气加湿设备。

3） 证明材料

提交材料及要求：

1.  暖通施工图设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明，并与设计图纸吻合；

2.  暖通设备清单：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书。

3.  机房图：应体现机组形式及位置。

实际提交材料：

暖通设计说明、施工图

- 5.1.4 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1)	达标自评

达标；□不达标；□不参评，原因：

2)	评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：□空调冷热源 □输配系统 照明插座 动力 特殊用电 □其他

请简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想。（200字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

电气专业图纸及设计说明：应说明用电分项计量的设计情况，配电系统图应体现对冷热源、输配系统、照明、其他动力系统、热水等不同能耗设置独立电表进行计量，对不同租户的用电分别设置电表，应提供电表型号及统计列表。

实际提交材料：

电气设计说明，配电箱系统图

- 5.1.5 各房间或场所的照明功率密度值不得高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034 中的现行值规定。

1)  达标自评

达标；□不达标

2)  评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。（150字以内）

室内照明选用高效节能灯具,配备符合国家标准的电子镇流器(功率因数大于0.9).灯具控制根据使用与管理的具体情况采用分散控制的方式,并充分考虑天然光,合理选择每个开关控制灯具的数量.开关等电器设备选用国家认可的节能型产品。

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |
| 厨房 | 180.4 | 200 | 5.7 | 9 |
| 餐厅 | 213.8 | 200 | 7 | 9 |

3)  证明材料

提交材料及要求：

1. 电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计要求、设计标准、控制原则等，应提供电气照明系统图和平面图；

2. 照明功率密度计算书：应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。

实际提交材料：

电气设计说明，照明平面图

- 5.2 评分项

- Ⅰ建筑与围护结构

- 5.2.1 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。（总分 6分）

1） 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计 | 6 | 6 |
| 合计 |  | 6 | 6 |

2） 评价要点

建筑朝向为：  南向   ；体形为：条式、□点式，体形系数为0.15 ，

是否满足国家或地方节能标准：是 □否

建筑的窗墙比为：东向 0.44  南向  0.10西向 0.43北向 0.10，

是否满足国家或地方节能标准：是□否

建筑的楼间距为    ，是否满足国家或地方节能标准：是 □否

简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计。

概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导 风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150 字以内）

建筑朝向正南正北，周边没有遮挡建筑，能够获得足够日照，合理避开主导风向，能很好的利用自然通风。

3） 证明材料

提交材料及要求：

1. 总平面图：应反映本地块与周边地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

2. 建筑专业图纸及设计说明：应包括建筑总平面设计原则，说明建筑的朝向、体形系数和窗墙比，应提供建筑立面图；

3. 优化设计报告：应包括设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告。

实际提交材料：

1总平面图

2建筑施工图

- 5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。（总分 6 分）

1）得分自评

□不参评，原因：

| 序号 | 外窗/幕墙设 置情况 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仅设幕墙 | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比 例达到 5% | 4 |  |
| 2 |  | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比 例达到 10% | 6 |  |
| 3 | 仅设外窗 | 外窗可开启面积比例达到 30% | 4 |  |
| 4 |  | 外窗可开启面积比例达到 35% | 6 | 6 |
| 5 | 同时设玻璃幕墙和外窗 | 按本表1-4 进行评价，得分取平均值 | 6 |  |
| 6 | 有严格的室内温湿度要求，不宜进行自然通风的建筑或房间 |  | 不参评 |  |
|  |  | 合计 | 6 | 6 |

注：当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

2） 评价要点

| 门窗编号 | 门窗面积（m2） | 开启比例 | 门窗类型 | 开启立面比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3） 证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明外窗和幕墙开启方式、种类、面积与数量，应提交平面图、立面图、门窗表和幕墙图纸；

2. 可开启面积比例计算书：应对外窗、幕墙的总面积及可开启部分进行统计。

实际提交材料：

建筑施工图设计说明，节能报告书

- 5.2.3 围护结构热工性能指标优于河北省现行有关建筑节能设计标准的规定。（总分 10 分）

1） 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能指标比河北省现行建筑节能设计标准的规定高 5% | 5 | 0 |
| 2 | 围护结构热工性能指标比河北省现行建筑节能设计标准的规定高 10% | 10 | 0 |
| 3 | 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到 5% | 5 | 0 |
| 4 | 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到 10% | 10 | 0 |
| 合计 |  | 0 | 0 |

2） 评价要点

建筑类型：□居住建筑 公共建筑（甲类 □乙类），建筑面积11578.50 m2

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖地 □温和

参评建筑执行的建筑节能设计标准《公共建筑节能设计标准》    DB13(J)81-2016

参照建筑依据的建筑节能设计标准

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照 建筑 | 提高比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型Ⅰ | 类型Ⅱ | 类型Ⅲ |  |  |
| 体形系数 |  |  | — | 0.15 |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — | 0.44 |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — | 0.10 |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — | 0.43 |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — | 0.10 |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数 K |  |  | W/( m2·K) | 0.38 |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K |  |  | W/( m2·K) | 0.42 |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K |  |  | W/( m2·K) | 0.47 |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热 系数 K | 东向 | W/( m2·K) | 1..86 |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/( m2·K) | 1.86 |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/( m2·K) | 1.86 |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/( m2·K) | 1.86 |  |  |  |  |
|  | 遮阳 系数 SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数 K |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数 SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻 R |  | (m2·K)/W | 0.61 |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻 R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型 I、类型 II、类型 III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| 负荷降低幅度 | ％ |  |  |

3） 证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；

2. 节能计算书：应包括围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；。

3. 供暖空调全年计算负荷报告：应体现软件名称、版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。

实际提交材料：

冷、热负荷计算书

- Ⅱ 供暖、通风与空调

- 5.2.4 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189规定值的提高或降低幅度满足表5.2.4 的要求；对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求。（总分 6 分）

1)  得分自评

不参评，原因是      本项目采用市政热源

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求 | 6 |  |
| 2 | 用户（住户）自行选择空调供暖系统、设备 |  |  |
| 3 | 冷热源机组位于由第三方建设和管理的集中能源站内 |  |  |
| 4 | 无能效标准规定的其他类型冷热源 |  |  |
|  | 合计 | 6 | 不参评 |

2)  评价要点

请简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式。（200 字以内）

冷热源机组性能参数：

| 机组类型 | 设备型号 | 额定制冷量（kW） | 能效指标（W/W） |  | 提高或降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |
| 单元式空气调节机、风管 送风式和屋顶式空调机组 |  |  |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |

| 机组类型 | 设备型号 | 参数类别 | 能效指标 |  | 提高或降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（直燃型） |  | 制冷性能参数 |  |  |  |
|  |  | 制热性能参数 |  |  |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（蒸汽型） |  | 单位制冷量蒸汽耗量 |  |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 热效率（%） |  | 提高或降低幅度（百分点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |
| 锅炉 | 燃煤 |  |  |  |  |
|  | 燃油、燃气 |  |  |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 能效指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能效等级 | 节能评价值要求 |
| 房间空气调节器 |  |  |  |  |
| 家用热水炉 采暖炉（单采暖）或采暖炉（两用型）供暖 | 额定热负荷 |  |  |  |
|  | ≤50%额定热负荷 |  |  |  |

3)	证明材料

提交材料及要求：

1.  暖通专业图纸及设计说明：应说明空调采暖系统设置，机房详图应体现机组位置及尺寸；

2. 暖通设备清单及冷热源机组产品说明书或检测报告：应包括相关设备性能参数的完整详细说明及型式检验报告。

实际提交材料：

暖通设计说明、设备表、施工图

- 5.2.5 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%。（总分 6 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖系统热水循环泵的耗电输热比、通风空调系统风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输 冷（热）比 | 6 | 0 |
| 2 | 无集中空调和（或）供暖 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 6 | 0 |

2)	评价要点

项目是否设置以下系统：□集中空调系统集中供暖系统

供暖系统热水循环泵的耗电输热比 ，是否符合现行GB 50189规定：□是 □否

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比         ，比标准规定值降低幅度

通风空调系统风机单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 风机的单位风量耗功率 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |

3)	证明材料

提交材料及要求：

1.  暖通专业图纸及设计说明：应包括冷热水循环泵、通风空调系统风机的详细参数（热水循环泵的耗电输热比、风机的单位风量功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比；

2. 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、风机的单位风量耗功率和空调冷热水系统的输送能效比的计算书：应包括详细的计算过程。

实际提交材料：

暖通施工图

- 5.2.6 合理选择和优化供暖、通风与空调系统。（总分 10 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度 5%≤De＜10% | 3 |  |
| 2 | 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度 10%≤De＜15% | 7 |  |
| 3 | 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度 De≥15% | 10 |  |
| 4 | 未进行供暖、通风或空调 | 不参评 |  |
|  | 合计 | 10 | 0 |

2)	评价要点

采用的能耗模拟软件

参照建筑执行的建筑节能设计标准

参评建筑依据的建筑节能设计标准

能耗模型设定

| 设定内容 |  | 参评系统 | 参照系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工参数 |  |  |  |
| 暖通空调系统 | 冷源系统 |  |  |
|  | 热源系统 |  |  |
|  | 输配系统 |  |  |
|  | 末端系统 |  |  |
|  | 控制系统 |  |  |

模拟结果统计

| 分项能耗 | 单位 | 参评建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 供冷能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 供暖、通风与空调系统水泵能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 供暖、通风与空调系统风机能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 照明能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 动力能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 供暖、通风与空调系统年能耗 | kW▪h/ (m2▪a) |  |  |
| 单位面积能耗[kW▪h/ (m2▪a)] | % | 建筑面积（m2） |  |
| 建筑年总能耗（kW▪h/ a) |  | 建筑总能耗（MJ/a） |  |

注：动力能耗包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等设备（不包括供暖、通风与空调系统系统设备）的能耗。

3)	证明材料

提交资料及要求：

1.  暖通专业施工图及设计说明：应包括对供暖空调系统及设备性能参数的完整说明；

2. 暖通空调能耗模拟计算书：应包括详细的建筑基本信息、所用的模拟软件、运行时间表、围护结构热工参 数、室内得热、供暖通风与空调系统参数、模拟结果等内容，并附上模型。

实际提交材料：

- 5.2.7 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。（总分 6 分）

1)	得分自评：

□不参评，原因：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗 | 6 |  |
| 2 | 采用分体空调、可随时开窗通风 | 6 | 6 |
| 3 | 未进行供暖、通风或空调 | 不参评 |  |
|  | 合计 | 6 | 6 |

2)	评价要点

请简要说明降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗具体措施。（200 字以内）

采用分体空调，各房间均设可开启外窗，平时可随时开窗通风。

3)	证明材料

提交资料及要求：

暖通专业图纸及设计说明：应说明降低过渡季能耗采取具体措施，应提交平面图、系统图。

实际提交材料：

暖通设计说明、施工图

- 5.2.8 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。（总分 9 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制 | 3 | 3 |
| 2 | 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定 | 3 | 不参评 |
| 3 | 水系统、风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施，或不需要设水系统或风系统的空调系统或设备 | 3 | 3 |
|  | 合计 | 9 | 6 |

2)	评价要点

是否根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：是 □否，

是否可实现分区控制：是 □否

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计及系统分区控制情况。（200 字以内）

本建筑采用采用分体空调，各房间室内机均可根据房间内的控制面板进行温控调节。

采暖系统南北分环，散热器前设三通温控阀，实现分室调节。

冷热源机组设计

空调系统计算冷负荷     kW，设计冷负荷   kW

空调系统计算热负荷        kW，设计热负荷            kW

冷热源设备性能参数

| 编号 | 设备类型 | 台数 | 额定制冷量（kW） | 额定制热量（kW） | 部分符合性能系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

请简要说明机组如何根据负荷变化调节制冷（热）量。（100字以内）

采用分体空调，根据需要开启；采暖系统散热器前均设三通温控阀，可实现分室调节。

是否需要设水系统或风系统的空调系统或设备：□是 √否

空调水系统是否采取以下措施：□变频技术（系统形式                                 ） □水力平衡措施

空调风系统是否采取以下措施：□变频技术（系统形式                                 ） □水力平衡措施

如果空调风系统是否采取相应的水力平衡措施，请简要说明。（200字以内）

3)	证明材料

提交资料及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明系统分区、空调水系统和风系统的形式及变频情况、设备性能参数， 水力平衡措施，空调水管、风管平面布置情况，机房详图应体现冷热源机组的平面布置及相应的负荷控 制策略；

2. 空调冷源机组 IPLV 计算书：应体现 25%、50%、75%及 100%负荷工况下的性能系数及计算过程；

3. 暖通负荷计算书及水力平衡计算书：应包括详细计算过程。

实际提交材料：

暖通设计图纸

负荷计算书

- Ⅲ 照明与电气

- 5.2.9 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。（总分 5 分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施 | 5 | 5 |
|  | 合计 | 5 | 5 |

注：住宅建筑仅评价公共部分。

2)  评价要点

走廊的照明系统采取的控制措施：□分区 □定时 □光感应 □其他    分区

楼梯间的照明系统采取的控制措施：□分区 □定时 □光感应 □其他            单控火灾强制点亮

门厅的照明系统采取的控制措施：□分区 □定时 □光感应 □其他        单控，应急灯火灾强制点亮   大堂的照明系统采取的控制措施：□分区 □定时 □光感应 □其他      集中分区

地下停车场的照明系统采取的控制措施：□分区 □定时 □光感应 □其他

大空间的照明系统采取的控制措施：□分区 □定时 □光感应 □其他

室外夜景照明系统采取的控制措施：□定时 □光感应 □其他

3)  证明材料

提交材料及要求：

电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计系统的分区设计及不同区域的控制策略，各层照明平面图应体现不同区域的照明灯具及照明配电系统的平面布置情况，照明控制系统图应体现不同区域照明系统的控制方式，对于集中控制的照明系统，应提供相应的弱电图纸。

实际提交资料：

电气专业施工图

- 5.2.10 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中的目标值规定。（总分 8 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间满足要求 | 4 | 8 |
| 2 | 所有区域均满足要求 | 8 |  |
|  | 合计 | 8 | 8 |

2) 评价要点

请简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。（200字以内）

室内照明选用高效节能灯具,配备符合国家标准的电子镇流器(功率因数大于0.9).灯具控制根据使用与管理的具体情况采用分散控制的方式,并充分考虑天然光,合理选择每个开关控制灯具的数量.开关等电器设备选用国家认可的节能型产品。

照明功率设计值：

| 房间类型 |  | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/ m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 现行值 |
| 主要功能房间 | 食堂 | 180.4 | 200 | 5.7 | 9 |
|  | 餐厅 | 213.8 | 200 | 7 | 9 |
| 其他 房间 |  |  |  |  |  |
|  | 走廊 | 47 | 50 | 1.65 | 2.5 |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1. 电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计要求、设计标准、控制原则等，应提供电气照明系统图和平面图；

2. 照明功率密度计算书：应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。

实际提交材料：

电气设计说明及照明平面图

- 5.2.11 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。（总分 3 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施 | 3 | 3 |
| 2 | 仅设有一台电梯，满足节能电梯相关规定 |  |  |
| 3 | 不设电梯的建筑 | 不参评 |  |
|  | 合计 | 3 | 3 |

2)   评价要点

| 设备类型及型号 |  | 台数 | 控制方式 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | Gen2 Comfort | 1 | 交流调压调速 | 满足 |
| 自动扶梯 |  |  |  |  |

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施，及其他合理节能措施，如能量回馈装置等。（200 字以内）

电梯驱动方式为交流调压调速,当人员流动不大时,系统查出侯梯时间低于预定值,即将闲置停止运行,关闭灯和风扇;或限速运行,进入节能状态.当人员流动量大增大,再陆续启动闲置电梯.

3)   证明材料

提交材料及要求：

1. 电梯及自动扶梯设施图纸及设计说明：应包括电梯和自动扶梯的选型参数表，系统图及控制系统图应体现体现群控和启停控制等节能控制措施；

2.  电梯产品说明书或检测报告：应包括性能、型号、参数等内容，并与设计说明一致；

3. 人流平衡计算分析报告：应包括详细计算过程。

实际提交材料清单：

电气专业施工图

- 5.2.12 合理选用节能型电气设备。（总分 5 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052 的节能评价值要求 | 3 | 0 |
| 2 | 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求 | 2 | 2 |
|  | 合计 | 5 | 2 |

2)  评价要点

三相 配电变压器损耗参数

| 额定容量 kVA | 损耗 W |  |  |  | 短路阻抗（Ux） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空载（P0） |  | 负载（Px） |  |  |  |
|  | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 |

水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备类型 | 设备型号 | 效率 |  | 依据的标准 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 节能评价值 |  |  |
| 水泵 |  |  |  |  |  |
| 风机 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 电气专业图纸及设计说明：应包括与变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的电气设计说明，低压配电系统图及平面图等；

2.  变压器负荷计算书：应包括详细的计算过程；

3.  暖通设备材料表：应包括水泵、风机（及其电机）等的效率参数。

实际提交材料清单：

电气专业施工图

- Ⅳ 能量综合利用

- 5.2.13 排风能量回收系统设计合理并运行可靠。（总分 3 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调系统的排风能量回收系统：额定热回收效率（全热和显热）不低于 60% | 3 |  |
| 2 | 带热回收的新风与排风双向换气装置：额定热回收效率不低于 55% | 3 |  |
| 3 | 无独立新风系统 | 不参评 |  |
| 4 | 新风与排风的温差不超过15℃ | 不参评 |  |
| 5 | 其他不宜设置排风能量回收系统的建筑 | 不参评 |  |
|  | 合计 | 3 | 不参评 |

2)	评价要点

项目所在地沧州献县	；夏季室外计算干球温度        34.3℃；冬季室外计算干球温度      -7.1     ℃。

是否设计能量回收系统：□是（位置	）否；

是否设计热回收器：□是（位置：	）否。

能量回收机组设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量（m3/h） | 功率（kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

热回收器（带热回收的新风与排风双向换气装置）设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量（m3/h） | 功率（kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请简要说明排风能量回收系统的适用性和经济效益，重点阐述系统适用性及经济效益。（200 字以内）

本建筑未设独立新风系统，本条不参评。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明能量回收系统的设计情况、所选能量回收装置的风量和额定热回收效率等参数，风管平面图应体现能量回收装置的位置及接管方式；

2.  排风能量回收系统经济效益分析报告：应包括设计方案、经济效益及回收期。

实际提交材料：

暖通施工图

- 5.2.14 合理采用蓄冷蓄热系统。（总分 3 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于蓄冷的电驱动蓄能设备提供的设计日的冷量达到 30%；参考现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189，电加热装置的蓄能设备能保证高峰时段不用电； | 3 |  |
| 2 | 最大限度地利用谷电，谷电时段蓄冷设备全负荷运行的 80%应能全部蓄存并充分利用。 | 3 |  |
| 3 | 当地峰谷电价差低于2.5倍或没有峰谷电价 | 不参评 |  |
| 4 | 未进行供暖、通风或空调 | 不参评 |  |
| 5 | 居住建筑 | 不参评 |  |
|  | 合计 | 3 | 不参评 |

2)	评价要点

项目所在地是否有分时电价：□是（峰谷电价比为       ）否；

项目是否设计蓄冷蓄热系统：□是（系统形式                ）否；

蓄冷系统设计日空调总冷量                   kW·h，蓄冷装置的冷量                   kW·h。

谷电时段蓄冷设备全负荷运行的80%是否能全部蓄存并充分利用：□是 □否

如采用蓄热系统，电加热装置的蓄能设备是否能保证高峰时段不用电：□是 □否

请简要说明蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。（300 字以内）

当地无峰谷电价，本项目未设蓄冷蓄热系统。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应包括蓄冷蓄热系统情况，蓄冷蓄热设备的容量和效率参数，蓄冷蓄热系统的位置和尺寸等；

2. 蓄冷蓄热系统专项报告：应包括设计日的空调逐时冷负荷计算，冷负荷分布图，蓄冷介质和蓄冷方式，冷系统的运行控制策略，冷水机组和蓄冷设备的容量，系统技术经济分析。

实际提交材料：

暖通施工图

- 5.2.15 合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。（总分 4 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽：余热或废热提供的蒸汽量占设计日总量的比例达到 40% | 4 |  |
| 2 | 供暖：余热或废热提供的供暖量占设计日总量的比例达到 30% | 4 |  |
| 3 | 生活热水：余热或废热提供的生活热水量占设计日总量的比例达到 60% | 4 |  |
| 4 | 无可用的余热废热源，或无稳定的热需求的建筑 | 不参评 | 不参评 |
|  | 合计 | 4 | 不参评 |

2)	评价要点

| 类别 | 总用量 | 余热或废热提供的量 | 余热或废热提供的比例（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □蒸汽 |  |  |  |  |
| □供暖 |  |  |  |  |
| □生活热水 |  |  |  |  |

请简要说明余热或废热利用的系统形式、容量、适用性及经济效益。（200 字以内）

本项目无余热废热热源。

3)	证明材料

提交材料及要求：

余热或废热提供蒸汽或供暖：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应包括余热或废热系统的设计说明，相关设备的设计参数、位置和供应范围；

2. 余热废热利用可行性论证报告：包括设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷计算，可资利用的余 热或废热的资源量及品质，系统的形式及设备容量和运行控制策略，系统进行技术经济分析；

3. 给排水专业图纸及设计说明：应包括余热或废热系统的设计说明，余热或废热的供应范围。

实际提交材料：

- 5.2.16 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。（总分 10 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由可再生能源听的生活用热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜30% | 4 | 10 |
|  |  | 30%≤Rhw＜40% | 5 |  |
|  |  | 40%≤Rhw＜50% | 6 |  |
|  |  | 50%≤Rhw＜60% | 7 |  |
|  |  | 60%≤ Rhw＜70% | 8 |  |
|  |  | 70%≤Rhw＜80% | 9 |  |
|  |  | Rhw≥80% | 10 |  |
| 2 | 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch | 20%≤Rch＜30% | 4 | 0 |
|  |  | 30%≤Rch＜40% | 5 |  |
|  |  | 40%≤Rch＜50% | 6 |  |
|  |  | 50%≤Rch＜60% | 7 |  |
|  |  | 60%≤Rch＜70% | 8 |  |
|  |  | 70%≤Rch＜80% | 9 |  |
|  |  | Rch≥80% | 10 |  |
| 3 | 由可再生能源提供的电量比例Re | 1.0%≤Re＜1.5% | 4 | 0 |
|  |  | 1.5%≤Re＜2.0% | 5 |  |
|  |  | 2.0%≤Re＜2.5% | 6 |  |
|  |  | 2.5%≤Re＜3.0% | 7 |  |
|  |  | 3.0%≤Re＜3.5% | 8 |  |
|  |  | 3.5%≤Re＜4.0% | 9 |  |
|  |  | Re≥4.0% | 10 |  |
|  | 总计 |  | 10 | 10 |

2)	评价要点

项目所处的太阳能资源分区		，其他资源分区

| 可再生能源利用类型 | □生活热水 | □空调冷热负荷 | □发电 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可再生能源方式 | 太阳能 |  |  |
| 可再生能源提供的量 |  |  |  |
| 总用量 |  |  |  |
| 可再生能源提供的比例（%） |  |  |  |

简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 太阳能热水系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、设备参数等，应提交集热板平面布置图、机房平面布置图；

2. 热泵系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的制冷量、功率、COP 参数等，系统流程图应体现可再生能源系统相关设备的连接方式，应提交电机房平面布置图和详图、室外管线平面布置图；

3. 太阳能光伏发电系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的参数等，应提交电板平面布置图、系统组件连接图/逆变器接线图；

4. 可再生能用利用专项分析报告：应包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。

实际提交材料：

见水道专业施工图

- 6 节水与水资源利用

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 分数 | 不参评分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 应制定水资源利用方案，统筹利用 各种水资源。 | Y |  | √ |
|  | 6.1.2 | 给排水系统设置应合理、完善、安 全。 | Y |  | √ |
|  | 6.1.3 | 应采用节水器具。 | Y |  | √ |
|  | 6.1.4 | 景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。游泳池、水上游乐池池水应循环使用，经处理后水质应符合相关标准规定要求，排出水宜梯级利用。 | Y |  | √ |
| 节水系统 | 6.2.1 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555 中的节水用水定额的要求。 | 10 | 10 |  |
|  | 6.2.2 | 采取有效措施避免管网漏损。 | 7 |  | 2 |
|  | 6.2.3 | 给水系统无超压出流现象。 | 8 |  | 8 |
|  | 6.2.4 | 设置用水计量装置。 | 6 |  | 4 |
|  | 6.2.5 | 公用浴室采取节水措施。 | 4 | 4 |  |
| 节水器具 与设备 | 6.2.6 | 使用较高用水效率等级的卫生器具。 | 10 |  | 5 |
|  | 6.2.7 | 绿化灌溉采用节水灌溉方式。 | 10 |  | 7 |
|  | 6.2.8 | 空调设备或系统采用节水冷却技术。 | 10 |  | 10 |
|  | 6.2.9 | 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。 | 5 |  | 3 |
| 非传统水 源利用 | 6.2.10 | 合理使用非传统水源。 | 15 |  | 0 |
|  | 6.2.11 | 冷却水补水使用非传统水源。 | 8 |  | 8 |
|  | 6.2.12 | 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的 60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。 | 7 |  | 0 |
| 合计 |  |  | 100 | 86 | 47 |

- 6.1 控制项

- 6.1.1 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1)	达标自评

达标；□不达标

2)	评价要点

水资源利用方案内容包括：当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件市政设施情况项目概况用水定额的确定用水量估算及水量平衡给排水系统设计方案节水器具与设备 □非传统水源利用 □用水分项计量 □其他

根据上述内容，请简要说明水资源利用方案。（300 字以内）

- 本工程水源为市政自来水。

- 本建筑物排水采用污废分流，重力流；排水立管设伸顶通气。室内污水就近排入污水管网经化粪池处理后排入市政污水管网；废水作为中水水源进入校区中水处理站，处理后的中水用于绿化浇洒、道路冲洗等。

- 用水量严格按相关标准确定，生活给水最高日用水量为113.2m3/d。

- 卫生器具及配件符合《节水型生活用水器具》J164-2002 标准要求，特别是水嘴、便器系统、冲洗阀和淋浴器等四类用水器具符合该标准中强制性条文的规定。同时采用的节水型用水器具和配件的节性能指标达到《用水器具节水技术条件》DB11/343-2006 要求。其中公共卫生间的卫生洁具采用非接触型。公共卫生间的蹲便器采用液压脚踏式冲洗阀，洗脸盆和小便器采用感应式冲洗阀。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1.  给排水设计说明：应体现设计依据、给排水系统设置、用水定额的确定及用水量估算、节水器具和设备、非传统水源利用、分项计量等内容；

2.  景观专业图纸及设计说明：应说明水景面积、补水量、补水来源、景观水体处理工艺方案等，应提交景观给排水平面图、水景详图、雨水利用设施和雨水生态系统详图；

3. 水资源利用方案：应包括当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具与设备、非传统水源利用、用水分项计量等。

实际提交材料：

给排水施工图，设计说明。

- 6.1.2 给排水系统设置应合理、完善、安全。

1)	达标自评

达标；□不达标

2)	评价要点

给排水系统设置包括：设计依据用水压力及分区情况阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施用水水质要求及水质安全保障措施污水收集处理排放情况水表设置 □节能节水措施 □其他

根据上述内容，请简要说明给排水系统设置情况。（300字以内）

- 管材：生活给水管的干、立管采用钢塑复合管及配件。生活给水管的支管采用PPR管及配件。厨房给水管采用薄壁不锈钢管管及配件。卫生间排水管采用PVC-U排水管。

- 阀门：生活给水管DN≥50mm 采用铜芯蝶阀，DN<50mm 采用铜芯截止阀，公称压力均为1.0Mpa。

3)	证明材料

提交材料及要求：

给排水专业图纸及设计说明：应包括设计依据、用水压力及分区、阀门管材管件的选用及避免管网漏损措施、用水水质要求及水质安全保障措施、污水收集处理排放情况等，系统图应体现给水、热水、中水系统的分区设置和减压措施等，平面图应体现给水管道、排水管道平面位置，室外平面图应体现场地标高、各类管线平面布局及管径、相关设施位置等。

实际提交材料：

给排水施工图，设计说明。

- 6.1.3 应采用节水器具。

1)	达标自评

达标；□不达标

2)	评价要点

节水器具清单

| 节水器具名称 | 流量或用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| □水嘴流量 | 0.15 L/s |  |
| □单档坐便器用水量 | 0.1 L |  |
| □双档坐便器用水量（大档/小档） | 0.1 L/ 0.15 L |  |
| □大便器冲洗阀冲洗水量 | 1.2 L |  |
| □小便器冲洗水量 | 0.1 L |  |
| □小便器冲洗阀冲洗水量 | 0.1 L |  |
| □淋浴器流量 | 0.15 L/s |  |
| □其他 |  |  |

注：当存在不同型号的节水器具时，以满足最低等级要求的为准。

项目如采用土建与装修一体化设计，请说明确保采用节水器具的措施、方案或约定。（200字以内）

土建与装修一体化设计，卫生器具应以图纸注明的节水器具为准。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数；

2. 节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数，并与设计说明一致；

3. 非土建装修一体化设计施工的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施。

实际提交材料：

给排水施工图，设计说明。

- 6.1.4 景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。游泳池、水上游乐池池水应循环使用，经处理后的水质符合相关标准规定要求，排水水宜梯级利用。

1)	达标自评

达标；□不达标；□不参评，原因是

2)  评价要点

简要说明以下内容：（100字以内）

1. 景观用水系统简介；

2. 游泳池、水上游乐池循环系统简介。

本项目景观用水水源采用建筑中水

3)  证明材料

提交材料及要求：

1. 景观用水施工图及设计说明；

2. 游泳池、水上游乐池施工图及设计说明；

3. 给排水施工图及设计说明。

实际提交材料：

1景观图纸

2.给排水图纸

- 6.2 评分项

- Ⅰ节水系统

- 6.2.1 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555 中的节水用水定额的要求。（总分 10 分）

设计阶段不参评。

- 6.2.2 采取有效措施避免管网漏损。（总分 7 分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件 | 1 | 1 |
| 2 | 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损 | 1 | 1 |
| 3 | 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检 测、整改报告 | 5 | 0 |
| 合计 |  | 7 | 2 |

2)	评价要点

水池、水箱溢流报警与进水阀门的联动控制方式：液压水位控制 □液位智能控制 □其他

请简要说明阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施，水表分级计量设计方案。（200字以内）

- 管材：生活给水管的干、立管采用钢塑复合管及配件。生活给水管的支管采用PPR管及配件。厨房给水管采用薄壁不锈钢管管及配件。卫生间排水管采用PVC-U排水管。

- 阀门：生活给水管DN≥50mm 采用铜芯蝶阀，DN<50mm 采用铜芯截止阀，公称压力均为1.6Mpa。

- 施压措施：管道安装完毕后对管道进行强度及严密性试验以检查管道系统及各连接部位的工程质量，防止漏损。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业图纸及设计说明：应说明阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施，系统图、平面图、室外平面图应体现水表的位置；

2. 分级水表设置示意图：应标明水表的编号、位置及所计量的内容，并与图纸及设计说明一致。

实际提交材料：

给排水施工图，设计说明。

- 6.2.3 给水系统无超压出流现象。（总分 8 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水点供水压力不大于 0.30MPa | 3 |  |
| 2 | 用水点供水压力不大于 0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压 | 8 | 8 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2)	评价要点

节水器具压力统计

| 节水器具名称 | 节水器具最低点工作压力（Mpa） | 用水点供水压力（Mpa） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水嘴 | 0.05 | 0.10 | 符合 |
| 坐便器 | 0.02 | 0.10 | 符合 |
| 蹲便器 | 0.10 | 0.10 | 符合 |
| 小便器 | 0.05 | 0.10 | 符合 |
| 淋浴器 | 0.10 | 0.10 | 符合 |
| □其他 |  |  |  |

请简要说明市政供水压力、给水系统各分区供水压力、节水器具工作压力要求、避免超压出流现象的措施。（100字以内）

本建筑物水源为市政自来水，从市政给水管网上引入一根DN200mm进水管，由于地处水厂末端，供水压力不足，故校区生活用水全部加压本建筑给水竖向不分区，引入管所需压力0.33MPa。市政给水接入口处设置止回阀及水表。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业图纸及设计说明：应说明市政供水压力、给水系统各分区供水压力、节水器具工作压力要求、避免超压出流现象的措施，给水、热水、中水系统图应体现压力分区情况及减压阀的位置等；

2. 各层用水点用水压力计算表：应与减压限流措施对应。

实际提交材料：

给排水施工图，设计说明。

- 6.2.4 设置用水计量装置。（总分 6 分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按使用用途，对厨房、卫生间、绿化、空调系统、游泳池、景观等用水 分别设置用水计量装置，统计用水量 | 2 | 0 |
| 2 | 按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量 | 4 | 4 |
|  | 合计 | 6 | 4 |

2)  评价要点

| 按用途设置 | 水表编号 | 使用用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | □厨房用水 |  |
|  |  | 卫生间用水 |  |
|  |  | 绿化用水 |  |
|  |  | □空调系统用水 |  |
|  |  | □游泳池用水 |  |
|  |  | 景观用水 |  |
|  |  | □其他用水 |  |
| 按付费或管理单元设置 | 水表编号 | 付费或管理单元 | 安装位置 |

请简要说明用水计量方案。（200 字以内）

此建筑分6块水表，每区域厨房设水表一块

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业图纸及设计说明：应体现水表的位置及所计量的内容；

2. 分级水表设置示意图：应标明水表的编号、位置及所计量的内容，并与图纸及设计说明一致。

实际提交材料：

给排水施工图，设计说明。

- 6.2.5 公用浴室采取节水措施。（总分 4 分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器 | 2 |  |
| 2 | 设置用者付费的设施 | 2 |  |
| 合计 |  | 4 | 不参评 |

2)	评价要点

是否采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器：是 □否

是否设置用者付费的设施：是 □否

请简要说明公共浴室采用的节水产品及付费设施的设置情况等。（200 字以内）

本项目无公共浴室

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业图纸及设计说明：应说明淋浴器的设备选型及用者付费的设计情况，应提供系统图及公共浴室详图；

2. 浴室节水产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

给排水施工图，设计说明。

- Ⅱ 节水器具与设备

- 6.2.6 使用较高用水效率等级的卫生器具。（总分 10 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水效率等级达到3级 | 5 | 5 |
| 2 | 用水效率等级达到2级 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 5 |

2)	评价要点

节水器具清单

| 节水器具名称 | 流量或用水量 | 用水效率等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □水嘴流量 | 0.15 L/s | □2级（0.125） | 3级（0.150） |
| □单档坐便器用水量 | 6.0 L | □2级（5.0） | 3级（6.5） |
| □双档坐便器用水量（大档/小档） | 6.0 L/ 4.0 L | □2级（5.0/3.5） | 3级（4.2/6.5） |
| □大便器冲洗阀冲洗水量 | 6.0 L | □2级（5.0） | 3级（6.0） |
| □小便器冲洗水量 | 4.0 L | □2级（3.0） | 3级（4.0） |
| □小便器冲洗阀冲洗水量 | 4.0 L | □2级（3.0） | 3级（4.0） |
| □淋浴器流量 | 0.15 L/s | □2级（0.12） | 3级（0.15） |

注：当存在不同型号的节水器具时，以满足最低等级要求的为准。 项目是否土建与装修一体化设计：是 □否 非土建与装修一体化设计项目，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200 字以内）

土建与装修一体化设计，卫生器具应以图纸注明的节水器具为准。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1.   给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数及用水效率等级；

2.节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数、用水效率等级，并与设计说明一致；

3. 非土建装修一体化设计的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施。

实际提交材料：

给排水施工图，设计说明。

- 6.2.7 绿化灌溉采用节水灌溉方式。（总分 10 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用节水灌溉系统 | 7 | 7 |
| 2 | 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施 | 3 | 0 |
| 3 | 种植无需永久灌溉植物 | 10 | 0 |
| 合计 |  | 10 | 7 |

2)  评价要点

绿化灌溉水源：□市政自来水 □市政中水 建筑中水 □雨水

绿化灌溉方式：□喷灌 □微喷灌 □滴灌 □渗灌 管灌 □其他

是否采用节水灌溉设置土壤湿度传感器、雨天关闭装置等节水控制措施：□是 否

采用高效节水灌溉方式或节水控制措施的绿化面积比例    100      %

是否种植无需永久灌溉植物：□是 否

种植的无需永久灌溉植物包括          ，所占绿化面积比例为            %

3)  证明材料

提交材料及要求：

1. 景观专业图纸及设计说明：应说明灌溉位置及装置类型、喷头类型、种植植物的习性及是否需要永久灌溉，种植图及苗木表应体现各类植物的数量、种植位置及面积，绿化灌溉平面图及详图应体现灌溉给水管线布置、喷头安装位置及喷洒范围；

2. 给排水专业图纸及设计说明：应说明绿化灌溉方案，室外平面图应体现管线布置方式，并与景观图纸一致；

3. 节水喷头、土壤湿度感应器、雨天关闭装置产品说明书或检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

景观图纸

本项目设置低压管灌溉系统，见水道图。

- 6.2.8 空调设备或系统采用节水冷却技术。（总分 10 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的 方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 6 |  |
| 2 | 运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于 80%。 | 10 |  |
| 3 | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2)	评价要点

是否设置了空调设备或系统：□是（是否有蒸发耗水量：□是 □否）否

空调冷源形式：分体空调 □风冷式冷水机组 □风冷式多联机 □地源热泵机组 □冷水机组（闭式冷却塔） □冷水机组（开式冷却塔） □其他

所采用的循环冷却水采取节水技术：□加大集水盘 □设置平衡管或平衡水箱 □其他

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明空调冷热源形式、冷却水系统设置及冷却塔设备参数，主要设备材料表应体现空调冷源形式、冷却塔的设备参数，空调冷热源系统原理图或冷却水系统图应体现有无冷却水补水需求、冷却塔的位置、平衡管设计等；

2. 给排水设计说明：应体现循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术等。

实际提交材料：

暖通施工图，设计说明。

- 6.2.9 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。（总分 5 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到 50% | 3 | 3 |
| 2 | 其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到 80% | 5 | 0 |
| 合计 |  | 5 | 3 |

2)	评价要点

其他用水量统计

| 用水类型 | 总用水量（m3/a） | 采用节水技术和措施的设备用水量（m3/a） | 节水技术和措施的设备说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路冲洗 |  |  |  |
| 洗衣机 |  |  |  |
| 采用节水技术和措施的用水量占其他用水总水量的比例（%） |  |  |  |

请简要说明其他用水采用节水技术和措施，如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。（300字以内）

本项目道路冲洗采用节水高压水枪

3)	证明材料

提交材料及要求：

1.  给排水设计说明：应说明采用的其他节水技术和措施，明确节水设备的相关参数；

2. 其他节水设备产品说明书或检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致；

3. 其他节水技术和措施用水节水量计算书：应包括详细的设备数量及用水量的统计，并体现节水技术或措施。

实际提交材料：

给排水施工图

- Ⅲ 非传统水源利用

- 6.2.10 合理使用非传统水源。（总分 15 分）

1)	得分自评

| 评价内容 |  |  |  |  |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 类 型 | □非传统水源利用率 |  | □非传统水源利用措施 |  |  |  |  |  |
|  | 有市政再 生水供应 | 无市政再 生水供应 | 室内 冲厕 | 室外绿 化灌溉 | 道路 浇洒 | 洗车 用水 |  |  |
| □ 住 宅 | 8.0% | 4.0% | — | ●○ | ● | ● | 5 |  |
|  | — | 8.0% | — | ○ | ○ | ○ | 7 |  |
|  | 30.0% | 30.0% | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| □ 办 公 | 10.0% | — | — | ● | ● | ● | 5 |  |
|  | — | 8.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 10.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| □ 商 业 | 3.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
|  | — | 2.5% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 3.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| □ 旅 馆 | 2.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
|  | — | 1.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 12.0% | 2.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| □ 其 他 | 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 80% |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得 8 分 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| □养老院、幼儿园、医院类建筑 |  |  |  |  |  |  | 不参评 |  |
| 项目周边无市政再生水利用条件且建筑可回用水量小于100m3/d |  |  |  |  |  |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 15 | 0 |

注：“●”为有市政再生水供应时的要求；“○”为无市政再生水供应时的要求。

2)	评价要点

项目周边是否有市政再生水利用条件：□是否，建筑可回用水量m3/d

非传统水源利用年用水量统计（m3/a）

| 类型 | □住宅 | □办公 | □商业 | □旅馆 | □其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □室内冲厕 |  |  |  |  |  |
| □室外绿化灌溉 |  |  |  |  |  |
| □道路浇洒 |  |  |  |  |  |
| □洗车用水 |  |  |  |  |  |
| □其他 |  |  |  |  |  |
| 非传统水源年利用量 |  |  |  |  |  |
| 项目年用水量 |  |  |  |  |  |
| 非传统水源利用率（%） |  |  |  |  |  |
| 其他类建筑 | 冲厕采用非传统水源年用水量 |  |  | 非传统水源利用率（%） |  |
|  | 冲厕年用水量 |  |  |  |  |
|  | 杂用水中非传统水源年用水量 |  |  | 非传统水源利用率（%） |  |
|  | 咋用水年用水量 |  |  |  |  |

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业图纸及设计说明：应说明非传统水源利用的设计方案，室外平面图应包括各类管线的平面布置标高及管径、机房位置等；

2. 非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水用途及水质要求、执行的水质标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等；

3.  非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用设备及构筑物参数的计算确定、土建设备投资回收期；4 如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。

实际提交材料

给排水专业施工图及设计说明

- 6.2.11 冷却水补水使用非传统水源。（总分 8 分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10%≤冷却水补水使用非传统水源的量占其用水量比例＜30% | 4 |  |
| 2 | 30%≤冷却水补水使用非传统水源的量占其用水量比例＜50% | 6 |  |
| 3 | 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量比例≥50% | 8 |  |
| 4 | 建筑无冷却水补水系统 | 8 | 8 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2)	评价要点

冷却水年补水量m3/a，其中非传统水源用量m3/a，非传统水源用量占比    %

请简要说明冷却塔补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质要求等。（200字以内）

本项目无冷却水补水。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水设计说明：应包括冷却塔的补水量及补水水源说明；

2. 非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水水质要求及执行的水质 标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等；

3. 非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用设备及构筑物 参数的计算确定、土建设备投资回收期；

4. 项目所在地相关主管部门的许可。

实际提交材料：

给排水施工图及设计说明

- 6.2.12 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的  60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。（总分  7  分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施 | 4 | 0 |
| 2 | 利用水生动、植物进行水体净化 | 3 | 0 |
| 3 | 未设置景观水体 | 7 |  |
| 合计 |  | 7 | 0 |

2)	评价要点

项目内有景观水体：是 □否

景观水体补水来源：□临近的河、湖水 □市政中水 建筑中水 □雨水

景观水体年蒸发量       m3/a，景观水体补水中雨水用量          m3/a

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例         %

对进入景观水体的雨水采取控制免于污染的措施

利用水生动植物进行水体净化的措施

请简要说明项目所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件、结合雨水利用设施的景观水体设计方案、雨水利用设施和生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）

本项目景观水体没有利用雨水

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 景观专业图纸及设计说明：应说明水景面积、补水量、补水来源、景观水体处理工艺方案等，应提交景观给排水平面图、水景详图、雨水利用设施和雨水生态系统详图；

2. 场地竖向设计图：应体现场地标高；

3. 给排水专业图纸及设计说明：应说明雨水利用方案，室外平面图应体现雨水的管线布置及排放方式，并与景观图纸一致；

4. 雨水利用量计算书：应包括景观水体逐月水量平衡分析、雨水利用设施和雨水生态系统参数的计算确定、雨水所占景观水体补水量比例计算。

实际提交材料：

1景观图纸。

- 7 节材与材料资源利用

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 分数 | 不参评分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。 | Y |  | √ |
|  | 7.1.2 | 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于 400MPa 级的热 轧带肋钢筋。 | Y |  | √ |
|  | 7.1.3 | 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。 | Y |  | √ |
| 节材设计 | 7.2.1 | 择优选用建筑形体。 | 10 |  | 10 |
|  | 7.2.2 | 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果。 | 5 |  | 5 |
|  | 7.2.3 | 土建工程与装修工程一体化设计。 | 10 |  | 6 |
|  | 7.2.4 | 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）。 | 4 | 4 |  |
|  | 7.2.5 | 采用工业化生产的预制构件。 | 6 |  | 0 |
|  | 7.2.6 | 采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。 | 6 | 6 |  |
| 材料选用 | 7.2.7 | 选用本地生产的建筑材料。 | 9 | 9 |  |
|  | 7.2.8 | 现浇混凝土采用预拌混凝土。 | 8 |  | 8 |
|  | 7.2.9 | 建筑砂浆采用预拌砂浆。 | 5 |  | 5 |
|  | 7.2.10 | 采用通过认证的绿色建材。 | 2 | 2 |  |
|  | 7.2.11 | 合理采用高强建筑结构材料。 | 8 |  | 8 |
|  | 7.2.12 | 合理采用高耐久性建筑结构材料。 | 5 |  | 0 |
|  | 7.2.13 | 采用可再利用材料和可再循环材料。 | 10 |  | 10 |
|  | 7.2.14 | 使用以废弃物为原料生产的建筑材料。 | 5 | 5 |  |
|  | 7.2.15 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。 | 5 | 5 |  |
|  | 7.2.16 | 采用建筑保温与结构一体化技术。 | 2 |  | 2 |
| 合计 |  |  | 100 | 31 | 54 |

- 7.1  控制项

- 7.1.1 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

1)	达标自评

☑达标；□不达标

2)	评价要点

是否采用国家和地方禁止使用中的建筑材料及制品：□是 ☑否

是否采用国家和地方限制使用中的建筑材料及制品：□是 ☑否

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑材料表：应体现墙体材料、保温材料、门窗和幕墙材料、防水材料等建筑材料做法，并明确未采用国家及地方禁止使用的建筑材料及制品，且满足国家和地方对限制使用的建筑材料及制品的要求；

2. 结构设计说明和材料清单：应体现混凝土等结构材料设计情况，并明确未采用国家及地方禁止使用的建筑材料及制品，且满足国家和地方对限制使用的建筑材料及制品的要求；

3. 地方禁止和限制使用的建筑材料及制品目录：如当地有相关目录，应提供；

4. 建筑工程造价预算表：应说明材料名称及相关型号等。

实际提交材料：

结构设计说明

- 7.1.2 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于 400MPa 级的热轧带肋钢筋。

1)	达标自评

☑达标；□不达标；□不参评（□钢结构 □砌体结构 □木结构 □其他非混凝土结构）

2)	评价要点

混凝土梁纵向受力普通钢筋全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋：☑是（☑HRB400 □HRB500 □HRBF400 □HRBF500） □否

混凝土柱纵向受力普通钢筋全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋：☑是（☑HRB400 □HRB500 □HRBF400 □HRBF500） □否

箍筋采用的钢筋：☑HRB400 □HRBF400 □HPB300 □HRB500 □HRBF500

预应力筋：□预应力钢丝 □钢绞线 □预应力螺纹钢筋

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 结构专业图纸及设计说明：应说明混凝土梁、柱纵向受力普通钢筋的材料强度等级，混凝土梁、柱配筋图应体现钢筋的材料选用；

2.  建筑工程造价预算表：应说明所选用钢筋的型号规格。

实际提交材料：

结构施工图及设计说明

- 7.1.3 建筑造型要素简约，且无大量装饰性构件。

1)	达标自评

☑达标；□不达标

2)	评价要点

项目是否使用了装饰性构件：□是、□否

| 建筑类型 | □居住建筑 | ☑公共建筑 |
| --- | --- | --- |
| 装饰性构件的类型及位置 |  | 无 |
| 装饰性构件的造价（万元） |  | 0 |
| 工程总造价（万元） |  | 0 |
| 装饰性构件造价占工程总造价的比例（%） |  | 0 |
| 是否满足要求 | 是否超过2%：□是□否 | 是否超过0.5%：☑是□否 |

注：装饰构件主要指除了装饰作用没有其他明显功能作用的构件，如不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等，且作为构成要素在建筑中大量使用；单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立的大型塔、球、曲面等异形构件；以及女儿墙超过标准要求的2倍以上的部分。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑、结构专业图纸及设计说明：应包括有功能作用的装饰性构件的功能说明，立面图及屋顶层平面图应反映装饰性构件的尺寸，标明女儿墙高度；

2. 建筑工程造价预算表：应说明装饰性构件造价及工程总造价；

3. 装饰性构件造价占工程总造价比例计算书：应说明装饰性构件造价及其占工程总造价的比例，应与预算表中一致，如装饰性构件较多，须提供全部装饰性构件及其功能清单。

实际提交材料：

建筑施工图

- 7.2  评分项

- Ⅰ节材设计

- 7.2.1 择优选用建筑形体。（总分 10分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 规定，建筑形体为 | 特别不规则和严重不规则 | 0 |  |
| 2 |  | 不规则 | 4 |  |
| 3 |  | 规则 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

2)   评价要点

项目的结构类型：☑混凝土结构 □钢结构 □混合结构 □砌体结构 □其他

建筑形体规则程度：☑规则□不规则 □特别不规则或严重不规则

建筑形体不规则具体类型

| 不规则类型 |  | 定义和参考指标 |
| --- | --- | --- |
| □平面不规则类型 | 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 |
|  | 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% |
|  | 楼板局部不规则 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 |
| □竖向不规则类型 | 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% |
|  | 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 |
|  | 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% |

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 结构专业图纸及设计说明：应说明建筑形体的规则性，应提交各层结构平面图；

2. 建筑专业图纸：应反映建筑体形；

3. 建筑形体规则性判定报告：根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.3条进行形体规则判断，并形成结论。

实际提交材料：

结构专业图纸及设计说明

- 7.2.2 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果。（总分5 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供合理的地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 5 | 5 |

2)	评价要点

项目是否对以下部分对进行优化设计：☑地基基础 ☑结构体系 ☑结构构件

请简要说明项目对地基基础、结构体系和结构构件等优化设计方案，并对节材量进行说明。（200 字以内）

主体结构采用剪力墙结构及钢筋混凝土框架结构，基础采用条形基础及独立基础。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 地基基础节材优化论证报告：对项目可选用的各种地基基础方案进行比选及定性定量论证，并给出结论，须加盖单位公章及总工签字；

2. 结构体系节材优化论证报告：对项目可选用的各种结构体系进行定性定量比选论证，并给出结论，须加盖单位公章及总工签字；

3. 结构构件节材优化论证报告：对墙、柱、楼盖体系、梁、板的形式进行比选及定性定量论证，并给出结论，须加盖单位公章及总工签字；

4. 建筑、结构专业图纸及设计说明：结构方案应与节材优化设计论证结论一致。

实际提交材料：

结构专业图纸及设计说明

- 7.2.3 土建工程与装修工程一体化设计。（总分 10 分）

1)	得分自评

| 类型 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 居住建筑 | 土建与装修一体化设计的户数比例达到30% | 6 |  |
|  | 土建与装修一体化设计的户数比例达到100% | 10 |  |
| ☑ 公共建筑 | 公共部位土建与装修一体化设计 | 6 | 6 |
|  | 所有部位土建与装修一体化设计 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 6 |

2)	评价要点

居住建筑住宅总户数         ，土建与装修一体化设计户数        ，比例

公共建筑装修部位：□全部装修 公共部位（楼梯电梯卫生间大厅中庭 □其他                  ）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑进行精装修的部位；

2. 建筑各层平面图：应体现各类管线位置、预留空洞尺寸等；

3. 装修图纸：由具有相应设计资质的单位完成（签字、盖章），达到施工图深度。

实际提交材料：

建筑施工图设计说明

- 7.2.4 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）。（总分 4分）

1)	得分自评

| 序号 |  | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可重复使用隔断（墙）比例 Rrp | 30%≤Rrp＜50% | 2 |  |
| 2 |  | 50%≤Rrp＜80% | 3 |  |
| 3 |  | Rrp≥80% | 4 |  |
| 4 | 居住建筑 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 4 | 不参评 |

2)	评价要点

建筑类型：□办公建筑 □商业建筑 其他    宿舍建筑

是否存在可变换功能的室内空间：□是 否

实际采用的可重复使用隔断墙围和的建筑面积与建筑中可变换功能的室内空间面积的比       %

注：“可变换功能的室内空间”是指走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井以外的地上室内空间，以及商业、办公用途的地下空间，其他用途的地下空间可不计。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑、结构及装修各层平面图：应体现可变换功能的室内空间、可重复使用隔断（墙）围和的建筑面积；

2. 可重复使用隔断（墙）节点图：应详细标明可拆卸节点；

3. 可重复使用隔断使用比例计算书：应明确各层的可变换功能空间及面积、可重复使用隔断（墙）围和的建筑面积，并在各层平面图中进行标注，汇总计算项目总的可重复使用隔断（墙）比例。

实际提交材料：

本建筑为食堂建筑 功能固定 不参评

- 7.2.5 采用工业化生产的预制构件。（总分6分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制构件用量比例Rpc | 15%≤Rpc＜30%或钢结构、木结构建筑 | 4 |  |
| 2 |  | 30%≤Rpc＜50% | 5 |  |
| 3 |  | Rpc≥50% | 6 |  |
| 4 | □钢结构 □木结构建筑 |  | 5 |  |
| 5 | 砌体结构 |  | 不参评 |  |
| 6 | 所在地运输距离100km范围内无预制构件企业 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 6 | 0 |

2)	评价要点

| 预制构件类型 | 应用位置 | 质量（t） | 预制构件类型 | 应用位置 | 质量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制梁 |  |  | 预制楼梯 |  |  |
| 预制柱 |  |  | 雨棚 |  |  |
| 预制墙板 |  |  | 栏杆 |  |  |
| 预制阳台板 |  |  | 其他 |  |  |
| 预制构件总重量（t） |  |  | 预制构件用量比例（%） |  |  |
| 非预制构件重量（t） |  |  |  |  |  |

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑及结构专业图纸的设计说明：应体现预制构件的应用位置、材质说明和尺寸大小；

2. 预制构件用量比例计算书：应体现预制构件的应用位置、应用的量，并与概预算清单中的数据一致；

3. 工程材料用量概预算清单：应在表中明确材料名称及相关型号；

4. 如因所在地运输距离100km范围内无预制构件企业而不参评，需提供情况说明。

实际提交材料：

- 7.2.6 采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。（总分 6 分）

1)	得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 居住建筑 | 采用整体化定型设计的厨房 |  | 3 |  |
|  | 采用整体化定型设计的卫生间 |  | 3 |  |
| □ 公共建筑 | □旅馆 | 采用整体化定型设计的厨房 | 不参评 |  |
|  |  | 采用整体化定型设计的卫生间 | 3 |  |
|  | □饭店 | 采用整体化定型设计的厨房 | 3 |  |
|  |  | 采用整体化定型设计的卫生间 | 3 |  |
|  | □非旅馆和饭店建筑 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 6 | 不参评 |

2)	评价要点

以下部分是否采用整体化定型设计：□厨房 □卫浴间

简要说明本项目采用整体定型设计的内容。（200 字以内）。

本条适用于居住建筑和旅馆建筑，本建筑为学生宿舍建筑，不参评

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑及装修专业图纸及设计说明：应说明整体化定型设计相关内容，应提交体现整体化定型设计的厨房和卫浴间内部布置的平面图、厨房和卫浴间详图；

2. 选用产品清单：应体现选用的整体化定型设计的厨房和卫浴间，并与图纸一致。

实际提交材料：

- Ⅱ 材料选用

- 7.2.7  选用本地生产的建筑材料。（总分 9分）

设计阶段不参评

- 7.2.8  现浇混凝土采用预拌混凝土。（总分 8 分）

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部采用预拌混凝土 | 8 | 8 |
| 2 | 距项目施工现场50km范围内无预拌混凝土供应 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2）评价要点

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、□否

3）证明材料

提交材料及要求：

1. 结构专业图纸及设计说明：应说明混凝土的强度等级和使用部位，并证明现浇混凝土全部采用预拌混凝土以及是否符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定；

2. 如因距项目施工现场50km范围内无预拌混凝土供应而不参评，需提供情况说明。

实际提交材料：

结构专业图纸及设计说明

- 7.2.9  建筑砂浆采用预拌砂浆。（总分 5 分）

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑砂浆采用预拌砂浆的比例 | 50% | 3 |  |
| 2 |  | 100% | 5 | 5 |
| 3 | 距项目施工现场500km范围内无干混砂浆供应，且50km范围内没有湿混砂浆供应 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 5 | 5 |

2）评价要点

建筑砂浆采用预拌砂浆：☑是（采用比例     100  %） □否

3）证明材料

提交材料及要求：

1. 结构专业施工图及设计说明：应说明预拌砂浆使用的种类、等级及使用的部位、用途，以及是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定；

2. 如因距项目施工现场500km范围内无干混砂浆供应，且50km范围内没有湿混砂浆供应而不参评，需提供情况说明。

实际提交材料：

建筑、结构专业图纸及设计说明

- 7.2.10 采用通过认证的绿色建材。通过认证或备案的绿色建材应用比例达到50%，得1分；达到70%，得2分。（总分2分）

设计阶段不参评

- 7.2.11 合理采用高强建筑结构材料。（总分8分）

1）得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☑ 混凝土结构 | 400MPa 级及以上受力普通钢筋的比例 Rsb | 30%≤Rsb＜50% | 2 |  |
|  |  | 50%≤Rsb＜70% | 4 |  |
|  |  | 70%≤Rsb＜85% | 6 |  |
|  |  | Rsb≤85% | 8 | 8 |
|  | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例 | 50% | 8 |  |
| □ 钢结构 | Q345及以上高强度钢材用量占钢材总量的比例达到50% |  | 6 |  |
|  | Q345及以上高强度钢材用量占钢材总量的比例达到70% |  | 8 |  |
| □ 混合结构 | 混凝土结构部分，参照第1款要求（混凝土结构） |  | 2~8 |  |
|  | 钢结构部分，参照第2款要求（钢结构） |  | 2~8 |  |
| □其他 | □砌体结构 □木结构 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 8 | 8 |

2）评价要点

混凝土结构建筑的主体结构400MPa级及以上受力普通钢筋用量   1017   t，受力普通钢筋总用量1017 t，400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例  100  %

混凝土结构或混合结构中竖向承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量      t，竖向承重结构中混凝土总用量     t，强度等级在C50（或以上）混凝土占竖向承重结构中混凝土总量的比例         %

钢结构建筑或混合结构中Q345及以上高强钢材用量        t，钢材总用量     t，Q345及以上高强钢材用量的比例        t

3）证明材料

提交材料及要求：

1. 结构专业图纸及设计说明：应说明高强度材料的强度等级及使用部位，配筋图应明确构件使用高强度材料的强度等级及位置；

2. 所采用的高强度材料用量比例计算书：混凝土结构应提供高强钢筋的使用比例计算书、竖向承重结构高强混凝土的使用比例计算书；钢结构中高强度钢的比例计算书；混合结构应提供高强钢筋的使用比例计算书、竖向承重结构高强混凝土的使用比例计算书和高强度钢的比例计算书。

实际提交材料：

见结构施工图

- 7.2.12 合理采用高耐久性建筑结构材料。（总分 5 分）

1）得分自评

| 类型 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| □混凝土结构 | 高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50% | 5 |  |
| □钢结构 | 采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料 | 5 |  |
| □其他 | □砌体结构 □木结构 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 5 | 0 |

2）评价要点

混凝土结构：

是否采用高耐久性能混凝土：□是（高耐久性混凝土用量       t，混凝土总用量      t，高耐久性混凝土占混凝土总量的比例为       %）否

高耐久性混凝土的性能要求是否满足相关标准的要求：□是 □否

钢结构：

是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料：□是 □否

耐候结构钢是否符合《耐候结构钢》GB/T 4171的要求：□是 □否，耐候性防腐涂料是否符合《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224-2007中Ⅱ型面漆和长效型底漆的要求：□是 □否

3）证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑、结构专业图纸及设计说明：应说明采用高耐久性建筑结构材料、性能要求及应用量；

2. 高耐久性混凝土材料用量比例计算书：应说明高耐久性的高性能混凝土的使用比例。

实际提交材料：

- 7.2.13 采用可再利用材料和可再循环材料。（总分 10 分）

1）得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □住宅建筑 | 可再利用材料和可再循环材料用量比例 | 6% | 8 |  |
|  |  | 10% | 10 |  |
| 公共建筑 | 可再利用材料和可再循环材料用量比例 | 10% | 8 |  |
|  |  | 15% | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

2）评价要点

| 建筑材料种类 |  | 体积（m3） | 密度（kg/ m3） | 质量（kg） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 可再利用材料 | 旧制品 |  |  | 120 | 脚手架 |
|  | 旧部品 |  |  |  |  |
|  | 旧型材 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |
| □ 可再循环材料 | 钢材 |  |  | 1017 | 钢筋 |
|  | 铜 |  |  |  |  |
|  | 木材（不含施工时的木制模板） |  |  |  |  |
|  | 铝合金型材 |  |  |  |  |
|  | 石膏制品 |  |  |  |  |
|  | 木窗玻璃 |  |  |  |  |
|  | 玻璃幕墙 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |
| □ 其他材料 | 混凝土 |  |  |  |  |
|  | 建筑砂浆 |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆 |  |  |  |  |
|  | 屋面卷材 |  |  |  |  |
|  | 石材 |  |  |  |  |
|  | 砌块 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |
| 可再利用材料和可再循环材料总重量（t） |  | 1137 | 建筑材料总重量（t）7520 |  |  |
| 可再利用和可再循环材料使用重量所占所有建筑材料总重量的比例（%） 15.12 |  |  |  |  |  |

注：如某种材料不仅有一种规格，需提供附加报告，提供每种规格材料的具体用量及使用部位。如钢筋，同时使用HRB400级、HRB335级等规格，须提供每种规格钢筋的具体用量及使用部位。

3）证明材料

提交材料及要求：

1. 工程概预算材料清单：应提供完整的的工程量统计；

2. 可再利用材料和可再循环材料利用比例计算书：内容应与图纸及工程概预算材料清单一致。

实际提交材料：

建筑、结构施工图

- 7.2.14  使用以废弃物为原料生产的建筑材料。（总分 5 分）

设计阶段不参评

- 7.2.15  合理采用耐久性好、易维护的装饰修建筑材料。（总分 5 分）

设计阶段不参评

- 7.2.16  采用建筑保温与结构一体化技术。（总分2分）

1）得分自评

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 采用建筑保温与结构一体化技术 | 2 | 2 |
| 合计 | 2 | 2 |

2）评价要点

采用建筑保温与结构一体化技术：是、□否

简要论述该项技术做法：

3）证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业施工图及设计说明；

2. 结构施工图及设计说明。

实际提交材料：

建筑施工图

- 8  室内环境质量

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 分数 | 不参 评分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | Y |  | √ |
|  | 8.1.2 | 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设 计规范》GB 50118中的低限要求。 | Y |  | √ |
|  | 8.1.3 | 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。 | Y |  | √ |
|  | 8.1.4 | 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。 | Y |  | √ |
|  | 8.1.5 | 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。 | Y |  | √ |
|  | 8.1.6 | 屋顶和东西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 | Y |  | √ |
|  | 8.1.7 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空 气质量标准》GB/T 18883的有关规定。 | Y | √ | 不参评 |
| 室内声环 境 | 8.2.1 | 主要功能房间室内噪声级。 | 6 |  | 3 |
|  | 8.2.2 | 主要功能房间的隔声性能良好。 | 9 |  | 6 |
|  | 8.2.3 | 采取减少噪声干扰的措施。 | 4 |  | 2 |
|  | 8.2.4 | 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。 | 3 | 3 |  |
| 室内光环 境与视野 | 8.2.5 | 建筑主要功能房间具有良好的户外视野。 | 3 |  | 3 |
|  | 8.2.6 | 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的要求。 | 8 |  | 4 |
|  | 8.2.7 | 改善建筑室内天然采光效果。 | 14 |  | 14 |
| 室内热湿 环境 | 8.2.8 | 采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。 | 12 |  | 0 |
|  | 8.2.9 | 供暖空调系统末端现场可独立调节。 | 8 |  | 8 |
| 室内空气 质量 | 8.2.10 | 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。 | 13 |  | 0 |
|  | 8.2.11 | 气流组织合理。 | 7 |  | 7 |
|  | 8.2.12 | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大 的区域设置室内空气质量监控系统。 | 8 |  | 0 |
|  | 8.2.13 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | 4 | 4 |  |
|  | 8.2.14 | 应采用低挥发性油漆和其他饰面、密封剂、粘合剂等环保产品，使用低（VOC）含量，并无毒的装修产品，采取低醛或无醛板材，减少对室内空气的污染。 | 1 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 8 | 47 |

- 8.1 控制项

- 8.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

1)  达标自评

达标；□不达标

- 评价要点

请简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（300 字以内）

主要功能房间室维护结构满足隔声要求

周围无噪声源

主要功能房间室内噪声值：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值[dB(A)] | 允许噪声级（A 声级，dB） |
| --- | --- | --- |
| 宿舍 | 45 | 45 |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 环评报告书（表）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

2. 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；

3. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；

4. 室内噪声级预测分析报告：应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声性能及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪 声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预 测值。

实际提交材料：

建筑施工图

总平面图

- 8.1.2  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

1)	达标自评

达标；□不达标

2) 评价要点

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限制[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宿舍 | 隔墙 | 45 | 45 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限制[dB(A)] |
|  | 宿舍 | 楼板 | 45 | 75 |

请简要说明建筑围护结构隔声措施。（300 字以内）

楼板采用 GBF薄壁方箱结构形式，宿舍间隔墙采用200厚加气混凝土墙。

外门窗均为中空玻璃，空气隔声性能等级：不低于3级（30dB)

主入口处设门斗

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型， 应提供围护结构做法详图；

2. 新型门窗请提供空气声隔声性能检测报告。

实际提交材料：

建筑施工图

- 8.1.3 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

1)	达标自评

达标；□不达标

2)	评价要点

| 房间类型 | 照度（Lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 照度均匀度（U0） |  | 一般显色指数（R0） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 |
| 厨房 | 180.4 | 200 | 22 | 22 | 0.7 | 0.7 | 80 | 80 |
| 餐厅 | 213.8 | 200 | 22 | 22 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |

请简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施。（200字以内）

室内照明选用高效节能灯具,配备符合国家标准的电子镇流器(功率因数大于0.9).灯具控制根据使用与管理的具体情况采用分散控制的方式,并充分考虑天然光,合理选择每个开关控制灯具的数量.开关等电器设备选用国家认可的节能型产品。

3)	证明材料

提交清单及要求 ：

1. 电气专业图纸及设计说明：应说明功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容；

2. 照明计算书：应包括主要功能房间照度的计算结果、所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容；

3. 灯具与光源选型产品说明书及检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

电气设计说明，照明平面图

- 8.1.4  采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。

1) 达标自评

达标；□不达标；□不参评（未采用集中供暖空调系统的建筑可不参评）

2)	评价要点

| 房间类型 | 人员密度（人/m2） | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季空调 | 冬季采暖 | 夏季 | 冬季 | 设计值 | 标准值 |
| 宿舍 | 0.2 | 26 | 18 | / | / | 4.5次/h | 2次/h |

3)	证明材料

提交清单及要求：

暖通业图纸及设计说明：应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括温湿度和新风量等，并明确参照的设计标准，设备材料表应体现新风机组的风量、冷水机组的制冷量和制热量等参数，应提供为达到设计参数所采用的空调系统图纸，包括温湿度调节设施、风速保障和调节措施、新风量设计值和新风量控制措施等。

实际提交材料：

暖通设计说明、施工图

- 8.1.5  在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。

1) 达标自评

达标；□不达标；□不参评（项目所在地为温和地区、夏热冬暖地区，或项目没有采暖需求，可不参评）

2) 评价要点

请简要说明建筑围护结构的防结露措施。（200 字以内）

建筑冷热桥部位抹30厚膨胀玻化微珠保温砂浆，

外门窗框与墙体之间的缝隙，采用发泡聚氨酯填堵，并用密封膏嵌缝

围护结构内表面温度

| 类型 | 设计工况下内表面温度（℃） | 室内空气露点温度（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |
| 外窗 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应体现温湿度等室内设计参数及参照的设计标准；

2. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构（外墙、屋面、外窗等）的形式，围护结构详图应包括不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式，体现防结露措施构造做法；

3. 结露验算计算书：应详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的结论。

实际提交材料：

建筑施工图、节能表、计算书

暖通专业计算书

- 8.1.6  屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求。

1)	达标自评

达标；□不达标

2)	评价要点

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 东外墙 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 西外墙 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑热工设计参数，应提供围护结构做法详图；

2. 屋顶和东、西外墙内表面温度计算说明书：应包括围护结构做法、热工性能的说明、各围护结构内表面温度计算的详细过程。

实际提交材料：

建筑施工图设计说明

- 8.1.7 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定。

设计阶段不参评

- 8.2 评分项

- I 室内声环境

- 8.2.1 主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限标准限值。（总分 6 分）

1)	自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内噪声级达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 3 |
| 2 | 室内噪声级达到高要求标准限值 | 6 |  |
| 合计 |  | 6 | 3 |

2)	评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施。（300 字以内）

选用低噪声室内机和通风设备，运行噪声不大于45db（A）

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间 | 室内噪声值[dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂 | 45 | 45 |  |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 环评报告书（表）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

2. 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；

3. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；

4. 室内噪声级预测分析报告：应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声性能及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。

实际提交材料：

建筑施工图

暖通设计说明、设备表

- 8.2.2  主要功能房间的隔声性能良好。（总分 9 分）

1)	自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 达到高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 3 |
|  |  | 达到高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔 声性能 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 3 |
|  |  | 达到高要求标准限值 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 9 | 6 |

2)	评价要点

请简要说明建筑周边主要噪声源，围护结构隔声措施。

教室部分的楼板采用GBF薄壁方箱结构形式，教室间隔墙采用200厚加气混凝土墙

建筑外门窗空气隔声性能等级：不低于3级（30dB)

建筑物周边无噪声源

主要功能房间的隔声性能（限值平均值按四舍五入取整）

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限制[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宿舍 | 隔墙 | 45 | 45 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限制[dB(A)] |
|  | 宿舍 | 楼板 | 45 | 75 |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型，应提供围护结构做法详图；

2. 新型门窗或楼板，应提供检测报告。

实际提交材料：

建筑施工图

- 8.2.3  采取减少噪声干扰的措施。（总分 4 分）

1)	自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰 | 2 | 2 |
| 2 | 采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于 50% | 2 | 0 |
| 合计 |  | 4 | 2 |

2)	评价要点

请简要说明建筑外界噪声源的情况、建筑平面布局和空间功能安排（如变配电房、水泵房等设备用房的位置、电梯间的位置等）、对应的降噪措施。（200 字以内）

本建筑物无明显的噪声干扰设备房，且周围无噪声源。电梯远离宿舍布置。

是否采用同层排水技术或其他降低排水噪声的措施：□是（使用率           %）否

请简要说明建筑排水系统形式和采取的降噪措施。（200字以内）

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 环评报告书（表）：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

2. 总平面图：应反映项目周边交通干道位置；

3. 建筑专业图纸及设计说明：应说明相关隔振降噪措施，平面图应反映设备机房、电梯间等噪声源位置；

4. 暖通专业图纸及设计说明：应说明设备机房的位置，应提供机房详图；

5. 给排水专业图纸及设计说明：应说明排水系统形式、排水管材选用情况，应提交排水系统图、同层排水详图。

实际提交材料：

总平面图及建筑图纸

- 8.2.4 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。（总分 3 分）

1)	自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求 | 3 | 0 |
| 2 | 项目为居住建筑 | 不参评 |  |
| 3 | 项目中不含有声学要求房间（多功能厅、接待厅、大型会议室、讲堂、音乐厅、教室等）的公共建筑 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 3 | 不参评 |

2)	评价要点

项目内的有声学要求的重要房间：□多功能厅  □接待厅  □大型会议室  □讲堂  □音乐厅  教室  □餐厅  □其他

如有上述房间，请简要说明专项声学设计方案，包括建筑声学或扩声设计，混响时间、噪声控制等设计要点。（300字内）

本建筑内未进行专项的声学设计。

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑平面图：应反映建筑的功能房间类型；

2. 建筑声学与扩声系统图纸：应反映有声学要求房间的专项设计措施；建筑声学设计主要应包括体型设计、混响时间设计与计算、噪声控制设计与计算等方面的内容；扩声系统设计应包括最大声压级、传声频率特性、传声增益、声场不均匀度、语言清晰度等设计指标，设备配置及产品资料、系统连接图、扬声器布置图、计算机模拟辅助设计成果等；

3. 声学设计专项报告：应包括建筑声学设计及扩声系统设计（如设有扩声系统）的过程。

实际提交材料：

- II 室内光环境与视野

- 8.2.5  建筑主要功能房间具有良好的户外视野。（总分 3 分）

1)	得分自评

| 项目类型 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| □居住建筑 | 居住建筑与相邻建筑的直接间距超过 18m | 3 |  |
| 公共建筑 | 公共建筑主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 3 | 3 |

2)	评价要点

□ 居住建筑

相邻建筑为                              ，相邻建筑的水平视线距离                      m ，

如超过18m是否至少有一面外墙无窗户：□是   □否

 公共建筑

最不利楼层的主要功能房间（除走廊、核心筒、卫生间、电梯间等特殊功能房间外），是否出现无法看到室外自然环境或存在构筑物或周边建筑物造成明显视线干扰的情况：□是（位置                   ）   否

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 总平面图：体现项目场地内建筑布局、体型和相对位置，并标明住宅楼（相邻建筑）之间的直接间距；

2. 建筑专业图纸及设计说明：平面图应反映最不利楼层楼层的房间布局、门窗位置，立面图和门窗表应反映最不利楼层的门窗位置、门窗高度等信息；

3. 视野分析报告：结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间的中心点 1.5m 高位置的视野情况。

实际提交材料：

总平面图

- 8.2.6  主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033 的要求。（总分 8 分）

1)	得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □居住建筑 | 卧室、起居室的窗地面积比达到 1/6 |  | 6 |  |
|  | 卧室、起居室的窗地面积比达到 1/5 |  | 8 |  |
| 公共建筑 | 主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例RA | 60%≤RA＜65% | 4 | 4 |
|  |  | 65%≤RA＜70% | 5 |  |
|  |  | 70%≤RA＜75% | 6 |  |
|  |  | 75%≤RA＜80% | 7 |  |
|  |  | RA≥80% | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 | 4 |

2)	评价要点

| □ 居住 建筑 | 房间类型 | 采光等级 | 外窗类型(侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗) | 窗地面积比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实际值 | 标准要求 |
| 公共建筑 | 分析区域 | 主要功能空间面积(m2) | 天然采光达标面积(m2) | 采光达标比例(%) |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应提交平面图、剖面图及门窗表，体现不同户型或使用功能的房间布局、窗户位置及尺寸；

2. 窗地面积比计算说明书：应包括对各典型户型内各空间的窗地面积比例计算说明，并与图纸一致；

3. 采光计算报告：应包括各层主要功能房间采光计算说明并统计达标的面积；应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等。

实际提交材料：

建筑设计说明及门窗表

- 8.2.7  改善建筑室内天然采光效果。（总分 14 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间有合理的控制眩光措施 |  | 6 | 6 |
| 2 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例不低于 60%（无内区或为住宅建筑可直接得分） |  | 4 | 4 |
| 3 | 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例RA | 5%≤RA＜10% | 1 | 4 |
|  |  | 10%≤RA＜15% | 2 |  |
|  |  | 15%≤RA＜20% | 3 |  |
|  |  | RA≥20% | 4 |  |
|  |  | 无地下室直接得分 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 14 | 14 |

2)	评价要点

请简要说明主要功能房间控制眩光的措施。（200 字以内）

采光系数达标统计

| 内区 | 分析区域 | 主要功能空间面积(m2) | 内区面积(m2) | 采光达标面积(m2) | 达标比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 地下 空间 | 分析区域 | 首层地下室面积（m2） |  | 采光达标面积(m2) | 达标比例(%) |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应体现室内防眩光、改善天然采光均匀度的设计措施，门窗等天然采光开口、功能空间的设置等采取防眩光措施；

2. 天然采光模拟计算报告：应包括眩光计算、采光系数计算、面积统计等内容；应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等。

实际提交材料：

本建筑物无地下室

- III 室内热湿环境

- 8.2.8  采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。（总分 12 分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到 25% | 6 |  |
| 2 | 外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到 50% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 | 0 |

2)  评价要点

请简要说明所采用的可控遮阳调节措施及使用位置。（200 字以内）

本建筑采用遮阳玻璃，不可调节。

采取可控遮阳的面积统计

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  | 数量(个) | 采取可控遮阳调节措施面积(m2) | 采取可控遮阳调节措施面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度(m) | 高度(m) |  |  |  |
| 采取可控这样调节措施面积比例总计(%) |  |  |  |  |  |

3)  证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：门窗表应体现窗户或透明幕墙的位置及尺寸，立面图应体现可控遮阳措施的设计；

2. 遮阳系统详图：应提供遮阳系统详细的控制安装节点图，遮阳系统的平面图、立面图；

3. 遮阳设计说明与可控遮阳覆盖率计算参数表：应对建筑透明围护结构总面积、有太阳直射部分的面积及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计，并体现可控遮阳覆盖率的计算过程。

实际提交材料：

- 8.2.9  供暖空调系统末端现场可独立调节。（总分 8 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例达到 70% | 4 | 8 |
| 2 | 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例达到 90% | 8 |  |
| 3 | 项目未设有集中供暖空调系统 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2)	评价要点

主要功能房间个数为    148 ，空调末端可独立调节的房间个数为     148   ， 比例为      100% 。

简述所采用的供暖、空调系统末端形式和调节方式。（200 字以内）

本建筑各房间室内空调机均可独立控制，可根据需要进行调节。

散热器前均设三通温控阀，可进行室温调节。

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应对说明主要功能空间的末端类型和调节方式，平面图应体现主要功能房间的末端形式；

2. 供暖、空调末端调节装置产品说明书及检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

暖通施工图纸，设计说明

- IV 室内空气质量

- 8.2.10 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。（总分 13 分）

1)	自评得分

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 居住 建筑 | 通风开口面积与房间地板面积的比例不小于 5% |  | 10 |  |
|  | 项目设有明卫 |  | 3 |  |
| 公共 建筑 | 公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的 面积比例RR | 60%≤RR＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤RR＜70% | 7 |  |
|  |  | 70%≤RR＜75% | 8 |  |
|  |  | 75%≤RR＜80% | 9 |  |
|  |  | 80%≤RR＜85% | 10 |  |
|  |  | 85%≤RR＜90% | 11 |  |
|  |  | 90%≤RR＜95% | 12 |  |
|  |  | RR≥95% | 13 |  |
| 合计 |  |  | 13 | 0 |

2)	评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒    √寒冷

□ 居住建筑

是否每套住宅均有至少1个明卫：□是  □否，进行了优化设计的部分：□建筑空间  □平面布局

□构造设计

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：

| 功能房间类型 | 通风开口面积与房间地板面积比 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

√ 公共建筑

进行了优化设计的部分：□建筑空间  □平面布局  □构造设计

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计

| 分析区域 | 主要功能空间面积(m2) | 达标面积 | 通风达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

本项目没有采取此项措施

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：各层平面图应体现卫生间开窗和通风优化措施的落实情况，门窗表应体现窗户位置及尺寸、开启方式；

2. 主要功能房间通风开口面积比例计算书：应包括不同户型不同房间类型的通风开口面积、地板面积及二者比例统计；

3. 自然通风模拟分析报告：应体现采用的模拟软件名称及版本、模拟工况边界条件描述、气象参数选择、可开启部分尺寸描述、模拟结果，体现优化前后的通风效果对比；

4. 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例计算书：应包括主要功能房间的面积、达标面积及二者比例统计。

实际提交材料：

本项目没有采取此项措施

- 8.2.11  气流组织合理。（总分 7 分）

1)	自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境参数设计要求 | 4 | 4 |
| 2 | 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 7 | 7 |

2)	评价要点

请简要说明建筑重要功能区域气流组织形式以及热环境保证措施。（200字以内）

请简要说明建筑中防止污浊空气或者污染物串通到其他空间或者室外的措施。（200字以内）

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 暖通专业图纸设计说明：应说明重要功能区域环境设计参数以及气流组织和卫生间、餐厅等区域的排风系统，平面图应体现主要功能区域的末端风口位置及尺寸、卫生间及餐厅的排风设备及排风口布置；

2. 高大空间重要功能区域气流组织模拟报告：应包括模拟的工况、边界参数设置、模拟结果等。

实际提交材料：

暖通施工图纸，设计说明

- 8.2.12  主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。（总分 8 分）

1)	自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动 | 5 | 0 |
| 2 | 实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动 | 3 | 0 |
| 3 | 住宅建筑 | 不参评 |  |
| 4 | 未设集中通风空调系统的公共建筑 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 8 | 0 |

2)	评价要点

建筑类型：□居住建筑  √不设集中通风空调系统的公共建筑  □有人员密度较高且随时间变化大的区域设置的室内空气质量监控系统：□二氧化碳浓度监测装置  □甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置二氧化碳浓度监测装置是否实现数据采集和报警：□是（是否与新风系统联动：□是  □否）□否

甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置是否实现超标报警：□是（是否与通风系统联动：□是  □否）□否

请简要说明室内空气质量监控系统监控参数、监测点布局以及控制策略。（200 字以内）

本建筑未设室内空气质量监控系统

本建筑未设集中通风空调系统

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明室内通风系统设计以及空气质量监控系统，平面图应体现空气质量监 测传感器的位置；

2. 电气专业图纸及设计说明：BA 监控系统原理图应包括室内空气质量监控系统以及联动策略，BA 监控系统点位表应体现空气质量监测传感器的点数。

实际提交材料：

- 8.2.13  地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。（总分4分）

1)	自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置 | 4 |  |
| 2 | 项目为设地下车库 | 不参评 | 不参评 |
| 合计 |  | 4 | 不参评 |

2)	评价要点

请简要说明地下车库 CO 浓度监测装置布点情况以及控制策略（如项目为设地下车库，需对该情况进行说明）。（200 字以内）

本建筑地上六层，无地下建筑，未设地下车库。

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明地下车库通风系统设计以及一氧化碳浓度监测装置，地下车库各层面图应体现空气质量监测传感器的位置；

2. 电气专业图纸及设计说明：BA 监控系统原理图应包括一氧化碳监控系统以及联动系统控制，BA 监控系统点位表应体现地下车库一氧化碳监测传感器的点数。

实际提交材料：

建筑施工图

- 8.2.14  应采用低挥发性油漆和其他饰面、密封剂、粘合剂等环保产品，使用低（VOC）含量，并且无毒的装修产品，采取低醛或无醛板材，减少对室内空气的污染。（总分1分）

设计阶段不参评。

- 11  提高与创新

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能提高 | 11.2.1 | 围护结构热工性能比河北省现行相关建筑节能设计标准的规定高 20 %，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到 15 %. | 2 |  |
|  | 11.2.2 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节设计标准》GB 50189 的规定以及现行有关 国家标准能效节能评价值的要求。 | 1 |  |
|  | 11.2.3 | 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利率不低于 70%。 | 1 |  |
|  | 11.2.4 | 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的 1 级。 | 1 |  |
|  | 11.2.5 | 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。 | 1 |  |
|  | 11.2.6 | 对主要功能房间采取有效的空气处理措施。 | 1 |  |
|  | 11.2.7 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空 气质量》GB/T 18883 规定限值的 70%。 | 1 |  |
| 创新 | 11.2.8 | 建筑方案充分考虑所在地域的气候、环境、资源，结合场特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高源资 利用效率和建筑性能。 | 2 |  |
|  | 11.2.9 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。 | 1 |  |
|  | 11.2.10 | 公共建筑采用能源管理系统，检测建筑能耗，进行数据挖掘和分析管理，并实现按冷热量计量收费，有效降低建筑总体能耗。 | 1 |  |
|  | 11.2.11 | 采用被动式低能耗建筑节能设计标准进行设计、施工及管理。 | 2 |  |
|  | 11.2.12 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。 | 2 |  |
|  | 11.2.13 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 1 |  |
|  | 11.2.14 | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。 | 2 |  |
| 合计（不得超过 10 分） |  |  | 19 | 0 |

- 11.2.1 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高 20%，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到 15%。（总分 2 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高20% | 2 |  |
| 2 | 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到 15% | 2 |  |
| 合计 |  | 2 | 0 |

2）评价要点

建筑类型：□居住建筑 □公共建筑 （□甲类 □乙类），建筑面积                         m2

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和

参评建筑执行的建筑节能设计标准：

围护结构热工性能指标比较

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照 建筑 | 提高比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型Ⅰ | 类型Ⅱ | 类型Ⅲ |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热 系数 K | 东向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳 系数 SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透光部分面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数 K |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数 SC |  | — |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型、类型、类型”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

供暖空调全年计算负荷比较

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| 负荷降低幅度 | ％ |  |  |

注：此处的负荷，指的是能耗。

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；

2. 供暖空调全年计算负荷报告：应体现软件名称、软件版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。

实际提交资料：

- 11.2.2 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求。（总分1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效由于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 | 0 |

2）评价要点

请简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式。（200 字以内）

冷热源机组性能参数

| 机组类型 | 设备型号 | 额定制冷量（kW） | 能效指标（W/W） |  | 提高或降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |
| 单元式空气调节机、风管 送风式和屋顶式空调机组 |  |  |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |

| 机组类型 | 设备型号 | 参数类别 | 能效指标 |  | 提高或降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（直燃型） |  | 制冷性能参数 |  |  |  |
|  |  | 制热性能参数 |  |  |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（蒸汽型） |  | 单位制冷量蒸汽耗量 |  |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 热效率（%） |  | 提高或降低幅度（百分点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |
| 锅炉 | 燃煤 |  |  |  |  |
|  | 燃油、燃气 |  |  |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 能效指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能效等级 | 节能评价值要求 |
| 房间空气调节器 |  |  |  |  |
| 家用热水炉 采暖炉（单采暖）或采暖炉（两用型）供暖 | 额定热负荷 |  |  |  |
|  | ≤50%额定热符合 |  |  |  |

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明，机房详图应体现机组位置及尺寸；

2. 暖通设备清单及冷热源机组产品说明书或检测报告：应包括相关设备性能参数的完整详细说明及型式检验报告。

实际提交资料：

- 11.2.3 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利率不低于 70%。（总分1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利率不低于 70% | 1 |  |
| 合计 |  | 1 | 0 |

2）评价要点

请简要说明分布式热电冷联供系统的负荷预测、系统配置、运行模式、系统形式、设备选型、系统能力、紧急和环保效益等方面。（300 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 分布式热电冷联供系统图纸及设计说明：应包括系统形式、设备选型及系统能力等；

2. 计算分析报告：应包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益、系统全年能源综合利用率计算等。

实际提交资料：

- 11.2.4 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的 1 级。（总分 1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的 1 级。 | 1 | 0 |
| 合计 |  | 1 | 0 |

2）评价要点

土建与装修一体化设计项目：□是 □否

节水器具清单

| 节水器具名称 | 流量或用水量 | 是否符合用水效率1级要求 |
| --- | --- | --- |
| □水嘴 | L/s | □是(0.100) □否 |
| □单档坐便器 | L | □是(4.0) □否 |
| □双档坐便器（大档/小档） | L/L | □是(4.5/3.0) □否 |
| □大便器冲洗阀 | L | □是(4.0) □否 |
| □小便器 | L | □是(2.0) □否 |
| □小便器冲洗阀 | L | □是(2.0) □否 |
| □淋浴器 | L/s | □是(0.08) □否 |

注：当存在不同型号的节水器具时，以满足最低等级要求的为准。

非土建与装修一体化设计项目，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定。（100 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数及用水效率等级；

2. 节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数、用水效率等级，并与设计说明一致；

3. 非土建装修一体化设计的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、实施方案和保障措施。

实际提交资料：

- 11.2.5 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。（总分 1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 | 0 |

2）评价要点

项目采用的建筑结构类型：□钢结构  □木结构  □预制构件用量比例不小于 60%  □其他

请结合项目实际情况对建筑结构体系进行简要说明。（300 字以内）

简述对所采用的结构体系的优化措施。（200 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 结构专业图纸及设计说明：应说明采用的结构体系，按地上地下分别列表说明各强度等级主要建筑材料的总用量、每单位建筑平方米的用量，各层的建筑面积、主要使用功能及层高；

2. 预制构件用量比例计算书：应体现预制构件的应用位置、应用量，并与概预算清单中的数据一致；

3. 结构体系优化论证材料：应包括各水平、竖向分体系，基坑支护方案，并论证其资源消耗和环境影响；

4. 工程材料用量概预算清单：应在表中明确材料名称及相关型号。

实际提交资料：

- 11.2.6 对主要功能房间采取有效的空气处理措施。（总分 1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对主要功能房间采取有效的空气处理措施 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 | 0 |

2）评价要点

请简要说明对主要功能房间（包括间歇性人员密度较高的空间或区域，如会议室；以及人员经常停留的空间或区域，如办公室）采取的空气处理措施，包括对空气的温度（加热、冷却）、湿度（加湿、除湿）、洁净度（过滤、净化）等的处理。（300 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明空气处理措施的原理、位置、功能、控制方式；

2. 空气处理措施专项报告：应分析处理措施的有效性；

3. 空气处理措施产品说明书或检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交资料：

- 11.2.7 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污 染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量》GB/T18883规定限值的 70%。（总分 1 分）

设计阶段不参评

- 11.2.8  建筑方案充分考虑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高源资利用效率和建筑性能。（总分 2 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑方案充分考虑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高资源利用效率和建筑性能。 | 2 |  |
| 合计 |  | 2 | 0 |

2）评价要点

相关条文得分情况：4.2.13条           分，5.2.3条           分，7.2.1条           分，8.2.7条          分，8.2.10条             分（得分填写格式为  实际得分/该项总分）

请简要说明建筑方案在提高资源利用效率和建筑性能方面的措施，应考虑项目所在地域的气候、环境、资源影响，并结合场地特征和建筑功能。（300 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑设计优化方案：应包括项目所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，并与相关图纸一致；

2. 专项分析论证报告：应突出建筑设计方案在提高能源利用效率和建筑性能方面的综合效果，包括场地微环境微气候、建筑物造型、天然采光、自然通风、保温隔热、材料选用、人性化设计等方面效果的显著 改善或提升。

实际提交资料：

- 11.2.9  合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（总分 1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用废弃场地进行建设 | 1 |  |
| 2 | 充分利尚可使用的旧建筑 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 | 0 |

2）评价要点

是否选用废弃地：□是 □否，废弃地原状为：               ；

保留和利用的旧建筑部分为：□立面、□主体结构、□整体。

请简要说明废弃地、旧建筑利用前的基本情况，项目如何对废弃地、旧建筑进行的利用。（300 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

2. 旧建筑结构检测报告或旧建筑结构检测报告：应由具有资质的第三方提供；

3. 旧建筑利用专项报告：应包括相关图纸及照片，标出旧建筑位置，说明旧建筑的功能、面积等基本情况；

4. 废弃场地利用专项报告：应包括相关图纸及照片，标明废弃场地区域，说明废弃场地的检测结果和处理措施；

5. 建筑专业图纸及设计说明：应体现对废弃场地利用和对旧建筑部分保留和利用。

实际提交资料：

- 11.2.10 公共建筑采用能源管理系统，监测建筑能耗，进行数据挖掘和分析管理，并实现按冷热计量收费，有效降低建筑总体能耗。（总分 1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用能源管理系统，监测建筑能耗，对数据挖掘和分析管理，按冷热计量收费，降低建筑总体能耗。 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 | 0 |

2）评价要点

简要说明能源管理系统的设计方案。（300 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 能源管理系统专项设计图纸及详细说明；

2. 电气专业建筑智能化施工图及设计说明；

3. 暖通专业建筑施工图及设计说明。

实际提交资料：

- 11.2.11 采用被动式低能耗建筑节能谁标准进行设计、施工及管理。（总分 2 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用被动式低能耗建筑节能设计标准进行设计、施工及管理 | 2 |  |
| 合计 |  | 2 | 0 |

2）评价要点

简要说明建筑设计阶段的设计参数、能耗数值及关键节点设计情况。（200 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1.  建筑设计施工全套图纸及设计说明：包括关键节点图、关键部位做法；

2.  相关能耗模拟分析报告。

实际提交资料：

- 11.2.12 应用建筑信息模型（BIM）技术。（总分 2 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM应用于建筑规划设计、施工建造和运行维护的 | 1个阶段 | 1 |  |
| 2 |  | 2个或2个以上阶段 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 2 | 0 |

2）评价要点

简要说明 BIM 在各阶段的应用情况，应用效果。（200 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

BIM 技术应用报告：应包括不同阶段不同专业的的协同工作内容、软件使用、模型的建立情况及截图、应用范围、效果（效率和效益）提升等。

实际提交资料：

- 11.2.13  进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。（总分1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 | 0 |

2）评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产及运输）

请简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。（300 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

碳排放计算分析报告：应说明采用的标准、计算方法和依据、采取的具体减排措施。

实际提交资料：

- 11.2.14  采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。（总分 2 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他技术和管理创新 | 采取一项 | 1 |  |
| 2 |  | 采取两项及以上 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 2 |  |

2）评价要点

其他创新设计内容为：□节约能源资源、□保护生态环境、□保障安全健康；

请简要说明创新的内容，具备的社会和经济效益。（200 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 创新技术分析论证报告及相关证明：应包括创新内容及创新程度，应用规模、难易复杂程度及技术先进 性，经济、社会、环境效益；

2. 创新技术相关图纸和设计说明。

实际提交资料：

#### 5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置明确、清晰的永久性标识 | 8 |  |

2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；

2）设备、设施相关标识设置说明；

3）现场照片。

实际提交材料：

#### 5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内噪声级 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值，且低于低限标准限值3dB | 4 |  |
| 2 |  | 达到高要求标准限值 | 8 |  |

2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：

本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间 | 室内噪声值[dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）构件隔声性能检测报告；

3）噪声分析报告，（室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等）；

4）室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）。

实际提交材料：

#### 5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值，且高于低限标准限值3dB | 3 |  |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值，且低于低限标准限值3dB | 3 |  |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 3 | 商业建筑无噪声敏感房间 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值 [dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值 （dB） | 高、低限值平均值（dB） | 高要求标准限值（dB） |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型；

2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。

实际提交材料：

#### 5.2.8 充分利用天然光。（14分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数 |  | 平均不少于6h/d | 6 |  |
|  |  |  | 平均不少于8h/d | 11 |  |
| 2 | 公共建筑 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% |  | 3 |  |
|  |  | 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上 |  | 3 |  |
|  |  | 主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d |  | 5 |  |
| 3 | 主要功能房间有眩光控制措施 |  |  | 3 |  |
| 合计 |  |  |  | 14 |  |

2 评价要点

概述改善室内防眩光采用的措施。

本项目主要功能房间采用下列措施控制不舒适眩光： 1、作业区域避免直射阳光。 2、室内人员的视觉背景不为窗口。 3、采用室内遮挡措施。 4、窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面。

采光达标统计

| 内区 | 分析区域 | 主要功能空间面积 （m2） | 内区面积 （m2） | 采光达标面积 （m2） | 达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 住宅主要功能空间 | 分析区域 | 采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2） |  | 主要功能空间面积（m2） | 达标比例 |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 公建主要功能空间 | 分析区域 | 采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2） |  | 主要功能空间面积（m2） | 达标比例 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；

2）动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；

3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。

实际提交材料：

#### 5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然通风、复合通风： 主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 | 30% | 2 |  |
|  |  | 40% | 3 |  |
|  |  | 50% | 4 |  |
|  |  | 60% | 5 |  |
|  |  | 70% | 6 |  |
|  |  | 80% | 7 |  |
|  |  | 90%及以上 | 8 |  |
| 2 | 人工冷热源： 主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例 | 60% | 5 |  |
|  |  | 70% | 6 |  |
|  |  | 80% | 7 |  |
|  |  | 90% | 8 |  |

2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；

2）预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及PMV和PPD达标比例计算报告；

3）室内温度模拟分析报告；

4）舒适温度预计达标比例分析报告。

实际提交材料：

#### 5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 通风开口面积与房间地板面积的比例 | 达到5% | 4 |  |
|  |  | 达到7% | 5 |  |
|  |  | 达到9%及以上 | 6 |  |
|  | 所有卫生间均有通往室外的采光通风窗 |  | 2 |  |
| 公共建筑 | 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 70%≤RR＜80% | 5 |  |
|  |  | 80%≤RR＜90% | 6 |  |
|  |  | 90%≤RR＜100% | 7 |  |
|  |  | 100% | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：严寒 寒冷

居住建筑

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：

| 功能房间类型 | 房间面积 | 通风开口面积 | 通风开口面积与房间地板面积比 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公共建筑

进行了优化设计的部分：建筑空间 平面布局 构造设计

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 通风达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；

2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；

3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。

实际提交材料：

#### 5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（7分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ | 25%≤SZ<35% | 1 |  |
|  |  | 35%≤SZ<45% | 3 |  |
|  |  | 45%≤SZ<55% | 5 |  |
|  |  | SZ≥55% | 7 |  |
| 2 | 严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分 |  | 7 |  |

2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。

采取可控遮阳的面积统计

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  | 数量 （个） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
| 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；

3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。

实际提交材料：

6 生活便利

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 无障碍步行系统 | / | √ |
|  | 6.1.2 | 公共交通站点 | / | √ |
|  | 6.1.3 | 电动汽车配套措施 | / | √ |
|  | 6.1.4 | 自行车停放合理 | / | √ |
|  | 6.1.5 | 设备管理系统 | / | √ |
|  | 6.1.6 | 信息网络系统 | / | √ |
| 评分项 | 6.2.1 | 公共交通便捷 | 8 | 0 |
|  | 6.2.2 | 公共区域全龄化设计 | 8 | 0 |
|  | 6.2.3 | 公共服务便利 | 10 | 0 |
|  | 6.2.4 | 城市开敞空间 | 5 | 0 |
|  | 6.2.5 | 健康场地和空间 | 10 | 0 |
|  | 6.2.6 | 能源管理系统 | 8 | 0 |
|  | 6.2.7 | 空气质量监测 | 5 | 0 |
|  | 6.2.8 | 用水计量、水质监测 | 7 | 0 |
|  | 6.2.9 | 智能服务系统 | 9 | 0 |
|  | 6.2.10 | 物业全过程管理 | 3 | 0 |
|  | 6.2.11 | 智慧物业管理系统 | 4 | 0 |
|  | 6.2.12 | 能源资源管理激励机制 | 3 | 0 |
|  | 6.2.13 | 节水用水定额 | 3 | 0 |
|  | 6.2.14 | 运行效果评估 | 9 | 0 |
|  | 6.2.15 | 绿色建筑宣传 | 6 | 0 |
|  | 6.2.16 | 突发公共卫生事件处置预案 | 2 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 0.0 |

#### 6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：是 否

无障碍步行系统是否联通、连续：是 否

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。

场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。 1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道； 2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。 3.场地地势平坦满足无障碍要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；

2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；

3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；

4）无障碍设计重点部位的实景照片。

实际提交材料：

#### 6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有：公共交通站点  联系公共交通站点的专用接驳车

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；

4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

#### 6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：是 否；是否设置无障碍汽车停车位：是 否

场地内是否设有电动汽车充电设施：是 否；若否，是否具备充电设施的安装条件：是 否

停车场所设置规模

| 类别 | 当地规范限值（辆） | 设计值（辆） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车停车位数量 |  |  | 是 否 |
| 电动汽车停车位数量 |  |  | 是 否 |
| 无障碍汽车停车位数量 |  |  | 是 否 |

请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。

本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；

2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。

实际提交材料：

#### 6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：

项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。 出入口设置自行车停车棚。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；

2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；

3）自行车停车场所的现场影像资料；

4）所在地不适宜使用自行车的说明。

实际提交材料：

#### 6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：是 否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：

#### 6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：是 否

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；

2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。

实际提交材料：

#### 6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m | 2 |  |
|  | 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m | 4 |  |
| 2 | 场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点 | 4 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

场地内交通组织是否人车分行：是 否

| 公交/轨道交通站名称 | 场地出入口步行至公交站的距离（m） | 线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已建 规划 |
|  |  |  | 已建 规划 |

请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。

场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。 本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有 929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；

3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；

4）公共交通站点的影像资料。

实际提交材料：

#### 6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑 | 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求; 住宅建筑设置全龄友好的生活配套设施 | 4 |  |
|  | 非住宅建筑 | 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求 | 4 |  |
| 2 | 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 |  | 2 |  |
| 3 | 设有可容纳担架的无障碍电梯 |  | 2 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

2 评价要点

建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：是 否

住宅建筑是否设置全龄友好的生活配套设施：是 否

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：是 否，是否设有安全抓杆或扶手：是 否

是否设有可容纳担架的无障碍电梯：是 否

请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。

场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括建筑出入口及其他室内公共区域平面图；

3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外公共活动场地及道路设计；

4）无障碍设计详图；

5）电梯设计详图及电梯产品说明书；

6）装修图纸及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表。

实际提交材料：

#### 6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  居住建筑 | 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m 场地出入口到达小学的步行距离不超过500m 场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m 场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m 场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施 设置公共快递取寄、公共直饮水装置等公共服务设施 | 满足4项 | 5 |  |
|  |  | 满足6项及以上 | 10 |  |
|  公共建筑 | 建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间 电动汽车充电桩的车位数比当地规划配建指标要求提高5个百分点 周边500m范围内设有社会公共停车场（库） 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 设置公共快递取寄、公共直饮水装置等公共服务设施 | 满足3项 | 5 |  |
|  |  | 满足5项 | 10 |  |

2 评价要点

住区场地1000m范围内的公共服务设施

| 类别 | 名称 | 距主要出入口 步行距离（m） | 是否集中设置并向周边居民开放 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐教育 |  |  |  |
| ☐医疗卫生 |  |  |  |
| ☐文化体育 |  |  |  |
| ☐商业服务 |  |  |  |
| ☐金融邮电 |  |  |  |
| ☐社区服务 |  |  |  |
| ☐市政公用 |  |  |  |
| ☐行政管理 |  |  |  |

公共建筑的集中设置、配套辅助设施

| 功能或类型 | 数量 | 作用 | 共享对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议设施 |  |  |  |
| 展览设施 |  |  |  |
| 健身设施 |  |  |  |
| 餐饮服务设施 |  |  |  |
| 交往空间 |  |  |  |
| 休息空间 |  |  |  |

公共建筑向社会公众开放的公共空间

| 功能或类型 | 数量 | 作用 | 开放时间 | 是否免费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动场地 |  |  |  |  |
| 文化设施 |  |  |  |  |
| 公共广场 |  |  |  |  |
| 公共绿地 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |

如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。

室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管 理。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）公共服务设施布局图及位置标识图；

3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。

实际提交材料：

#### 6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m | 3 |  |
| 2 | 到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m | 2 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2 评价要点

场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否

是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否

| 城市公共开敞空间/中型多功能运动场地 | 场地出入口至开敞空间的步行距离（m） | 已建/规划 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 已建 规划 |
|  |  | 已建 规划 |
|  |  | 已建 规划 |
|  |  | 已建 规划 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑总平面竣工图；

2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；

3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。

实际提交材料：

#### 6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5% | 3 |  |
| 2 | 设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m | 2 |  |
| 3 | 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2 | 3 |  |
| 4 | 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m | 2 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

是否设置健身场地和空间：是 否。若是，设置类别为：

室外健身场地，其规模为：       m2，占总用地面积的比例为：        %

室内健身场地，其规模为：        m2，占地上建筑面积的比例为：         %

专用健身慢行道，其设置规模为：长       m，占用地红线周长的比例为：       %

其他

请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。

项目是否设有楼梯：是 否

若是，设置位置为：       ，是否靠近主出入口：是  否，距离主出入口的距离为： 100m

是否具备：自然光充足 良好的视野 人体感应灯

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；

3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；

4）健身设施的相关产品说明书。

实际提交材料：

#### 6.2.6设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统 | 4 |  |
| 2 | 建筑能耗监测系统具有数据应用分析功能 | 4 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：

空调冷热源 输配系统 照明插座 动力 特殊用电 其他

能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：是 否

请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。

供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。 本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；

2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；

3）相关产品型式检验报告；

4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。

实际提交材料：

#### 6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2 评价要点

设置的室内空气质量监控系统： PM10  PM2.5  CO2 其他

监控系统能够实现：连续测量 显示 记录 数据传输 其他

监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：

请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；

2）相关产品型式检验报告；

3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。

实际提交材料：

#### 6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况 | 3 |  |
| 2 | 利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5% | 2 |  |
| 3 | 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询 | 2 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：是 否

是否采用远传计量系统：是 否

是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

是否能够实现：管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为        %

是否能够实现：各类用水水质在线监测、记录并能随时查询

请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。

根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。 生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。 给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；

2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；

3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；

）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。

实际提交材料：

#### 6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能 | 3 |  |
| 2 | 具有远程监控的功能 | 3 |  |
| 3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

2 评价要点

是否采用智能化服务系统：是 否

| 分 类 | 控制方式 | 技术支持 | 是否可远程监控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家电控制 |  |  | 是 否 |
| 照明控制 |  |  | 是 否 |
| 安全警报 |  |  | 是 否 |
| 环境监测 |  |  | 是 否 |
| 建筑设备控制 |  |  | 是 否 |
| 公共生活服务 |  |  | 是 否 |
| 其他 |  |  | 是 否 |

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是 ☐否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；

2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；

3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；

4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：

#### 6.2.10 物业管理部门获得有关管理体系认证。（3分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有ISO 14001 环境管理体系认证 | 1 |  |
| 2 | 具有ISO 9001 质量管理体系认证 | 1 |  |
| 3 | 具有现行国家标准《能源管理体系要求》GB/T 23331 的能源管理体系认证 | 1 |  |
| 合计 |  | 3 |  |

2 评价要点

请简要说明物业管理部门获得有关管理体系认证的情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）管理体系认证证书及相关工作文件；

实际提交材料：

#### 6.2.11 具有智慧物业管理系统。（4分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有PC端和移动端 | 2 |  |
| 2 | 具有门禁管理、停车管理、安防管理、楼宇管理、运营管理、财务管理、维修管理、物业公司内部管理等至少5种类型的服务功能 | 2 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

2 评价要点

请简要说明智慧物业管理系统的应用情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智慧物业管理系统功能说明文件；

2）智慧物业管理系统相关产品的型式检验报告；

3）智慧物业管理系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：

#### 6.2.12 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（3分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关设施具有完善的操作规程和应急预案 | 1 |  |
| 2 | 物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制 | 2 |  |
| 合计 |  | 3 |  |

2 评价要点

是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：是 否

应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：是 否

是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：是 否

简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。

车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。

物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：是 否

采用形式是：工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 采用合同能源管理模式

是否是出租型项目：是 否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：是 否

请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书、运维管理记录；

2）物业管理机构的工作考核体系文件，应明确业绩考核办法。

实际提交材料：

#### 6.2.13 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（3分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值 | 1 |  |
| 2 | 平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值 | 2 |  |
| 3 | 平均日用水量不大于节水用水定额的下限值 | 3 |  |

2 评价要点

本项目建筑平均日用水量为：        L/人.d

小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求

建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求

建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求

请简要介绍项目平均日用水量（如饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等）情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明；

2）用水记录文件，包括实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、建筑各类用水的平均日用水量计算书。

实际提交材料：

#### 6.2.14 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划 | 2 |  |
| 2 | 定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整 | 2 |  |
| 3 | 定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施 | 3 |  |
| 4 | 定期对各类用水水质进行检测、公示 | 2 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

2 评价要点

项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：是 否

请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。

请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划；

2）公共设施设备的定期检查、调适记录；

3）定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录；

4）定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。

实际提交材料：

#### 6.2.15 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（6分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录 | 2 |  |
| 2 | 具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册 | 2 |  |
| 3 | 每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示 | 2 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2 评价要点

项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制：是 否

请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及满意度调查结果。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿色教育宣传和时间活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件；

2）绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台及使用手册内容介绍、发放记录；

3）满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案。

实际提交材料：

#### 6.2.16制定并实施突发公共卫生事件处置预案，定期开展相关演练活动。（2分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业应制定辖区内突发公共卫生事件的处置预案，并定期举行相关演练活动，对突发公共卫生事件或可能发生的公共卫生事件做出快速反应，提高对突发公共卫生事件的防范意识和责任意识，及时、有效开展监测、报告和处理等各项防范措施。 | 2 |  |
| 合计 |  | 2 |  |

2 评价要点

请简要说明应对突发公共卫生事件的处置预案。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）应对突发公共卫生事件的处置预案；

2）相关演习记录。

实际提交材料：

7 资源节约

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 建筑设计优化 | / | √ |
|  | 7.1.2 | 降低负荷能耗 | / | √ |
|  | 7.1.3 | 温度分区设置 | / | √ |
|  | 7.1.4 | 照明功率密度 | / | √ |
|  | 7.1.5 | 能耗分项计量 | / | √ |
|  | 7.1.6 | 电梯扶梯节能 | / | √ |
|  | 7.1.7 | 景观用水 | / | √ |
|  | 7.1.8 | 水资源利用方案 | / | √ |
|  | 7.1.9 | 建筑形体规则 | / | √ |
|  | 7.1.10 | 建筑造型简约 | / | √ |
|  | 7.1.11 | 建材本地化 | / | √ |
| 评分项 | 7.2.1 | 节约集约用地 | 20 | 0 |
|  | 7.2.2 | 地下空间 | 12 | 0 |
|  | 7.2.3 | 停车场 | 8 | 8 |
|  | 7.2.4 | 热工性能优化 | 15 | 0 |
|  | 7.2.5 | 空调冷热源 | 10 | 0 |
|  | 7.2.6 | 空调末端及输配系统 | 5 | 0 |
|  | 7.2.7 | 节能电气设备 | 10 | 0 |
|  | 7.2.8 | 降低建筑能耗 | 10 | 0 |
|  | 7.2.9 | 可再生能源利用 | 10 | 0 |
|  | 7.2.10 | 卫生器具水效 | 15 | 0 |
|  | 7.2.11 | 其他节水措施 | 12 | 0 |
|  | 7.2.12 | 景观水体 | 8 | 0 |
|  | 7.2.13 | 非传统水源 | 15 | 0 |
|  | 7.2.14 | 土建装修一体化 | 8 | 0 |
|  | 7.2.15 | 高强度结构材料 | 10 | 0 |
|  | 7.2.16 | 工业化内装 | 8 | 0 |
|  | 7.2.17 | 材料循环利用 | 12 | 0 |
|  | 7.2.18 | 绿色建材 | 12 | 0 |
| 合计 |  |  | 200.0 | 8.0 |

#### 7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，优化设计建筑体形系数、朝向、窗墙比，且应符合国家及河北省有关节能设计的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：                      ，建筑体形系数：

执行的建筑节能标准：                                  ，建筑朝向：

围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数k |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  | — |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  | — |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；

2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；

3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；

4）节能工程验收记录。

实际提交材料：

#### 7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。

室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。 本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。

请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。

各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。 机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。 制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。 空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。 空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% |  |
| 75% |  |
| 50% |  |
| 25% |  |
| IPLV |  |

空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% |  |
| 75% |  |
| 50% |  |
| 25% |  |
| SCOP |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；

2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。

3）暖通系统能耗监测记录。

实际提交材料：

#### 7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 |  |  |  |  |
| 夏季 |  |  |  |  |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 |  |  |  |  |
| 夏季 |  |  |  |  |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

#### 7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明；

2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；

3）灯具产品说明书；

4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。

实际提交材料：

#### 7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

分项计量内容：冷热源  输配系统  照明  其他

简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。

供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。 本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。 供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。 本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；

2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；

3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。

实际提交材料：

#### 7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯、自动人行道应采用变频感应启动等节能控制措施。

1 达标自评

达标；不达标；不参评

2 评价要点

垂直电梯节能措施：群控   变频调速   能量反馈   其他

自动扶梯节能措施：变频感应启停   其他

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。

两台电梯采用并联控制方式。 电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。 电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；

3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：

#### 7.1.7 景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。游泳池、水上游乐池池水应循环使用，排水水宜梯级利用。

1 达标自评

达标；不达标；不参评，原因是

2 评价要点

简要说明以下内容：（100字以内）

1. 景观用水系统简介；

2. 游泳池、水上游乐池循环系统简介。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观用水施工图及设计说明；

2）游泳池、水上游乐池施工图及设计说明；

3）给排水施工图及设计说明。

实际提交材料：

#### 7.1.8 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。

水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100 的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100 的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。 给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F 至1F 直接由市政供水，2F 至7F 设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。 排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污 分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑, 由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87 型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。 管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的 阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不 同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。 节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪.

用水计量表按□用途 □付费 □管理单元 设置：

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

用水点供水压力最大为            MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。

本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。 入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。 给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa. 中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa; 2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；

3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。

实际提交材料：

#### 7.1.9 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑形体属于 规则  不规则  特别不规则  严重不规则

不规则建筑形体判断：

a）平面不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 |  |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% |  |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 |  |

b）竖向不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% |  |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 |  |
| 楼板局部不连续 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。

实际提交材料：

#### 7.1.10 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： 是、 否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：

3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙				

（2）仅用于装饰的塔、球、曲面					

（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架			

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。

实际提交材料：

#### 7.1.11  建筑材料选用。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

1） 项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：

（吨），占总重量的比例为：           %。

2）	现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：是、否

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：是、否

3）是否采用国家及当地禁止使用和限制使用的建筑材料及制品：是、否

4）利废建材的安全和技术性能是否符合现行相关标准的规定：是、否

请简要说明本项目建材选用情况。

项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；

3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。

实际提交材料：

#### 7.2.1 节约集约利用土地。（20分）

1 得分自评

- 居住建筑建筑层数

 3层及以下   4~6层   7~9层   10~18层  19层及以上

| 建筑气候区划 | 人均居住用地指标A(m2) |  |  |  |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3层及以下 | 4~6层 | 7~9层 | 10~18层 | 19层及 以上 |  |  |
| Ⅰ、Ⅶ | 33＜A≤36 | 29＜A≤32 | 21＜A≤22 | 17＜A≤19 | 12＜A≤13 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤29 | A≤21 | A≤17 | A≤12 | 20 |  |
| Ⅱ、Ⅵ | 33＜A≤36 | 27＜A≤30 | 20＜A≤21 | 16＜A≤17 | 12＜A≤13 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤27 | A≤20 | A≤16 | A≤12 | 20 |  |
| Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | 33＜A≤36 | 24＜A≤27 | 19＜A≤20 | 15＜A≤16 | 11＜A≤12 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤24 | A≤19 | A≤15 | A≤11 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20 |  |

2）公共建筑容积率R

| 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等 | 教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0≤R＜1.5 | 0.5≤R＜0.8 | 8 |  |
| 1.5≤R＜2.5 | R≥2.0 | 12 |  |
| 2.5≤R＜3.5 | 0.8≤R＜1.5 | 16 |  |
| R≥3.5 | 1.5≤R＜3.5 | 20 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

1）居住建筑

住区用地面积：      m2，户均人数：         人，总户数：        户。

主要户型：_      _，主要户型建筑面积：     _ m2，占总户数的比例：_      _%。

人均居住用地指标：            m2/人

2）公共建筑

规划用地面积：            m2，地上总建筑面积：           m2 ，容积率：           。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图及相关设计说明；

2）用地指标计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）

1 得分自评

1）居住建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |  |
|  |  | Rr≥20% | 7 |  |
|  |  | Rr≥35%且 Rp＜60% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2）公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |  |
|  |  | Rp1≥0.7且 Rp＜70% | 7 |  |
|  |  | Rp1≥1.0且 Rp＜60% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2 评价要点

地下空间主要功能为：

地上建筑面积：                   m2，地下建筑面积：                       m2

地下一层建筑面积：               m2，总用地面积：                         m2

地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %

请简要说明地下空间开发利用情况。

主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。 地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。 地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）地下空间利用计算书；

3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。

实际提交材料：

#### 7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10% | 8 |  |
| 2 | 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

停车方式：机械式停车库、地下停车库、停车楼、其他方式

住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：         %。

公建：地面停车占地面积：         m2，总建设用地面积：    m2，停车位占地比：   %。

请简要说明停车方式及建设情况。

本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能比河北省现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5% | 5 |  |
| 2 | 围护结构热工性能比河北省现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到10% | 10 |  |
| 3 | 围护结构热工性能比河北省现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到15% | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

或者

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调负荷降低5% | 5 |  |
| 2 | 建筑供暖空调负荷降低10% | 10 |  |
| 3 | 建筑供暖空调负荷降低15% | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2 评价要点

执行的建筑节能标准：

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  | 参照建筑 | 提高 比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

或者

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| 负荷降低幅度 | % |  |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含围护结构竣工详图；

2）围护结构热工性能参数表、当地建筑节能审查相关文件、节能工程竣工验收记录；

3）供暖空调全年计算负荷分析报告。

实际提交材料：

#### 7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行河北省标准《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（10分）

1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）

| 序号 | 评价内容 |  |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组类型 |  | 能效指标 | 提升幅度 |  |  |
| 1 | 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（COP） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 2 | 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 3 | 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  | 能效比（EER） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 4 | 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数（IPLV） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
| 5 | 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高3% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高6% | 10 |  |
|  |  | 燃油 燃气 | 热效率 | 提高2% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高4% | 10 |  |
| 6 | 房间空气调节器 |  | 能效比（EER）、能源消耗效率 | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ级能效限值 | 10 |  |
| 7 | 家用燃气热水炉 |  | 热效率值（η） | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ级能效限值 | 10 |  |
| 8 | 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ级能效限值 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。

本项目冷热、源由热泵机组提供，无电直接加热设备作为空调系统的供暖热源。 宿舍：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为377KW,功率为107.3KW；制热量为420KW,功率为106.02KW。食堂：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为370.5KW,功率为104.85KW；制热量为412.5KW,功率为103.98KW。教学综合楼：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为1239KW,功率为373.9KW；制热量为1386KW,功率为357.06KW。报告厅：合班教室和休息室采用单体空调+新风换气机组；报告厅采用商用直膨式空调机组。制冷量为279KW,功率为97.52KW；制热量为308.7KW,功率为95.12KW。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）冷热源机组采购清单、产品说明书、产品型式性能检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行河北省标准《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81的规定低20% | 2 |  |
|  | 采用分体空调和多联机空调（热泵）机组 |  |  |
| 2 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20% | 3 |  |
|  | 非集中采暖空调系统项目 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：`

| 设备类型 | 设备编号 | 单位风量耗功率 |
| --- | --- | --- |

集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：        ，标准规定值：     。

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：      ，标准规定值：_      。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；

2）风机及水泵的产品性能检测报告；

3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值 | 5 |  |
| 2 | 人工照明控制系统与室内照度联动,实现有效节能 | 2 |  |
| 3 | 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求 | 3 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

照明功率密度：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |

采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否

照明产品、三相配电变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备名称 | 设备型号 | 能效水平 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备参数 | 能效等级 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等；

2）照明装修竣工图及设计说明，应包含照明系统图、平面施工图、设备表等；

3）照明产品采购清单、照明功率密度计算书及现场检测报告；

4）电气设备能效等级分析报告、电气设备的产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10% | 5 |  |
| 2 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低20% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

能耗计算结果：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 能耗约束值 | 实际能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖空调系统能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 照明系统能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 单位面积全年总能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 能耗降低幅度 | ％ |  |  |

执行的节能设计标准：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业竣工图及设计说明、暖通空调能耗模拟计算书；

2）内装竣工图及设计说明、电气专业竣工图及设计说明、照明能耗模拟计算书；

3）投入使用满1年，应提供建筑能耗记录及节能率计算报告。

实际提交材料：

#### 7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜35% | 2 |  |
|  |  | 35%≤Rhw＜50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤Rhw＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤Rhw＜80% | 8 |  |
|  |  | Rhw≥80% | 10 |  |
| 2 | 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch | 20%≤Rch＜35% | 2 |  |
|  |  | 35%≤Rch＜50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤Rch＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤Rch＜80% | 8 |  |
|  |  | Rch≥80% | 10 |  |
| 3 | 由可再生能源提供的电量比例Re | 0.5%≤Re＜1.0% | 2 |  |
|  |  | 1.0%≤Re＜2.0% | 4 |  |
|  |  | 2.0%≤Re＜3.0% | 6 |  |
|  |  | 3.0%≤Re＜4.0% | 8 |  |
|  |  | Re≥4.0% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

可再生能源应用的投资回收期：         年

2 评价要点

可再生能源用途：生活热水   供热供冷   供电

可再生能源应用形式：太阳能光热   太阳能光电   地源热泵   其他

请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。

生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。 屋面太阳能发电占用量的 1% 左右，体育馆有使用太阳能热水系统。 项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7 MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38 MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1 MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62 MJ/(m2·a)。 项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录；

2）可再生能源产品说明书及性能检测报告；

3）可再生能源应用分析报告，应包含用量、经济性、运行维护情况等内容；

4）与可再生能源利用相关的暖通、给排水专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：

#### 7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部卫生器具的用水效率等级达到2级 | 8 |  |
| 2 | 50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级 | 12 |  |
| 3 | 全部卫生器具的用水效率等级达到1级 | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2 评价要点

节水器具清单

| 节水器具 | 节水器具参数 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；

2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。

实际提交材料：

#### 7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉采用节水设备或技术 | 采用节水灌溉系统，采用喷灌、微灌、渗灌等高效节水灌溉方式的绿化面积占总绿化面积的比例不低于90% | 4 |  |
|  |  | 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，种植无需永久灌溉植物 | 6 |  |
| 2 | 空调冷却水系统采用节水设备或技术 | 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 3 |  |
|  |  | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：滴灌、微喷灌、地下渗灌、涌流灌、喷灌、其他

节水控制措施：土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置、种植无需永久灌溉植物

请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。

本项目绿化灌溉采用微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，微喷灌喷头流量应不大于250L/h，浇洒半径一般在5米左右。同时采用湿度传感器或雨天关闭的调节控制器。

2）空调冷却水系统节水措施：加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱、无蒸发耗水量冷却技术、其他

请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。

采用多联机及风冷机组，不需冷却补水。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿化灌溉系统竣工图纸，应包含绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、节水灌溉设备材料表、节水灌溉设备产品说明书、产品节水性能检测报告等；

2）暖通专业竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统设计说明、冷却设备材料表及产品说明书。

实际提交材料：

#### 7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 4 |  |
|  | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 | 4 |  |
| 2 | 未设置景观水体 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）

景观水体补水来源：地表水、市政中水、建筑中水、雨水

请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；

2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；

3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.13 使用非传统水源。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉 | 景观用水、绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 3 |  |
|  |  | 景观用水、绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。 | 5 |  |
| 2 | 冲厕 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。 | 3 |  |
|  |  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。 | 5 |  |
| 3 | 冷却水补水 | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。 | 3 |  |
|  |  | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

2 评价要点

建筑类型为：住宅、办公楼、商场、旅馆类、其他

非传统水源利用方式：自建中水、市政中水

建筑可回用水量为：            （m3/d），非传统水源实际利用量为：         （m3）。

非传统水源利用情况：

| 用途 | 总用水量 | 非传统水源利用量 | 非传统水源利用率 |
| --- | --- | --- | --- |

请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。

小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。 本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；

2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；

3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类型 | 实施要求 |  |  |
| 1 | 混合功能 | 按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分 | 8 |  |
| 2 | 住宅建筑 | 按实施户数与总户数的比例折算计分 | 8 |  |
| 3 | 公共建筑 | 按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

2 评价要点

1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。

2）公共建筑总建筑面积        m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积        m2，装修比例       。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；

3）装修过程和竣工后的影像文件。

实际提交材料：

#### 7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）

1 得分自评

- 混凝土结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85% | 5 |  |
| 2 | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50% | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 钢结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50% | 3 |  |
|  | Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70% | 4 |  |
| 2 | 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50% | 4 |  |
| 3 | 采用施工时免支撑的楼层面板 | 2 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 | 10 |  |
| 2 | 钢结构部分 | 10 |  |
| 合计（取平均值） |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2） 高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；

3）与免支撑的楼板相关的施工记录文件。

实际提交材料：

#### 7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分： 整体卫浴 整体厨房 装配式吊顶 干式工法地面 装配式内墙 管线集成与设备设施 其他： | 3~8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）

1 得分自评

可再循环材料和可再利用材料用量比例

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类别 | 评价内容 |  |  |
| 1 | 住宅建筑 | 6% | 3 |  |
|  |  | 10% | 6 |  |
| 2 | 公共建筑 | 10% | 3 |  |
|  |  | 15% | 6 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

利废材料选用

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例 | 不低于50% | 3 |  |
|  |  | 达到70% | 5 |  |
| 2 | 采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30% |  | 6 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

本条自评总得分：   。

2 评价要点

1）建筑可循环材料使用重量：          （吨）；建筑可再利用材料使用重量：     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：         （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：        %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

| 使用部位 | 材料名称 | 废弃物名称 | 用量（kg） | 占同类建材的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的竣工图及设计说明；

2）工程材料决算清单；

3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.18选用绿色建材。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建材应用比例不低于30% | 4 |  |
| 2 | 绿色建材应用比例不低于50% | 8 |  |
| 3 | 绿色建材应用比例不低于70% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明、工程决算材料清单；

2）绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告；

3）施工记录文件。

实际提交材料：

8 环境宜居

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 满足日照标准 | / | √ |
|  | 8.1.2 | 容积率 | / | √ |
|  | 8.1.3 | 室外热环境 | / | √ |
|  | 8.1.4 | 绿地绿化 | / | √ |
|  | 8.1.5 | 场地竖向设计 | / | √ |
|  | 8.1.6 | 标识系统 | / | √ |
|  | 8.1.7 | 无超标污染物 | / | √ |
|  | 8.1.8 | 全面禁烟 | / | √ |
|  | 8.1.9 | 生活垃圾处理 | / | √ |
| 评分项 | 8.2.1 | 生态环境保护 | 10 | 0 |
|  | 8.2.2 | 径流总量控制 | 10 | 0 |
|  | 8.2.3 | 绿化用地 | 16 | 0 |
|  | 8.2.4 | 室外吸烟区 | 9 | 0 |
|  | 8.2.5 | 雨水基础设施 | 15 | 0 |
|  | 8.2.6 | 室外声环境 | 10 | 0 |
|  | 8.2.7 | 光污染控制 | 10 | 0 |
|  | 8.2.8 | 场地风环境 | 10 | 0 |
|  | 8.2.9 | 降低热岛强度 | 10 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 0.0 |

#### 8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

项目位于          光气候区，所在城市为         ，属于：大城市 中小城市

项目日照时数：           h，相关标准的日照时数要求：           h，其他规定性日照要求：

依据标准：                    ，是否达标：是  否，是否降低了周边建筑的日照标准：是  否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；

2）竣工总平面图；

3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。

实际提交材料：

#### 8.1.2 居住建筑容积率需满足当地政府对容积率的规划要求。

1 达标自评

达标；不达标；不参评

2 评价要点

本项目规划容积率：        ；当地政府规划容积率：         。

本项目是否满足当地政府对容积率的要求：□ 是、□ 否

3 证明材料

提交材料及要求：

1）当地政府规划条件：应明确标有本项目对容积率的要求；

2）规划总平面图：应包含规划用地面积、总建筑面积、容积率等技术经济指标；

3）建筑总平面图：应包含住区总用地面积、底商建筑面积、容积率等技术经济指标。

实际提交材料：

#### 8.1.3 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：       ℃，室外平均热岛强度          ℃，

夏季平均迎风面积比（ζs）：          ，活动场地的遮阳覆盖率           %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：

#### 8.1.4 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

项目所在地为：华北 东北 西北 华中 华东 华南 西南

是否主要选用乡土植物：是 否，是否采用复层绿化：是 否

地下室顶板上覆土深度     m，当地园林绿化部门要求     m，是否设有疏水板及导水管等：是 否。

屋顶可绿化面积        m2，屋顶绿化面积       m2，屋顶绿化面积比     %。

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。

本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物 群落,且采用屋顶绿化。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；

2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；

3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。

实际提交材料：

#### 8.1.5 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

项目位于       ，当地年均降雨量     mm，项目用地面积       m2，

是否进行雨水专项规划设计：是 否

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。

雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；

2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；

3）雨水控制利用专项规划设计文件。

实际提交材料：

#### 8.1.6 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：

- 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；			 是 否

- 不同类型标识信息版面单独设置；									 是 否

- 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；						 是 否

- 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。	     是 否

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）标识系统设计文件。

实际提交材料：

#### 8.1.7 场地内不应有排放超标的污染源。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：餐饮类建筑 锅炉房 垃圾运转站 其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      以上皆无

如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。

根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有 备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。 1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通 风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置 于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。 2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部 门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。 3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污 水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入 市政污水管网排入污水处理厂进行处理。 4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业 噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项 目内部环境和周边声环境产生明显影响。 各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控 制。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；

2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；

3）检测报告。

实际提交材料：

#### 8.1.8幼儿园、中小学校应设置全面禁烟标识。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

参评建筑为幼儿园、中小学建筑

参评建筑为其他建筑

参评建筑若为幼儿园、中小学建筑，请简要说明禁烟设计及相关措施。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）禁烟标志设置情况；

3）禁烟相关管理制度；

4）禁烟相关现场影像资料。

实际提交材料：

#### 8.1.9 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：是 否

垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：是 否

项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：是 否

垃圾设施是否与景观协调：是 否

请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。

场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明

2）设备材料表；

3）垃圾设施布置图；

4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。

实际提交材料：

#### 8.2.1	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 | 10 |  |
| 2 | 采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 | 10 |  |
| 3 | 根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

保护或修复场地生态环境的措施为：           。

请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。

现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、竣工总平面图；

2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；

3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；

4）施工记录、影像资料文件。

实际提交材料：

#### 8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地年径流总量控制率达到55% | 5 |  |
| 2 | 场地年径流总量控制率达到70% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

项目所在地               ，当地年均降雨量            mm

场地年综合径流系数       ，场地年径流总量控制率      %

请简要说明雨水外排控制措施。

雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；

2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；

3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。

实际提交材料：

#### 8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  居建 | 绿地率≥规划指标105% |  |  | 10 |  |
|  | 项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag |  新区建设 | 0.50 | 2 |  |
|  |  |  | 0.50＜Ag＜0.60 | 4 |  |
|  |  |  | Ag≥0.60 | 6 |  |
|  |  |  旧区改造 | 0.35 | 2 |  |
|  |  |  | 0.35＜Ag＜0.45 | 4 |  |
|  |  |  | Ag≥0.45 | 6 |  |
|  公建 | 绿地率≥规划指标105% |  |  | 10 |  |
|  | 绿地向公众开放 |  |  | 6 |  |
| 合计 |  |  |  | 16 |  |

2 评价要点

| 项目类型 | 居住建筑 | 公共建筑 |
| --- | --- | --- |
| 绿地面积（m2） |  |  |
| 用地面积（m2） |  |  |
| 绿地率（%） |  |  |
| 其他 | 总公共绿地面积 m2 | 绿地是否向社会公众开放：是 否 开放时间： |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；

2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；

3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；

4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。

实际提交材料：

#### 8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m | 5 |  |
| 2 | 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 | 4 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

2 评价要点

室外吸烟区布置在           ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的       米，距离儿童和老人活动场所     米，具备 专用垃圾桶、 导向标识、 警示标识。

请简要说明室外吸烟区的布置情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。

实际提交材料：

#### 8.2.5 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 | 达到40% | 3 |  |
|  |  | 达到60% | 5 |  |
| 2 | 衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施 |  | 3 |  |
| 3 | 衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施 |  | 4 |  |
| 4 | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50% |  | 3 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

2 评价要点

项目所在地          ，当地年均降雨量         mm

| 绿色雨水基础设施 | 面积（m2） | 绿色雨水基础设施 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 下凹式绿地 |  | 雨水湿地 |  |
| 雨水花园 |  | 景观设计水体 |  |
| 屋顶绿化 |  | 自然水体（河流、湖泊） |  |
| 植被浅沟 |  | 其他 |  |
| 树池 |  | 绿色雨水基础设施面积合计 |  |
| 雨水塘 |  | 场地绿地面积 |  |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%） |  |  |  |

透水铺装面积比例计算

| 类型 | 植草砖 | 透水沥青 | 透水混凝土 | 透水地砖 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 硬质铺装总面积（m2） |  |  | 透水铺装面积的比例（%） |  |  |

请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。

本工程雨水渗透方式采用透水铺装地面渗透。 透水铺装地面包括透水砖和透水沥青。透水砖、透水沥青用于路面。当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求，可认定其为透水铺装地面。 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到82%＞50% 。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地原地形图；

2）竣工总平面图，应包括绿化、场地竖向设计内容；

3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水平面图，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；

4）场地铺装图纸及设计说明，应包括透水铺装地面位置、面积、铺装材料和铺装方式；

5）绿地及透水铺装比例计算书。

实际提交材料：

#### 8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2类声环境功能区标准限值＜环境噪声值≤3类声环境功能区标准限值 | 5 |  |
| 2 | 环境噪声值≤2类声环境功能区标准限值 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

场地位于《声环境质量标准》GB3096中      类型

环境噪声检测情况

| 序号 | 监测点 | 声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)] |  |  |  | 环境噪声测试值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2类 |  | 3类 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。

本项目场地噪声主要来源于校区外交通噪声及操场噪声，噪声值满足标准要求。 本项目噪声主要为地下车库的设备噪声和车辆噪声，要求选用低噪设备，安装减震等措施；同时加强车辆管理，禁止鸣笛，限制车速，经建筑隔声、距离衰减后噪声达标排放。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告；

2）场地交通组织说明；降噪竣工图纸，包括道路声屏障、低噪声路面的设计内容；

3）规划总平面图、景观园林总平面图；

4）场地环境噪声检测报告及规划验收报告。

实际提交材料：

#### 8.2.7 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定 | 5 |  |
|  | 非玻璃幕墙建筑 |  |  |
| 2 | 室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：是 否

若采用，则其可见光反射比为：          。

室外夜景照明的光污染控制情况：

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 垂直面照度（Ev）(lx) | 熄灯时段前 | 2 | 5 | 10 | 25 |
|  | 熄灯时段 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 灯具发光强度I（cd） | 熄灯时段前 | 2500 | 7500 | 10000 | 25000 |
|  | 熄灯时段 | 0 | 500 | 1000 | 2500 |
| 上射光通比 | 灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比（％） | 0 | 5 | 15 | 25 |
| 建筑立面亮度Lb(cd/m2) | 被照面平均亮度 | 0 | 5 | 10 | 25 |
| 标识亮度Ls(cd/m2) | 外投光标识被照面平均亮度 | 50 | 400 | 800 | 1000 |

居住区和步行区夜景照明灯具的眩光限制值：

| 安装高度(m) | H≤4.5 | 4.5＜H≤6 | H＞6 |
| --- | --- | --- | --- |
| L与A0.5的乘积 | LA0.5≤4000 | LA0.5≤5500 | LA0.5≤7000 |
| 项目情况 |  |  |  |

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。

本工程项目均不设玻璃幕墙和室外夜景照明。 本工程没有采用玻璃幕墙和镜面式铝合金装饰外墙；无夜景照明。 本项目为非玻璃幕墙建筑，室外照明采用截光型灯具，无直射光射入空中，不会对周边 带来光污染。 学校室外有路灯，通过室外光污染分析，本项目夜景照明设施在建筑外表面产生的垂直照度、平均亮度、朝居室方向的发光强度、灯具的眩光限制值和上射光通比均符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定，本项目夜景照明的光线被严格控制在了被照区域内，减少了被照区域的溢散光，有效地避免产生光污染。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括玻璃幕墙竣工图及说明；

2）玻璃幕墙专项验收报告，包括玻璃幕墙光污染分析专项报告、玻璃的光学性能检验报告、玻璃进场复验报告；

3）室外夜景照明光污染分析报告；

4）灯具的光度检验报告、灯具进场复验报告；

5）照明设计方案，包括照明照度及功率密度计算；

6）泛光照明、景观照明竣工图纸及设计说明。

实际提交材料：

#### 8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2 | 3 |  |
|  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa | 2 |  |
|  |  | 只有一排建筑，可直接得分 |  |  |
| 2 | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 3 |  |
|  |  | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa | 2 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2 评价要点

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为       m/s，最大风速放大系数为      ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为     Pa；

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：是 否

外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例      %。

请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。

冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。 夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。 项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外风环境模拟计算分析报告；

2）竣工总平面图；

3）景观专业竣工图纸及设计说明；

4）场地周边及建筑物的实景影像资料。

实际提交材料：

#### 8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例 | 居建达30% 公建达10% | 2 |  |
|  |  | 居建达50% 公建达20% | 3 |  |
| 2 | 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4，或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70% |  | 3 |  |
| 3 | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75% |  | 4 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2 评价要点

室外活动场地内的遮荫措施有：乔木 构筑物（类型      ）以上皆无。

| 类型 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 场地内遮荫措施 | 户外活动场地面积（m2） |  |
|  | 户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2） |  |
|  | 户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2） |  |
|  | 户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例（%） |  |
| 路面太阳辐射反射系数 | 处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2） |  |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面面积（m2） |  |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面所占比例（%） |  |
|  | 行道树的路段总长度（m） |  |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m） |  |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%） |  |
| 屋面太阳辐射反射系数 | 建筑屋面面积（m2） |  |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2） |  |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%） |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外活动场地遮阴设计，应包括规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表、日照分析报告、户外活动场地遮阴面积比例计算书；

2）地面遮阴设计，应包括道路交通组织、路面构造做法大样、道路用热反射涂料性能检测报告、机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；

3）屋顶遮阴设计， 应包括屋面施工图、屋面做法大样、屋面涂料性能检测报告、屋面太阳辐射反射性能现场检测报告；屋面遮阴及高反射面积比例计算书。

实际提交材料：

9 提高与创新

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 9.2.1 | 超低能耗建筑 | 30 | 0 |
|  | 9.2.2 | 提高使用年限 | 15 | 0 |
|  | 9.2.3 | 应对突发公共卫生事件 | 10 | 0 |
|  | 9.2.4 | 废旧场地利用 | 8 | 0 |
|  | 9.2.5 | 绿容率 | 5 | 0 |
|  | 9.2.6 | 工业化建造要求 | 20 | 0 |
|  | 9.2.7 | BIM技术 | 15 | 0 |
|  | 9.2.8 | 建筑碳排放计算 | 10 | 0 |
|  | 9.2.9 | 绿色施工管理 | 20 | 0 |
|  | 9.2.10 | 工程质量保险 | 20 | 0 |
|  | 9.2.11 | 全过程咨询 | 10 | 0 |
|  | 9.2.12 | 其他创新 | 20 | 0 |
| 合计 |  |  | 183.0 | 0.0 |

- 9.2.1 满足被动式超低能耗建筑标准要求。（30分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用现行河北省《被动式超低能耗居住建筑设计标准》DB13(J)/T 273、《被动式超低能耗公共建筑设计标准》DB13(J)/T263 进行设计，并依据现行河北省《被动式低能耗建筑施工及验收规程》DB13(J)/T238 进行施工及验收 |  | 20 |  |
| 2 | 按照现行河北省《被动式超低能耗建筑标准评价标准》DB13(J)/T8323 | 达到标准级要求 | 20 |  |
|  |  | 达到优秀级要求 | 30 |  |
| 合计 |  |  | 30 |  |

2）评价要点

简要说明建筑设计如何满足被动式超低能耗建筑标准相关要求。

3）证明材料

1）建筑设计施工全套图纸及设计说明：包括关键节点图、关键部位做法；

2）相关能耗模拟分析报告。

实际提交资料：

#### 9.2.2 提高建筑设计使用年限。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计使用年限提高40% | 7 |  |
| 2 | 设计使用年限提高100% | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2 评价要点

建筑设计正常使用年限

优化设计后使用年限

使用年限提高

请简要说明项目设计如何提高使用年限。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图；

2）项目运行使用中的维护管理记录。

实际提交材料：

#### 9.2.3 合理采取措施应对突发公共卫生事件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑设计时考虑突发公共卫生事件，具备临时隔断功能，通过简易改造、流线调整等措施能够达到污染区、过渡区、安全区分隔目的 | 5 |  |
| 2 | 设置免触摸门禁系统、检验检疫通道等，以备正常和应急状态下使用 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明项目设计如何合理采取措施应对突发公共卫生事件，提高应对突发公共卫生事件能力。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）应对突发公共卫生事件的专项论证报告；

2）免触摸门禁系统使用说明书。

实际提交材料：

#### 9.2.4 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑 | 8 |  |

2 评价要点

1）项目建设是否利用了废弃场地：是、否，如是，废弃场地属于：不可建设用地、工厂弃置地、其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：是、否。

2）项目建设是否利用了旧建筑：是、否，如是，旧建筑利用属于：翻建、改建、扩建。

请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；

2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；

3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：

#### 9.2.5 场地绿容率不低于3.0。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地绿容率计算值不低于3.0 | 3 |  |
| 2 | 场地绿容率实测值不低于3.0 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2 评价要点

场地乔木叶面积指数：                 场地乔木投影面积：            m2

场地乔木株数：                            场地灌木占地面积：             m2

草地面积：             m2                             场地面积：             m2

场地绿容率：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；

2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。

实际提交材料：

#### 9.2.6 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 |  | 20 |  |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例 | 达到35% | 10 |  |
|  |  | 达到50% | 20 |  |
| 合计 |  |  | 20 |  |

2 评价要点

建筑主体结构采用：钢结构 、木结构 、装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；

2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。

实际提交材料：

#### 9.2.7 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）

1 得分自评

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在其中一个阶段应用 | 5 |  |
| 2 | 在其中两个阶段应用 | 10 |  |
| 3 | 在其中三个阶段应用 | 15 |  |
| 总计 |  | 15 |  |

2 评价要点

项目在建筑的☐规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。

设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。 采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算，极大的提高了效率，节省了时间。

3         证明材料

提交材料及要求：

1）BIM设计的竣工文件；

2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。

实际提交材料：

#### 9.2.8 应依据现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T51366进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建材生产及运输阶段碳排放计算分析 | 3 |  |
| 2 | 进行建造阶段碳排放计算分析 | 3 |  |
| 3 | 进行运行阶段碳排放计算分析 | 4 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：           (kgCO2eq）

建筑固有的碳排放量（建材运输）：           （kgCO2/km）

建筑施工阶段碳排放量：             （kgCO2/m2）

建筑运行阶段减排量：               （kgCO2/m2）

单位面积年碳排放量：               （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告；

2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：

#### 9.2.9 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定 | 8 |  |
| 2 | 采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0% | 4 |  |
| 3 | 采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5% | 4 |  |
| 4 | 现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系 | 4 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级是、否；

是否获得绿色施工示范工程认定 是、否；

现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 是、否。

施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。

请简要说明绿色施工的实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；

2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；

3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；

4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。

实际提交材料：

#### 9.2.10 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 | 10 |  |
| 2 | 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题 | 10 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：

地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、其他土建工程

装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程、供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。

实际提交材料：

#### 9.2.11 采用全过程咨询服务或EPC模式开展的建设项目，评价总分值10分。

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用全过程咨询服务 | 10 |  |
| 2 | 采用EPC模式 | 10 |  |
| 总计 |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明项目设计如何采用全过程咨询服务或采用EPC模式。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）全过程咨询服务或EPC 模式建设服务合同；

实际提交材料：

#### 9.2.12 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化或采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化等其他创新，并有明显效益，评价总分值为20分。每采取一项，得10分，最高得20分。

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约资源的其他创新 | 10 |  |
| 2 | 采取保护生态环境的其他创新 | 10 |  |
| 3 | 采取保障安全健康的其他创新 | 10 |  |
| 4 | 采取智慧友好运行的其他创新 | 10 |  |
| 5 | 采取传承历史文化的其他创新 | 10 |  |
| 6 | 采用因地制宜传承地域建筑文化的其他创新 | 10 |  |
| 总计 |  | 20 |  |

2 评价要点

项目所在城市             ，该地区建筑风貌特色为             。

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益或项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）创新措施相关设计文件；

2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。

3）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；

4）项目实际影像资料。

实际提交材料：