郡望府邸公寓楼

岩 土 工 程 勘 察 报 告

（详细勘察）

秦皇岛市科兴岩土工程有限公司

二O二0年七月

报告提交单位：秦皇岛市科兴岩土工程有限公司

工  程 名 称：郡望府邸公寓楼

岩土工程勘察报告

（详细勘察）

法人代表：  高洪顺

总工程师：   张亚强

审      核：   高洪顺

项目负责人：   张亚强

刘振海

秦皇岛市科兴岩土工程有限公司

资质等级：岩土工程 乙级       证书编号：B213012758

单位地址：河北省秦皇岛市迎宾路57号

联系电话：13933577010         邮政编码:066600

目    录

一、文字部分

1.前言	1

1.1工程概况	4

1.2勘察目的和任务	4

1.3勘察依据及标准	5

1.4勘察方法及工作量	6

1.4.1勘察方法	6

1.4.2工作量	7

1.5勘察进程	8

2.场地工程地质条件	8

2.1场地地形、地貌	8

2.2场地岩土特征	8

2.3地基土物理力学性质	9

2.4地下水	13

3.场地地震效应	14

3.1等效剪切波速	14

3.2建筑场地类别划分	14

3.3建筑抗震设防类别和抗震设计参数	15

3.4场地土液化判别	15

3.5场地建筑抗震地段类别	15

4.岩土工程分析评价	16

4.1场地的稳定性、适宜性	16

4.2场地工程地质条件综合评价	16

4.3拟建建筑地基均匀性评价	16

5.地基基础方案论证和分析	17

6.基坑降水、开挖与支护	19

6.1基坑降水	20

6.2基坑开挖、支护	20

6.3基坑监测	20

7.抗浮设防	20

8.结论与建议	21

8.1结论	21

8.2建议	21

二、附图、附表

1、勘探点一览表…………………………………………………………………………………………………1张

2、土工试验成果表………………………………………………………………………………………………1张

3、水质分析报告…………………………………………………………………………………………………2张

4、波速测试成果表………………………………………………………………………………………………2张

5、图例……………………………………………………………………………………………………………1张

6、建筑物和勘探点平面位置图…………………………………………………………………………………1张

7、工程地质剖面图 ……………………………………………………………………………………………7张

8、钻孔柱状图 …………………………………………………………………………………………………9张

9、勘察任务委托书 ……………………………………………………………………………………………1张

# 1.前言

## 1.1工程概况

受秦皇岛秉翰房地产开发有限公司的委托，我公司承担了郡望府邸公寓楼的岩土工程详细勘察工作。

拟建郡望府邸公寓楼位于昌黎县昌黎镇韩愈大街与东山路交叉口东南角，根据甲方提供的《郡望府邸公寓楼总平面图》（电子版），拟建公寓楼平面呈“┏”型，建筑物抗震设防类别为丙类。拟建物特征情况见表1.1-1：

表1.1-1     拟建物情况表

| 建筑物编号 及名称 | 层数 |  | 室内±0.00标高 | 基础埋深（米） （从室外地面标高算起） | 地基基础 设计等级 | 基础形式 | 结构类型 | 基底压力 Kpa/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  |
| 公寓楼 | 16 | 2 | 29.6 | 6.30 | 乙级 | 筏板基础 | 剪力墙 | 380 |

本工程重要性等级为二级，场地复杂程度等级为二级，地基复杂程度等级为二级，综合评定岩土工程勘察等级为乙级。

## 1.2勘察目的和任务

本次勘察的目的：为施工图设计和基础施工提供详细的岩土工程资料和有关的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程分析评价；对地基基础方案和不良地质作用的整治措施等做出论证和建议。

本次勘察的主要任务：

1、查明场地地层岩性、结构及分布规律；

2、查明场地地基土的岩土工程特征；

3、查明场地地下水类型、埋藏条件，水位及变化幅度，判定水和土对建筑材料的腐蚀性；提供抗浮设防水位；

4、判定场地土类型及场地类别，评价场地地震效应；

5、查明场地是否有不良地质作用；

6、查明暗藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

7、提供地基土的承载力特征值、变形参数以及其它技术参数；

8、评价场地的稳定性、适宜性及地基的均匀性；

9、对地基基础方案提出建议，提供地基处理、桩基工程所需的岩土参数；

10、提供基坑支护岩土参数、基坑降水水文地质参数。

11、提供场地土的标准冻结深度。

## 1.3勘察依据及标准

（1）岩土工程勘察合同和任务委托书；

（2）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）；

（3）《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）；

（4）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）；

（5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（6）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

（7）《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

（8）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

（9）《河北省建筑地基承载力技术规程》（试行）（DB13（J）/T48—2005）；

（10）《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》（DB13（J）/T123—2011）；

（11）《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

（12）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

（13）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）

（14）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

（15）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

（16）《建筑总平面图》；

(17）《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2010年版）；

（18）《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）；

(19）《岩土工程勘察安全标准》（GB/T50585-2019）；

## 1.4勘察方法及工作量

## 1.4.1勘察方法

本次勘察采用测量、钻探、标准贯入试验、重型圆锥动力触探试验、波速测试、岩土试样的室内土工试验等方法完成岩土工程勘察。钻探工作采用泥浆护壁回转钻进，全断面取芯。各类原位测试和室内试验严格执行有关规范、规程、标准。

1、测量

勘探点使用GPS放孔。高程为黄海高程系。控制点坐标及高程由业主提供。

2、钻探

根据场地条件及钻孔深度，钻探采用DPP-100型汽车钻机及GXY-1型履带钻机各一台。钻孔开孔直径为146mm，终孔直径为108mm和75mm。钻进时采用无循环液干钻和泥浆护壁回转钻进，全断面取芯。根据不同土性及状态分别采用敞口厚壁取土器、薄壁取土器采取原状土试样，原状样采用连续快速静压和重锤少击法方式采取，采取原状土试样等级为Ⅰ～Ⅱ级。岩土分层与描述满足有关“规程、规范”的要求。

3、 标准贯入试验

标准贯入试验主要用于砂、土层。设备主要有落锤，重63.5kg；对开式贯入器，全长700mm，外径51mm，内径35mm，刃口角18°30′；导向杆。落锤采用自动脱钩装置，落距76cm，钻杆直径42mm，符合《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）中的规定。采用自动脱钩的自由落锤法，并减小导向杆与锤间的摩阻力。锤击时应避免偏心及侧向晃动，锤击速度小于30击/min。贯入器打入土中15cm，开始纪录每打入10cm锤击数，累计打入30cm的锤击数为标准贯入击数N。当锤击数已达到50击，而贯入深度未达30cm，记录实际贯入深度并终止试验。

4、重型动力触探

动力触探试验主要用于砂、卵石层，设备主要有落锤，重63.5kg；探头，全长215mm，直径74mm，锥角60°；导向杆。落锤采用自动脱钩装置，落距76cm，钻杆直径42mm，符合《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）中的规定。采用自动脱钩的自由落锤法，并减小导向杆与锤间的摩阻力。锤击时应避免偏心及侧向晃动，锤击速度小于30击/min。探头打入土中，开始记录每打入10cm锤击数，连续贯入。当锤击数连续3次达到50击，终止试验。

5、室内试验

室内试验包括：粉土、粘性土的常规试验，扰动土样的颗粒分析试验、水质分析。

试验项目按国标《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）（2009版）的要求进行，试验方法执行《土工试验方法标准》（GB/T50123－2019）。

6、参数统计依据

各项岩（土）的参数分析、选定统计等均按《岩土工程勘察规范》 （GB50021－2001）（2009版）和《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2011）等有关规范规程执行。

7、内业资料整理采用微机处理，软件采用北京理正软件设计研究所开发的《工程地质勘察CAD8.13》。

## 1.4.2工作量

依据《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）（2009年版）及《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）的有关规定，根据拟建建筑总平面位置图，沿建筑物周边和范围共布勘探孔9个；钻孔间距12.0~25.0米；孔深22.00—27.00米，其中取土标贯钻孔5个，重型圆锥动力触探钻孔2个，标准贯入试验钻孔2个。勘探点布置详见《建筑物和勘探点平面位置图》。土工试验由本公司实验室完成，野外钻探完毕，钻孔统一回填，勘察完成主要工作量见表1.4-2

表1.4-2       工作量统计表

| 序号 | 工作内容 |  | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔测放 |  | 9点 | GPS测放 |
| 2 | 施工钻孔 |  | 9个，217.00米 | 采用无循环液干钻和泥浆护壁回转法施工。 |
| 3 | 标准贯入试验 |  | 121次 | 按规范标准规格,自动落锤 |
| 4 | 重型圆锥动力触探 |  | 19.30米 | 按规范标准规格,自动落锤 |
| 5 | 取土 试样 | 原状 | 37件 | 人工、薄壁、厚壁取土器取样,密封，I、Ⅱ级土样 |
|  |  | 扰动 | 37件 | 钻具、标贯器取样， IV级土样 |
|  | 水样 |  | 2组 | 水质简分析 |
| 6 | 波速测试 |  | 钻孔2个，测深40米 | 求取岩层的剪切波速度和压缩波速度 |
| 7 | 土工 试验 | 原状 | 37件 | 常规、固结、直剪等 |
|  |  | 扰动 | 37件 | 物性、颗粒分析试验等 |
| 7 | 勘察报告 |  | 4本 |  |

## 1.5勘察进程

⑴野外作业：2020年7月18日～2020年7月19日

⑵室内试验：2020年7月20日～2020年7月23日

⑶资料整编：2020年7月25日～2020年7月27日

⑷提交报告：2020年7月28日

# 2.场地工程地质条件

## 2.1场地地形、地貌

报告中钻孔孔口高程为黄海高程，引自场地北侧韩愈大街道路辅路甲方所设高程点，该点高程为28.871米。

勘察期间场地内各孔口标高介于25.99～29.08m，相对高差3.09m，经人工整平后，西高东低。

地貌单元属山前冲洪积平原。

## 2.2场地岩土特征

根据钻探揭露，场地内钻孔所及27.00米深度内皆为第四系松散堆积物，现据其物质组成、成因和物理力学性质，按工程地质分层原则将场地地基土划分为8层，其特征自上而下分述如下（见表2.2-1）：

表2.2-1      地层岩性特征表

| 岩土层编号 | 地质年代及成因 | 岩土层名称 | 厚度变化范围（m） | 层顶高程变化范围（m） | 岩 土 描 述 及 分 布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | Q4ml | 素填土 | 0.5～3.5 | 25.99～29.08 | 褐色、黄褐色,主要由粘性土组成，含植物根须，局部表层含少量建筑垃圾，湿，松散～稍密，堆积年限8年左右，分布全场地。 |
| ② | Q4al+pl | 粉质粘土 | 0.8～1.8 | 25.43～26.29 | 褐色，软塑~可塑，切面稍有光泽，摇振无反应，韧性和干强度中等，夹灰色条斑，大部分地段分布。 |
| ③-1 | Q3al+pl | 粗砂 | 0.5～1.8 | 24.34～24.66 | 褐色、黄褐色，石英长石质，颗粒不均匀，湿，中密～密实，夹粉土薄层，局部分布。 |
| ③ | Q3al+pl | 粉质粘土 | 0.6～1.1 | 23.34～24.79 | 黄褐色，可塑，切面稍有光泽，摇振无反应，韧性和干强度中等，局部相变为粉土，含砂粒，夹粗砂薄层。大部分地段分布。 |
| ④ | Q3al+pl | 粉质粘土 | 0.5～7.7 | 19.96～23.99 | 黄褐色、红褐色，可塑～硬塑，切面稍有光泽,摇振无反应,韧性和干强度中等～高，含砂粒。夹粗砂薄层，分布全场地。 |
| ④-1 | Q3al+pl | 粗砂 | 0.7～2.6 | 21.66～23.63 | 黄褐色，石英长石质，颗粒不均匀，湿~饱和，中密~密实，呈透镜状分布于④粉质粘土中。 |
| ⑤ | Q3al+pl | 粗砂 | 1.5～4.2 | 16.14～19.09 | 黄褐色，石英长石质，颗粒不均匀，饱和，中密~密实，全场分布。 |
| ⑥ | Q3al+pl | 粉质粘土 | 0.9～5.8 | 13.49～15.23 | 黄褐色，可塑～硬塑，切面稍有光泽,摇振无反应,韧性和干强度中等～高，含砂粒，夹粗砂薄层，全场分布。 |
| ⑦ | Q3al+pl | 粗砂 | 4.5～9.0 | 8.76～13.14 | 黄褐色，石英长石质，颗粒不均匀，饱和，中密~密实，夹粉质粘土薄层，全场分布。 |
| ⑧ | Q3al+pl | 粉质粘土 | 揭露厚度1.5～3.8 | 4.14～5.09 | 黄褐色，可塑～硬塑，切面稍有光泽,摇振无反应,韧性和干强度中等～高，含砂粒，夹粗砂薄层，部分钻孔揭露到。 |

各工程地质层的埋藏条件及分布特征见附图《工程地质剖面图》和《钻孔柱状图》

## 2.3地基土物理力学性质

1、地基土物理力学性质

根据现场原位测试（标准贯入试验、重型动力触探）及室内土工试验，对场地地基土的物理力学性质指标进行统计，统计时剔除个别异常值。统计结果见：表2.3-1物理力学性质指标统计表、表2.3-2标准贯入试验（N）值分层统计表、表2.3-3动力触探试验（N63.5）修正值分层统计表及土工试验成果表。

表2.3-1    各（岩）土层物理力学性质分层统计表

| 土 层 编 号 | 岩土 名称 | 项 目 内 容 | 天 然 含水量 W(%) | 天然重 力密度 KN/m3 | 孔隙比 e(-) | 塑性 指数 IP(-) | 液性 指数 IL(-) | 内摩擦角 直剪 (度) | 粘聚力 直剪 C(Kpa) | 压缩 系数 (Mpa-1) α1--2 | 压缩 模量 ES(Mpa) 0.1-0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ② | 粉质 粘土 | 样本数（n） | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 范围值（x） | 19.3-23.6 | 18.6-19.5 | 0.694-0.800 | 10.6-16.4 | 0.36-0.69 | 13.97-19.65 | 28-47 | 0.291-0.411 | 4.2-5.9 |
|  |  | 平均值（x） | 22.41 | 19.1 | 0.746 | 12.3 | 0.56 | 16.33 | 39.4 | 0.356 | 4.9 |
|  |  | 标准差（s） | 1.46 | 0.30 | 0.039 | 2.20 | 0.13 | 1.91 | 7.59 | 0.043 | 0.62 |
|  |  | 变异系数（δ） | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 标准值（kx） | 23.49 |  | 0.775 |  | 0.65 | 14.92 | 33.8 |  |  |
| ③ | 粉质 粘土 | 样本数（n） | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 范围值（x） | 19.1-23.6 | 19.3-19.9 | 0.640-0.715 | 10.8-16.3 | 0.18-0.55 | 14.70-20.16 | 35-56 | 0.193-0.268 | 6.3-8.8 |
|  |  | 平均值（x） | 21.15 | 19.6 | 0.681 | 13.8 | 0.37 | 17.76 | 45.2 | 0.240 | 7.1 |
|  |  | 标准差（s） | 1.82 | 0.19 | 0.033 | 1.75 | 0.14 | 1.99 | 7.99 | 0.028 | 1.00 |
|  |  | 变异系数（δ） | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.36 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
|  |  | 标准值（kx） | 22.38 |  | 0.707 |  | 0.47 | 16.12 | 38.6 |  |  |
| ④ | 粉质 粘土 | 样本数（n） | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  |  | 范围值（x） | 15.2-21.8 | 18.8-20.2 | 0.611-0.736 | 11.3-15.4 | 0.16-0.42 | 17.28-21.64 | 40-78 | 0.172-0.264 | 6.5-9.6 |
|  |  | 平均值（x） | 20.02 | 19.6 | 0.672 | 13.4 | 0.29 | 19.37 | 57.6 | 0.207 | 8.2 |
|  |  | 标准差（s） | 2.06 | 0.41 | 0.040 | 1.60 | 0.09 | 1.33 | 11.3 | 0.033 | 1.06 |
|  |  | 变异系数（δ） | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.31 | 0.07 | 0.20 | 0.16 | 0.13 |
|  |  | 标准值（kx） | 21.16 |  | 0.694 |  | 0.34 | 18.64 | 51.3 |  |  |
| ⑥ | 粉质 粘土 | 样本数（n） | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | 范围值（x） | 18.5-23.3 | 19.5-20.3 | 0.600-0.681 | 12.1-15.2 | 0.09-0.38 | 16.34-23.11 | 44-70 | 0.139-0.191 | 8.7-11.9 |
|  |  | 平均值（x） | 20.60 | 19.9 | 0.642 | 13.5 | 0.24 | 19.56 | 56.0 | 0.169 | 9.8 |
|  |  | 标准差（s） | 1.53 | 0.25 | 0.032 | 0.97 | 0.09 | 2.44 | 9.37 | 0.018 | 1.05 |
|  |  | 变异系数（δ） | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.39 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.11 |
|  |  | 标准值（kx） | 21.56 |  | 0.662 |  | 0.29 | 18.03 | 50.1 |  |  |

表2.3-1    各（岩）土层物理力学性质分层统计表

| 土 层 编 号 | 岩土 名称 | 项 目 内 容 | 天 然 含水量 W(%) | 天然重 力密度 KN/m3 | 孔隙比 e(-) | 塑性 指数 IP(-) | 液性 指数 IL(-) | 内摩擦角 直剪 (度) | 粘聚力 直剪 C(Kpa) | 压缩 系数 (Mpa-1) α1--2 | 压缩 模量 ES(Mpa) 0.1-0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑧ | 粉质 粘土 | 样本数（n） | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 范围值（x） | 18.3-22.0 | 19.9-20.1 | 0.642-0.661 | 11.5-16.4 | 0.06-0.31 | 18.77-29.68 | 52-72 | 0.122-0.157 | 10.6-13.5 |
|  |  | 平均值（x） | 20.24 | 20.0 | 0.653 | 13.6 | 0.17 | 23.89 | 59.8 | 0.139 | 11.5 |
|  |  | 标准差（s） | 1.42 |  |  | 1.56 | 0.09 |  |  |  |  |
|  |  | 变异系数（δ） | 0.07 |  |  | 0.12 | 0.54 |  |  |  |  |
|  |  | 标准值（kx） | 21.20 |  |  | 12.5 | 0.24 |  |  |  |  |
|  |  | 样本数（n） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 范围值（x） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值（x） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准差（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变异系数（δ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值（kx） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 样本数（n） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 范围值（x） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值（x） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准差（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变异系数（δ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值（kx） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 样本数（n） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 范围值（x） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值（x） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准差（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变异系数（δ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值（kx） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3-2  标准贯入试验（N）值分层统计表

| 土层编号 | 岩土名称 | 样本容量 | 范围值（击） |  | 平均值（击） | 标准差 | 变异 系数 | 标准值（击） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实测值 | 修正后 |  |  |  |  |
| ② | 粉质粘土 | 7 | 5.0~6.0 | 4.6~6.0 | 5.2 | 0.65 | 0.12 | 4.7 |
| ③ | 粉质粘土 | 7 | 7.0~10.0 | 6.4~9.2 | 8.0 | 0.88 | 0.11 | 7.4 |
| ③-1 | 粗砂 | 3 | 16.0~24.0 | 14.7~22.1 | 18.1 |  |  |  |
| ④ | 粉质粘土 | 31 | 9.0~28.0 | 7.7~22.7 | 15.5 | 3.73 | 0.24 | 14.4 |
| ④-1 | 粗砂 | 5 | 24.0~43.0 | 22.1~37.0 | 29.4 |  |  |  |
| ⑤ | 粗砂 | 16 | 24.0~49.0 | 19.4~39.7 | 27.4 | 6.10 | 0.22 | 24.7 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 14 | 17.0~28.0 | 12.4~20.8 | 15.9 | 2.72 | 0.17 | 14.6 |
| ⑦ | 粗砂 | 30 | 27.0~55.0 | 18.9~38.5 | 26.0 | 5.02 | 0.19 | 24.4 |
| ⑧ | 粉质粘土 | 8 | 21.0~30.0 | 14.7~21.0 | 18.5 | 2.54 | 0.14 | 16.7 |

注：表2.3.2中标准贯入锤击数平均值、标准值为杆长修正后击数

表2.3-3  动力触探试验（N63.5）修正值分层统计表

| 土层 编号 | 岩土名称 | 样本 容量 | 范围值（击） | 平均值（击） | 标准差（击） | 变异 系数 | 标准值（击） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 素填土 | 83 | 1.0~12.6 | 4.6 | 3.08 | 0.67 | 4.0 |
| ② | 粉质粘土 | 39 | 2.0~5.0 | 3.0 | 0.99 | 0.33 | 2.7 |
| ③ | 粉质粘土 | 22 | 2.0~9.8 | 5.4 | 2.13 | 0.39 | 4.6 |
| ③-1 | 粗砂 | 11 | 6.8~10.7 | 8.8 | 1.36 | 0.16 | 8.0 |
| ④ | 粉质粘土 | 17 | 4.9~13.5 | 10.2 | 2.73 | 0.27 | 9.0 |
| ④-1 | 粗砂 | 21 | 13.5~19.2 | 15.5 | 1.37 | 0.09 | 15.0 |

野外鉴定和统计结果表明:

①	素填土：	呈松散—稍密状态，为不均匀地基土。

②	粉质粘土：	呈可塑状态，为中压缩性土。

③-1	粗砂：	呈中密状态。

③	粉质粘土：	呈可塑状态，为中压缩性土。

④	粉质粘土：	呈可塑—硬塑状态，为中压缩性土。

④-1	粗砂：	呈中密—密实状态。

⑤	粗砂：	呈中密—密实状态。

⑥	粉质粘土：	呈可塑—硬塑状态，为中压缩性土。

⑦	粗砂：	呈中密—密实状态。

⑧	粉质粘土：	呈可塑—硬塑状态，为中压缩性土。

2、地基土承载力特征值及压缩模量

根据野外钻探、原位测试及室内土工试验所取得的各项测试数据，依据相关规范和本地区建筑经验，提出各土层承载力特征值和相关计算参数见表2.3-4。

表2.3-3  各土层承载力特征值和相关计算参数一览表

| 土层 编号 | 土层 名称 | 天然重力密度 | 直剪（快剪） |  | 压缩模量（Mpa） |  |  | 承载力 特征值 (Kpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KN/m3 | C (kpa) | φ（°） | ES1-2 | ES2-3 | ES3-4 |  |
| ② | 粉质粘土 | 19.1 | 33.8 | 14.92 | 4.9 | 8.3 | 11.1 | 120 |
| ③-1 | 粗砂 | 19.5* | 0.0 | 30.0* | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 200 |
| ③ | 粉质粘土 | 19.5 | 38.6 | 16.12 | 7.1 | 9.6 | 12.2 | 160 |
| ④ | 粉质粘土 | 19.6 | 51.3 | 18.64 | 8.2 | 11.5 | 14.3 | 220 |
| ④-1 | 粗砂 | 19.5* | 0.0 | 30.0* | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 250 |
| ⑤ | 粗砂 | 19.5* | 0.0 | 32.0* | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 260 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 19.8 | 50.1 | 18.03 | 9.8 | 13.0 | 16.3 | 240 |
| ⑦ | 粗砂 | 19.7* | 0.0 | 32.0* | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 280 |
| ⑧ | 粉质粘土 | 20.0 | 59.8 | 23.89 | 11.5 | 14.1 | 16.5 | 250 |

注：表中带“*”及砂土模量为经验值。

## 2.4地下水

勘察场地地处山前冲洪积平原地貌，施工期间各钻孔均见到地下水，地下水埋深5.00—8.90米，高程19.89—20.99米，属孔隙潜水，地下水主要赋存于第④-1层粗砂及其以下各砂层中。

地下水补给来源主要受大气降水的垂直渗入和地下径流的侧向补给，变化比较有规律，一般9月份最高，5月份最低，年最大变幅2.0米左右。勘察场地地处山前冲洪积平原地貌，地势北高南低，东侧紧邻上游排水沟，雨季受降水和上游地表水影响，①层素填土和③-1粗砂含有季节性上层滞水。

根据场地内所取水样分析结果，其水质类型HCO3·CL-1·SO42-- Ca2+· Na+·Mg2+型，PH值为6.98—7.10,侵蚀性为CO2为0.00毫克/升，场地环境类型为Ⅱ类,按基础所处地层环境评价,地下水对混凝土结构有微腐蚀性；在干湿交替环境下,对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性，长期浸水有微腐蚀性。

场地土未受污染，根据本地区经验，场地土对钢筋混凝土结构有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性，对钢结构有微腐蚀。

# 3.场地地震效应

## 3.1等效剪切波速

勘察场地拟建物为16层公寓楼，根据场地内ZK3、ZK9钻孔波速测试报告，各土层等效剪切波速按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）公式Vse=d0/t计算确定，各土层等效剪切波速计算见下表3.1-1。

表3.1-1  土层等效剪切波速计算表

| 孔号 | 深度（米） | 厚度(米) | 剪切波速 vs（m/s） | 传播时间t |  | 等效剪切波速 vse（m/s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分层 | 累计 | 单孔 |  |
| ZK3 | 0-1 | 1.0 | 175 | 0.0057 | 0.0869 | 230 |  |
|  | 1-2 | 1.0 | 167 | 0.0060 |  |  |  |
|  | 2-3 | 1.0 | 235 | 0.0043 |  |  |  |
|  | 3-4 | 1.0 | 185 | 0.0054 |  |  |  |
|  | 4-5 | 1.0 | 208 | 0.0048 |  |  |  |
|  | 5-7 | 2.0 | 216 | 0.0093 |  |  |  |
|  | 7-9 | 2.0 | 223 | 0.0090 |  |  |  |
|  | 9-10 | 1.0 | 231 | 0.0043 |  |  |  |
|  | 10-11 | 1.0 | 256 | 0.0039 |  |  |  |
|  | 11-13 | 2.0 | 239 | 0.0084 |  |  |  |
|  | 13-15 | 2.0 | 254 | 0.0079 |  |  |  |
|  | 15-17 | 2.0 | 262 | 0.0076 |  |  |  |
|  | 17-18 | 1.0 | 274 | 0.0036 |  |  |  |
|  | 18-19 | 1.0 | 295 | 0.0034 |  |  |  |
|  | 19-20 | 1.0 | 306 | 0.0033 |  |  |  |
| ZK9 | 0-1 | 1.0 | 170 | 0.0059 | 0.0906 | 221 |  |
|  | 1-2 | 1.0 | 183 | 0.0055 |  |  |  |
|  | 2-3 | 1.0 | 168 | 0.0060 |  |  |  |
|  | 3-4 | 1.0 | 172 | 0.0058 |  |  |  |
|  | 4-5 | 1.0 | 230 | 0.0043 |  |  |  |
|  | 5-6 | 1.0 | 207 | 0.0048 |  |  |  |
|  | 6-8 | 2.0 | 226 | 0.0088 |  |  |  |
|  | 8-10 | 2.0 | 256 | 0.0078 |  |  |  |
|  | 10-11 | 1.0 | 262 | 0.0038 |  |  |  |
|  | 11-13 | 2.0 | 206 | 0.0097 |  |  |  |
|  | 13-15 | 2.0 | 221 | 0.0090 |  |  |  |
|  | 15-17 | 2.0 | 235 | 0.0085 |  |  |  |
|  | 17-19 | 2.0 | 269 | 0.0074 |  |  |  |
|  | 19-20 | 1.0 | 301 | 0.0033 |  |  |  |

计算结果表明，场地20米深度范围内等效剪切波速Vse介于221~230m/s。

## 3.2建筑场地类别划分

根据《河北省秦皇岛市地下热水详查地热资源地质报告》及附近钻孔钻探资料揭露，勘察场地覆盖层小于40米。按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）的有关规定，综合判定建筑场地的类别见表3.2-1。

表3.2-1   建筑场地类别的划分

| 等效剪切波速 | 覆盖层厚度 | 场地类别 |
| --- | --- | --- |
| Vse介于221~230m/s； | <50m | Ⅱ类 |

## 3.3建筑抗震设防类别和抗震设计参数

根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），拟建建筑抗震设防类别为丙类。又根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）查得本场地抗震设计参数见表3.3-1。

表3.3-1      场地抗震设计参数

| 县区 | 抗震设防烈度 | Ⅱ类场地设计基本地震加速度 | 反应谱特征周期 | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县昌黎镇 | 7 | 0.10g | 0.40S | 第二组 |

## 3.4场地土液化判别

勘察场地抗震设防烈度为7度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）第4.3.2条规定，对场地内饱和砂土和粉土进行液化判别，判别深度20米。勘察场地内④-1粗砂、⑤粗砂、⑦粗砂饱和砂土层属需进一步进行液化判别砂层，场地内④-1粗砂、⑤粗砂、⑦粗砂饱和砂土层为第四系晚更新世（Q3）地层，《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）第4.3.2条规定，可判为不液化层，故勘察场地为不液化场地。

## 3.5场地建筑抗震地段类别

勘察场地无液化砂土层，无全新活动断裂通过，无不良工程地质作用，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）划分，勘察场地属建筑抗震一般地段。

# 4.岩土工程分析评价

## 4.1场地的稳定性、适宜性

通过本次勘察所获资料和对场地周围调查了解，拟建场地及周围不存在不良工程地质作用，无故河道、防空洞、孤石等对工程不利的地下埋藏物，无全新活动性断裂通过，场地基本稳定，比较适宜本工程建设。

## 4.2场地工程地质条件综合评价

场地内各土层工程地质条件综合分析评价如下：

1. 第①层素填土全场分布，成分较单一，但密实度、厚度不均匀，属不均匀地基土，工程性质差。

2. 第②层粉质粘土全场分布，呈可塑状态，为中压缩性土，但强度较低，属软弱地基土。

3. 第③层粉质粘土分布于大部分地段，呈可塑状态，为中压缩性土，属较好地基土。

4. 第③-1层粗砂局部分布，呈中密状态，强度高，但厚度较不均匀，属较好地基土。

5. 第④层粉质粘土全场分布，呈可塑—硬塑状态，为中压缩性土，强度较高，属较好地基土。

6. 第④-1层粗砂呈透镜状分布于④层粉质粘土中，呈中密—密实状态，强度高，属较好地基土。

7. 第⑤层粗砂全场分布，呈中密—密实状态，强度高，属良好地基土。

8. 第⑥层粉质粘土全场分布，呈可塑—硬塑状态，强度高，属良好地基土。

7. 第⑦层粗砂全场分布，呈中密—密实状态，强度高，属良好地基土。

8. 第⑧层粉质粘土全场分布，呈可塑—硬塑状态，强度高，属良好地基土。

## 4.3拟建建筑地基均匀性评价

本工程地上16层，地下2层，拟建物地基的均匀性应从地基持力层跨越的地貌单元和工程地质单元、各土层顶面坡度、持力层及其下卧层在基础宽度方向上的厚度差等方面进行评价。

本工程室内±0.00高程29.60米，基础埋深±0.00下6.20米，高程23.40米，基础座落在③粉质粘土、③-1粗砂、④粉质粘土、④-1粗砂上，其下伏⑤粗砂土层层面坡度大于10%，综合评价本工程地基属不均匀地基。

# 5.地基基础方案论证和分析

本工程地上15层，局部16层，地下2层，筏板基础，剪力墙结构，建筑物±0.00高程29.60 米，基础埋深±0.00高程下6.30米，高程23.30米，基底荷载380Kpa。

勘察场地原始地形比较低洼，西部经人工整平后，地面高程28.26—29.08米，东侧地面高程25.99—26.14米。根据场地工程地质条件和建筑物上部荷载，地基基础方案分析如下：

- 天然地基：

本工程±0.00高程29.60米，基础埋深±0.00下6.30米，高程23.30米，基础座落在③粉质粘土、③-1粗砂、④粉质粘土、④-1粗砂上，地基承载力按③粉质粘土验算，其值为160Kpa，以7#钻孔为例,按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第5.2.4条公式fa=fak+ηbγ（b-3）+ηdγm（d-0.5）对③粉质粘土进行深宽修正，③粉质粘土深宽修正计算结果见表6.1-1：

表5.1-1  ③粉质粘土地基承载力特征值深宽修正计算表

| 基础持力层地基土承载力特征值fak（Kpa） | 160 |
| --- | --- |
| 地下水位埋深dw（m） | 3.00（按勘察期间地下水水位埋深提高2.0米计算） |
| 基础埋深d(m) | 2.69（按现状地面高程计算） |
| 基础宽度的地基承载力修正系数ηb | 0.3 |
| 基础深度的地基承载力修正系数ηd | 1.6 |
| 基础底面以下土重度γ(KN/m3) | 19.5 |
| 基础底面以上土的加权平均重度γm(KN/m3) | 18.9 |
| 基础底面宽度b（m） | 6.0 |
| 修正后的地基承载力特征值fa（Kpa） | 240.75 |

由表中初步计算结果可知，③粉质粘土按现状地面深宽修正后不能满足基底压力荷载要求，故本工程不能采用天然地基。

本工程场地东部需进行填方处理，如场地施工前先填方整平，可根据室外地面填方整平高度进行地基承载力深宽修正计算，已验证采用天然地基的可行性。

2.复合地基：

本工程采用天然地基不能满足设计要求，根据场地工程地质条件及本地经验，建议采用长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基,以⑤粗砂及以下各土层作为桩端持力层,桩径400mm,桩端进入持力层不小于1.5倍桩径,桩基设计参数见下表（表5.2-1  ）。

表5.2-1  桩基参数一览表

| 土层编号 | 土层名称 | 极限侧阻力标准值 qsik（Kpa） | 极限端阻力标准值 qPK（Kpa） |
| --- | --- | --- | --- |
| ③-1 | 粗砂 | 70 |  |
| ③ | 粉质粘土 | 60 |  |
| ④-1 | 粗砂 | 75 |  |
| ④ | 粉质粘土 | 65 |  |
| ⑤ | 粗砂 | 75 | 2900 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 70 | 1500 |
| ⑦ | 粗砂 | 80 | 4000 |

单桩承载力标准值及复合地基承载力特征值可根据设计需要按下列公式计算确定：

单桩竖向极限承载力标准值按公式: Quk=Qsk+Qpk=uΣqsikli+qpkAp估算。

复合地基承载力特征值按公式fspk=λmRa/Ap+ β（1-m）fsk计算。

式中：fspk—复合地基承载力特征值；

m —面积置换率；

λ—单桩承载力发挥系数

Ra—复合地基中单桩竖向承载力特征值（KN）;

Ap —桩身截面面积（平方米）；

β—桩间土承载力折减系数；

fsk—桩间土承载力特征值（Kpa）。

采用复合地基应注意以下几个问题：

1）复合地基正式施工前应选择具有代表性地段进行试验，以确定设计参数和处理效果，并根据试验结果优化、修改设计方案。

2）复合地基和基桩施工结束后应做好质量检测工作,发现问题及时采取补救措施，并进行复合地基静载荷试验和单桩静载荷试验，确定复合地基承载力特征值,试验数量不应少于总桩数的1.0%，且每个单体工程复合地基静载荷试验试验数量不少于3点。

3）桩顶与基础之间应根据设计需要铺设适当厚度的粗、砾砂褥垫层。

4）做好复合地基变形验算，进行沉降观测工作，监控和验证建筑物的变形。

3.桩基础

如采用桩基础，根据场地工程地质条件，建议采用预应力混凝土管桩基础，建议以⑤粗砂及以下各土层作为桩端持力层，桩基设计参数见表5.3-1。

表5.3-1  预应力混凝土管桩桩基参数一览表表

| 土层编号 | 土层名称 | 极限侧阻力标准值 qsik（Kpa） | 极限端阻力标准值 qPK（Kpa） |
| --- | --- | --- | --- |
| ③-1 | 粗砂 | 72 |  |
| ③ | 粉质粘土 | 62 |  |
| ④-1 | 粗砂 | 77 |  |
| ④ | 粉质粘土 | 67 |  |
| ⑤ | 粗砂 | 77 | 5700 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 72 | 2300 |
| ⑦ | 粗砂 | 80 | 7500 |

初步设计时，单桩竖向极限承载力标准值可根据建筑物荷载按以下公式Quk=Qsk+Qpk=uΣqsikli+qpk（Aj+λpApl）参照表5.1参数估算。

最终单桩竖向承载力标准值应由现场静载荷试验确定。

正式施工前，应选择代表性地段进行试桩，以确定单桩承载力，优化桩基设计方案。

桩基施工、设计及检测应满足《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）及相关规范、规程要求。

勘察场地内地形较开阔，距周边居民区较近，采用预应力混凝土管桩采用锤击法施工易产生噪音扰民影响，建议采用静压方式施工，无扰民影响，如局部成桩困难，可采取适当引桩措施。

# 6.基坑降水、开挖与支护

根据勘察场地建筑物±0.00高程、基础埋深和场地现状地形，勘察场地基坑开挖深度2.69-5.78米，场地地下水埋藏较深，距周边建筑物、地下管线距离较远，基坑工程安全等级为三级。

## 6.1基坑降水

本场设地下1层，基底高程23.30米，勘察期间地下水埋深5.00—8.90米，高程19.89—20.99米，按勘察期间地下水位埋深，基坑开挖可不进行人工降水，场地内雨季将分布有少量上层滞水，雨季开挖可视情况采用基坑内设集水坑（井）明排。

## 6.2基坑开挖、支护

1、基坑开挖

勘察场地地形开阔，距周边建筑物、道路、管线均较远，按场地内各地段基坑开挖深度，均具备自然放坡开挖条件，基坑开挖应在地下水疏干后进行，可采用自然放坡开挖，挖土应分层进行，高差不宜过大，基坑边缘不要堆放重物和行走重型车辆。

2、基坑支护

根据场地周边环境条件、地下水埋深及基坑开挖深度，本工程基坑坡面可采用插筋铺网喷混凝土进行围护，坡脚以沙袋围护；必要时，可采用土钉支护。基坑开挖支护设计参数见表2.3-4，基坑支护设计与施工应严格执行《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）的有关规定。

## 6.3基坑监测

基坑开挖、降水过程中对基坑岩土性状、周围环境条件将产生变化，应对周围的房屋、道路及其它重要设施（供水管线、电讯管线等）均按《建筑基坑工程监测技术规范》进行现场监测，发现问题及时采取补救措施。

基坑支护设计方案应委托具有专业设计资质的单位设计。

# 7.抗浮设防

本工程设地下1层，应进行抗浮设防，抗浮设防水位可根据勘察期间实测最高稳定水位并结合地下水补给、排泄条件及场地地形及周边环境等因素综合确定，勘察场地勘察期间地下水埋深5.00—8.90米，高程19.89—20.99米，按勘察期间地下水稳定水位考虑，地下水对本工程影响不大，但基坑开挖后，地下水的覆存条件将发生变化，根据场地周边地形及搜集近10年地下水及地表水变化情况，建议抗浮设防水位可取26.50米。

雨季施工时，应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施、防止洪水浸入基坑,影响基坑及地下构筑物安全；排水沟、集水井应采取防渗措施；施工完毕，基坑周边应采用弱透水性材料回填，周边地面宜作硬化或防渗处理。

# 8.结论与建议

## 8.1结论

1.勘察结果表明，勘察场地地形平坦，交通方便，无不良地质作用，无全新活动断裂通过，无对工程不利的地下埋藏物，比较适宜本工程建设。

2. 勘察场地地下水对混凝土材料有微腐蚀性，在干湿交替环境下，对钢筋混凝土中的钢筋有弱腐蚀性，长期浸水有微腐蚀性，根据本地区经验，场地土对混凝土结构有微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,对钢结构有微腐蚀性。

3.本场地为不均匀、基本稳定的场地。

4.勘察场地抗震设防烈度为7度。

5.勘察场地标准冻结深度为0.85米。

6.勘察场地为不液化场地，场地类别为Ⅱ类，特征周期为0.40S,属建筑抗震一般地段。

## 8.2建议

1、基坑开挖严格控制开挖深度，不得超挖。在距基底20-30cm时，应采用人工开挖、整平至设计标高。垫层施工前，严禁扰动基底。基槽开挖后严禁水泡、冰冻、暴晒。

2、复合地基或桩基施工前应进行试验，以合理优化设计方案。

3、复合地基或桩基施工结束后做好检测工作,并及时通知我方验槽。